15.08.02.27.j	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	103,85
15.08.02.27.k	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	32,04
15.08.02.27.l	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	59,64
15.08.02.28	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornito e montato
15.08.02.28.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in IP44, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	16,21
15.08.02.28.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	16,28
15.08.02.28.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	2,9
15.08.02.28.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	15,97
15.08.02.28.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	4,9
15.08.02.28.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media sotto intonaco	St	cad	6,33
15.08.02.29	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivo di comando sotto intonaco	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.29.a	Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Ausschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	21,7
15.08.02.29.b	Wechselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Wechselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Deviatore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	22,45
15.08.02.29.c	Kreuzschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	Kreuzschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	invertitore fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	30,59
15.08.02.29.d	Wipptaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	Wipptaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	22,8
15.08.02.29.e	Bewegungsmelder 180° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Bewegungsmelder 180° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	253,64
15.08.02.29.f	Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Bewegungsmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	95,06
15.08.02.29.g	Präsenzmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	Präsenzmelder 360° gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	129,49
15.08.02.29.h	Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	127,74
15.08.02.29.i	Ausschalter 2polig gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	Ausschalter 2polig gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	interruttore bipolare fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	40
15.08.02.29.j	Universal-Dimmer 500W gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	Universal-Dimmer 500W gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	141,05
15.08.02.29.k	Zugtaster mit Schnur 2m gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	Zugtaster mit Schnur 2m gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	36,38
15.08.02.29.l	Not-Aus Taster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	Not-Aus Taster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	59,64
15.08.02.30	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco con esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.30.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	19,44
15.08.02.30.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	19,5
15.08.02.30.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	6,12
15.08.02.30.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	19,19
15.08.02.30.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	8,13
15.08.02.30.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	9,55
15.08.02.31	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando in esecuzione a vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando in esecuzione a vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.31.a	Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	29,76
15.08.02.31.b	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Wechselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Deviatore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	30,51
15.08.02.31.c	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Kreuzschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Invertitore fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	37,66
15.08.02.31.d	Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Wipptaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante basculante fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	30,72
15.08.02.31.e	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Bewegungsmelder 180° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 180° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	230,22
15.08.02.31.f	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Bewegungsmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di movimento 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	92,11
15.08.02.31.g	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Präsenzmelder 360° mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Rilevatore di presenza 360° fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	106
15.08.02.31.h	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore a chiave fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	121,33
15.08.02.31.i	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Ausschalter 2polig mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore bipolare fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	45,96
15.08.02.31.j	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Universal-Dimmer 500W mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Dimmer universale 500W fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	103,78
15.08.02.31.k	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Zugtaster mit Schnur 2m mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante a tirante con corda 2m fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	44,97
15.08.02.31.l	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di emergenza fascia di prezzo media in esecuzione a vista	St	cad	54,15
15.08.02.32	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.08.02.32.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	St	cad	7,95
15.08.02.32.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	St	cad	14,39
15.08.02.32.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con illuminazione, fascia di prezzo media a vista	St	cad	28,47
15.08.02.32.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo media a vista	St	cad	9,55
15.08.02.32.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con scritta, fascia di prezzo media a vista	St	cad	17,1
15.08.02.32.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	4,74
15.08.02.35	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo di tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	12,21
15.08.02.36	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	18,88
15.08.12	Lichtauslässe für autonome Sicherheits- und Notbeleuchtung	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza	Lichtauslässe für autonome Sicherheits- und Notbeleuchtung	Attacchi per impianti di illuminazione d'emergenza e di sicurezza
15.08.12.02	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma sotto intonaco	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17,FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16- 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.02.a	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	17,09
15.08.12.02.b	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	32,59
15.08.12.02.c	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	63,57
15.08.12.02.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	20,52
15.08.12.02.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	39,41
15.08.12.02.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	77,21
15.08.12.04	Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista	Lichtauslass für Notbeleuchtung in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.04.d	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	41,6
15.08.12.04.e	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	70,32
15.08.12.04.f	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	127,78
15.08.12.04.j	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	45,01
15.08.12.04.k	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	77,15
15.08.12.04.l	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für Notbeleuchtung mit Überwachung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione d’emergenza con controllo, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	141,41
15.08.12.06	Mehrpreis Überlängen für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma esecuzione sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass für Notbeleuchtung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV, mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.06.a	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	59,7
15.08.12.06.b	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	137,13
15.08.12.06.c	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	214,57
15.08.12.06.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	72,48
15.08.12.06.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	166,98
15.08.12.06.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	261,47
15.08.12.08	Mehrpreis Überlängen für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma a vista	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 . 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza, in esecuzione in vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, / - cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.12.08.d	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	120,59
15.08.12.08.e	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	264,21
15.08.12.08.f	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori	St	cad	407,84
15.08.12.08.j	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	133,38
15.08.12.08.k	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	294,06
15.08.12.08.l	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung mit Überwachung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza autonoma con controllo per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	454,72
15.08.12.20	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verlegesystem mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	9,64
15.08.12.21	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verlegesystem mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione eseguita sotto intonaco e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	13,03
15.08.12.22	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17,FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta per l’impiego.	m	m	16,27
15.08.12.23	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass Notbeleuchtung mit zentraler Überwachung in Aufputz-Ausführung, mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per punto luce di emergenza con controllo centralizzato in esecuzione a vista e con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - caco del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’uso.	m	m	19,56
15.08.13	Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE	Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung	Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE
15.08.13.01	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco	Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs FTG10OM1 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.01.a	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	23,27
15.08.13.01.b	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung- Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	44,94
15.08.13.01.c	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	88,27
15.08.13.02	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista	Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, / - Leitung des Typs FTG10OM1 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto luce per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di diramazione, / - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.02.d	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge bis 5 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori - lunghezza fino a 5 metri	St	cad	47,76
15.08.13.02.e	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	82,68
15.08.13.02.f	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 o IP65 nach Vorgabe der Bauleitung - Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65 secondo indicazione della direzione lavori - lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	152,49
15.08.13.03	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale sotto intonaco	Mehrpreis für Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza ad alimentazione centralizzata, sotto intonaco, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - cavo del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.03.a	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	82,85
15.08.13.03.b	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	191,18
15.08.13.03.c	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, unter Putz mit Litze oder Kabel - IP40 oder IP44 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, sotto intonaco con cavetto o cavo - IP40 o IP44 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	299,52
15.08.13.04	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza centrale in esecuzione a vista	Mehrpreis für Lichtauslass Notbeleuchtung mit Zentralversorgung, in Aufputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione d’emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, con linea in entrata dalla prima scatola di diramazione superiore a 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo i n PVC rigido, / - conduttore del tipo FTG10OM1 - 0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.08.13.04.d	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 20m und 40m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 20m a 40m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	143,76
15.08.13.04.e	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 40m und 60m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 40m a 60m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	318,27
15.08.13.04.f	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	Mehrpreis für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung für Länge zwischen 60m und 80m, auf Putz mit Litze oder Kabel - IP40, IP44 oder IP65 nach Vorgabe der Bauleitung	Sovrapprezzo per punto luce per illuminazione di emergenza centrale per una lunghezza da 60m a 80m, a vista con cavetto o cavo - IP40, IP44 o IP65 secondo indicazioni della direzione lavori	St	cad	492,78
15.08.13.10	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentralversorgte Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentralversorgte Notbeleuchtung in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1-0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile, / - cavo del tipo FTG10OM1-0,6/1 kV con sezione minima 1,5 mm², / - componenti per scatola sotto intonaco con coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’uso.	m	m	15,7
15.08.13.11	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputz-Ausführung, mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zur ersten Abzweigdose, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leitung des Typs FTG10OM1-0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per illuminazione di emergenza ad alimentazione centralizzata, in esecuzione a vista, con sistema di posa, in partenza dal punto di distribuzione fino alla prima scatola di diramazione completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo FTG10OM1-0,6/1 kV con una sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di diramazione con coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	22,23
15.09	Beleuchtungskörper [CAM]	Corpi illuminanti [CAM]	Die Gruppe 15.09 umfasst folgende Untergruppen: / 15.09.01 Leuchten / [CAM: Die Anlagen müssen den Anforderungen des MD 22/06/2022 "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" Punkt 2.4.3, entsprechen.]	Il gruppo 15.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.09.01 Apparecchi con lampada / [CAM: Gli impianti devono essere conformi a quanto specificato dal DM 22/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" punto 2.4.3]
15.09.01	Leuchten [CAM]	Apparecchi con lampada [CAM]	Leuchten / [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.4.3]	Apparecchi con lampada / [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.4.3]
15.09.01.01	LED Pendel-Lichtlinie [CAM]	Linea luce LED sospesa [CAM]	LED Pendel-Lichtlinie, CE-markiert, Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direkt-/ indirektstrahlend mit Microprismenoptik aus Acrylglas. / Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR < 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Leuchte komplett mit Seilabhängung, transparent unmantelter Zuleitung und Befestigungssystem. Seillänge max. 1500 mm. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 73 W / - Leuchtenlichtstom: min. 7434 lm / - Leuchteneffizienz: min. 101 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxBxH): 1475x55x85 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 4,5 kg (Richtwert). / [CAM]	Linea luce LED sospesa, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. / Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max. 73 W / - flusso luminoso: min. 7434 lm / - efficienza luminosa: min. 101 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (LxPxH): 1475x55x85 mm (valori orientativi) / - peso : 4,5 kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	798,66
15.09.01.02	LED Anbau-Lichtlinie [CAM]	Linea luce LED a plafone [CAM]	LED Anbau-Lichtlinie, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direktstrahlend mit Microprismenoptik aus Acrylglas. / Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR > 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Decken-Befestigungssystem. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 36 W / - Leuchtenlichtstom: min. 3573 lm / - Leuchteneffizienz: min. 99 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxBxH): 1475x55x75 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 3,5 kg (Richtwert). / [CAM]	Linea luce LED a plafone, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. / Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max. 36 W / - flusso luminoso: min. 3573 lm / - efficienza luminosa: min. 99 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (LxPxH): 1475x55x75 mm (valori orientativi) / - peso : 3,5 kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	525,23
15.09.01.03	LED Anbau-Rundleuchte [CAM]	Lampada LED a plafone di forma circolare [CAM]	LED Anbau-Rundleuchte, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Direktstrahlend, mit Opaldiffusor aus Acrylglas. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Decken-Befestigungssystem. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 29 W / - Leuchtenlichtstom: min. 3109 lm / - Leuchteneffizienz: min. 107 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (ØxH): 400x75 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 5,1 kg (Richtwert). / [CAM]	Lampada LED a plafone di forma circolare, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo opale in vetro acrilico. / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max 29 W / - flusso luminoso: min 3109 lm / - efficienza luminosa: min. 107 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (ØxH): 400x75 mm (valori orientativi) / - peso : 5,1 kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	591,36
15.09.01.04	LED Pendelleucht [CAM]	Lampada LED a sospensione [CAM]	LED Pendelleuchte, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direkt-/ indirektstrahlend (direkt: ca.65% - indirekt ca.35%) mit Microprismenoptik aus Acrylglas. / Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR <19). / Indirektlichtanteil mit Linsenoptik zur homogenen Deckenaufhellung / Bestückung: Medium Power LED-Lampe. / Konverter DALI dimmbar. / Leuchte komplett mit Seilabhängung, transparent unmantelter Zuleitung und Befestigungssystem. Seillänge max. 1500 mm. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 61 W / - Leuchtenlichtstom: min. 6273 lm / - Leuchteneffizienz: min. 102 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxBxH): 1500x200x25 mm (Richtwerte) / - Gewicht : 12 kg (Richtwert). / [CAM]	Lampada LED a sospensione, munita di marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta (diretta ca. 65 % - indiretta ca. 35 %), con schermo microprismatico in vetro acrilico. / Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Emissione indiretta con ottica rifrattiva per illuminazione omogenea del soffitto. / Dotata di lampada LED Medium Power. / Alimentatore DALI dimmerabile. / Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - tensione nominale: 230 V / - potenza assorbita: max. 61 W / - flusso luminoso: min. 6273 lm / - efficienza luminosa: min. 102 lm/W / - temperature di colore: 4000 K / - indice di resa cromatica: > 90 / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: I / - dimensioni (LxPxH): 1500x200x25 mm (valori orientativi) / - peso : 12 kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	980,52
15.09.01.05	LED-Einbauleuchte [CAM]	Corpo illuminante LED [CAM]	LED-Einbauleuchte, CE-markiert, Aluminiumgehäuse mit erniedrigter Einbautiefe (< 75 mm), beschichtet mit UV-beständigem Polyester-Epoxydpulveranstrich in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Reflektor aus glänzendem Aluminium mit Opal-Optik zur Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach EN 12464-1 (UGR > 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 24 W / - Leuchtenlichtstom: min. 3430 lm / - Leuchteneffizienz: min. 143 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen (LxPxH): 1197x297x71mm (Richtwerte) / - Gewicht : 6,3 kg (Richtwert). / [CAM]	Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso. Corpo in alluminio con ridotta profondità di incasso ( < 75 mm). Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR<19). / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completa di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 24 W / - Flusso luminoso: min. 3430 lm / - Efficienza luminosa: min. 143 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP20 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni (LxPxH): 1197x297x71mm (valori orientativi) / - Peso: 6,3 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	611,71
15.09.01.06	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.05 [CAM]	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.05 [CAM]	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.05 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. / [CAM]	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.05. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito a regola d’arte e messo in esercizio. / [CAM]	St	cad	396,78
15.09.01.07	LED-Lichtstrahler, 48 W [CAM]	Faretto LED, 48 W [CAM]	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Montage auf dreiphasiger Schiene. / Max. Neigungswinkel 90°, max. Rotationswinkel 355°. Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung, Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. / Mit schmalem, mittlerem oder breitem Strahlwinkel, nach Wahl des Bauleiters. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Komplett mit elektrischem Anschluß. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 48 W / - Leuchtenlichtstom: min. 4355 lm / - Leuchteneffizienz: min. 91 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen: Ø 113 mm (Richtwert) / - Gewicht: 1,8 kg (Richtwert). / [CAM]	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. / Inclinazione max. 90°, rotazione max. 355°. Corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. / In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 48 W / - Flusso luminoso: min. 4355 lm / - Efficienza luminosa: min. 91 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP20 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni: Ø 113 mm (valore orientativo) / - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	375,17
15.09.01.08	LED-Lichtstrahler, 21 W [CAM]	Faretto LED, 21 W [CAM]	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Montage auf dreiphasiger Schiene. / Max. Neigungswinkel 90°, max. Rotationswinkel 355°. Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung, Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. / Mit schmalem, durchschnittlichem oder breitem Strahlwinkel, nach Wahl des Bauleiters. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Komplett mit elektrischem Anschluß. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 21 W / - Leuchtenlichtstom: min. 1885 lm / - Leuchteneffizienz: min. 90 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 20 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen: Ø 80 mm (Richtwert) / - Gewicht: 0,7 kg (Richtwert). / [CAM]	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. / Inclinazione di 90° e rotazione di 355°. Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. / In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 21 W / - Flusso luminoso: min. 1885 lm / - Efficienza luminosa: min. 90 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP20 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni: Ø 80mm (valore orientativo) / - Peso: 0,7 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	297,59
15.09.01.09	Rundförmige LED-Einbauleuchte [CAM]	Corpo illuminante LED di forma circolare [CAM]	Rundförmige LED-Einbauleuchte, CE-markiert, samt Befestigungsklammern aus INOX. / Aluminiumgehäuse beschichtet mit UV-beständigem Polyester-Epoxydpulveranstrich in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. / Reflektor aus glänzendem Aluminium mit Opal-Optik zur Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach EN 12464-1 (UGR > 19). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 22 W / - Leuchtenlichtstom: min. 2100 lm / - Leuchteneffizienz: min. 95 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 44 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: Ø 189 mm (Richtwert) / - Gewicht: 1,8 kg (Richtwert). / [CAM]	Corpo illuminante LED di forma circolare, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. / Corpo in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. / Ottica in alluminio brillantato con diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 22 W / - Flusso luminoso: min. 2100 lm / - Efficienza luminosa: min. 95 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP44 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: Ø 189 mm (valore orientativo) / - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	335,58
15.09.01.10	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.09 [CAM]	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.09 [CAM]	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.09angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. / [CAM]	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.09. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. / [CAM]	St	cad	208,57
15.09.01.11	LED-Lichtstrahler, 1132 lm [CAM]	Faretto LED, 1132 lm [CAM]	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern aus Inox. / Rundes Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium. Verschlußring mit Glasscheibe IP 65, Abfertigung in der Farbe nach Wahl des Bauleiters oder verchromt. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 10 W / - Leuchtenlichtstom: min. 1132 lm / - Leuchteneffizienz: min. 113 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 65 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: Ø 90 mm (Richtwert) / - Gewicht: 0,4 kg (Richtwert). / [CAM]	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. / Corpo circolare in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Riflettore in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 10 W / - Flusso luminoso: min. 1132 lm / - Efficienza luminosa: min. 113 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP65 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: Ø 90mm (valore orientativo) / - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	180,59
15.09.01.12	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.11 [CAM]	Sovrapprezzo. Pos. 15.09.01.11 [CAM]	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.11 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. / [CAM]	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.11. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. / [CAM]	St	cad	208,57
15.09.01.13	LED-Lichtstrahler, 1084 lm [CAM]	Faretto LED, 1084 lm [CAM]	LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern aus Inox. Viereckiges Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium. Verschlußring mit Glasscheibe IP 65, Abfertigung in der Farbe nach Wahl des Bauleiters oder verchromt. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 10 W / - Leuchtenlichtstom: min. 1084 lm / - Leuchteneffizienz: min. 108 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 65 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: 90x90 mm (Richtwert) / - Gewicht: 0,4 kg (Richtwert). / [CAM]	Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. / Corpo quadrato in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. . Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Ottica in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 10 W / - Flusso luminoso: min. 1084 lm / - Efficienza luminosa: min. 108 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP65 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: 90x90 mm (valori orientativi) / - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	174,23
15.09.01.14	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.13 [CAM]	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.13 [CAM]	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.13 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. / [CAM]	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.13. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. / [CAM]	St	cad	245,45
15.09.01.15	Schwenkbarer LED-Strahler [CAM]	Faretto LED orientabile [CAM]	Schwenkbarer LED-Strahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern in Inox. / Max. Neigungswinkel 60°, max. Rotationswinkel 355°. / Rundes Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. / Wärmedissipierungssystem aus Aluminium, Reflektor aus glänzendem Aluminium mit mittlerem Strahlwinkel (ca. 32°). / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 20 W / - Leuchtenlichtstom: min. 2200 lm / - Leuchteneffizienz: min. 110 lm/W / - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 90 / - Schutzgrad: IP 40 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen: Ø 167mm (Richtwert) / - Gewicht: 1,4 kg (Richtwert). / [CAM]	Faretto LED orientabile, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Inclinazione max. 60°, rotazione max. 355°. / Corpo circolare in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio, ottica in alluminio brillantato con apertura del fascio luminoso media (ca. 32°). / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 20 W / - Flusso luminoso: min. 2200 lm / - Efficienza luminosa: min. 110 lm/W / - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 90 / - Grado di protezione meccanica: IP40 / - Classe di isolamento: II / - Dimensioni: Ø 167mm (valore orientativo) / - Peso: 1,4 Kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	128,44
15.09.01.16	LED-Anbauleuchte [CAM]	Corpo illuminante LED [CAM]	LED-Anbauleuchte, CE-markiert, geeignet zur Deckenmontage in Technik- bzw. Lagerräumen. / Gehäuse aus selbstlöschendem Polykarbonat, Mikroprismenoptik aus UV-stabilisiertem Polykarbonat. / Komplett mit Verschlussklammern aus Inox. / Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. / Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). / Komplett mit Decken-Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. / mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). / Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V / - Leistungsaufnahme: max. 47 W / - Leuchtenlichtstom: min. 6800 lm / - Leuchteneffizienz: min. 145 lm/W / - Farbtemperatur: 4000 K / - Farbwiedergabeindex: > 80 / - Schutzgrad: IP65 – IK08 / - Schutzklasse: I / - Abmessungen: (LxPxH): 1565x123x91mm (Richtwerte) / - Gewicht: 2,5 kg (Richtwert). / [CAM]	Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione a plafone, per locali tecnici, magazzini e depositi. / Corpo in policarbonato autoestinguente, ottica a microprismi in policarbonato stabilizzato UV. / Completo di staffe di chiusura in acciaio inox. / Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. / Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). / Completo di sistemi di fissaggio a soffitto e allacciamento elettrico. / Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). / Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. / Dati tecnici: / - Tensione nominale: 230 V / - Potenza assorbita: max. 47 W / - Flusso luminoso: min. 6800 lm / - Efficienza luminosa: min. 145 lm/W / - Temperatura di colore: 4000 K / - Indice di resa cromatica: > 80 / - Grado di protezione meccanica: IP65 – IK08 / - Classe di isolamento: I / - Dimensioni (LxPxH): 1565x123x91 mm (valori orientativi) / - Peso: 2,5 kg (valore orientativo). / [CAM]	St	cad	268,34
15.09.01.17	Mehrpreis, Pos. 15.09.01.16 [CAM]	Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.16 [CAM]	Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.16 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. / [CAM]	Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.16. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. / [CAM]	St	cad	188,22
15.10	Starkstromanlagen	Impianti forza motrice	Die Gruppe 15.10 umfasst folgende Untergruppen: / 15.10.02 Steckdosentafeln / 15.10.03 Auslässe für Starkstromanlagen	Il gruppo 15.10 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.10.02 Quadretti prese / 15.10.03 Attacchi per impianti forza motrice
15.10.02	Steckdosentafeln	Quadretti prese	Steckdosentafeln	Quadretti prese
15.10.02.01	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, unter Putz	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, sotto intonaco	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Einbaukassette in Kunststoff in unter Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio sotto intonaco completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
15.10.02.01.a	Steckdosentafel unter Putz, IP44	quadretto prese sotto intonaco, IP44	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	93,56
15.10.02.01.b	Steckdosentafel unter Putz, IP44	quadretto prese sotto intonaco, IP44	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko	St	cad	151,78
15.10.02.01.c	Steckdosentafel unter Putz, IP55	quadretto prese sotto intonaco, IP55	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	101,02
15.10.02.01.d	Steckdosentafel unter Putz, IP67	quadretto prese sotto intonaco, IP67	Steckdosentafel unter Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese sotto intonaco con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore sotto intonaco con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	179,53
15.10.02.11	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista	Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel zum Anstecken von Verbindungsleitungen für feste oder ortsveränderliche Verbraucher. Bestehend aus isolierter Aufbaukassette in Kunststoff in auf Putz Ausführung komplett mit Deckel und Zubehör für Einbau und Verdrahtung der Steckdosen und eventueller Schutz- und Schaltgeräte.	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure mobili. Costituito da cassetta di contenimento in materiale plastico isolante per il montaggio esterno alle murature completa di coperchio e di accessori per il montaggio delle apparecchiature e per l'esecuzione dei cablaggi, delle prese di corrente e degli eventuali apparecchi di protezione e di comando.
15.10.02.11.a	Steckdosentafel auf Putz, IP44	quadretto prese in vista, IP44	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	117,21
15.10.02.11.b	Steckdosentafel auf Putz, IP44	quadretto prese in vista, IP44	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP44 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt / - 2 Schukosteckdosen 2x16A+PE	quadretto prese da parete con grado di protezione IP44 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano cablaggio / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco / - 2 prese 2x116A+T Schuko	St	cad	169,45
15.10.02.11.c	Steckdosentafel auf Putz, IP55	quadretto prese in vista, IP55	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP55 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP55 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	125,41
15.10.02.11.d	Steckdosentafel auf Putz, IP67	quadretto prese in vista, IP67	Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP67 bestehend aus: / - Einbaudose mit 2 Dosen für die Steckdose und 1 Dose für die Verkabelung und Geräte / - 1 CEE Steckdose 2x16A+PE verriegelt / - 1 CEE Steckdose 3x16A+N+PE verriegelt	quadretto prese da parete con grado di protezione IP67 composto da: / - contenitore a vista con 2 vani per presa e 1 vano per cablaggio e apparecchi / - 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco / - 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco	St	cad	253,56
15.10.03	Auslässe für Starkstromanlagen	Attacchi per impianti forza motrice	Auslässe für Starkstromanlagen	Attacchi per impianti forza motrice
15.10.03.03	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10 A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, deren Zuleitung, ausgehend von der Abzweigdose, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 oder 2,5mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa presa bipolare 10 A sotto intonaco, IP40 o IP44, con alimentazione partendo dalla scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K o FS17 con una sezione minima di 1,5 o 2,5mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.03.a	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10A+PE, unter Putz mit Litze, Länge zwischen 20m und 40m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto presa per presa 2x10A+T, sotto intonaco con cavetto, per lunghezza da 20m a 40m, IP40 o IP44	St	cad	62,34
15.10.03.32	Auslass für Steckdose zweipolig 10/16 A unter Putz Ausführung	Punto presa per presa bipolare 10/16 A esecuzione sotto intonaco	Auslass für Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.32.a	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	6,14
15.10.03.32.b	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	St	cad	26,61
15.10.03.32.c	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	50,03
15.10.03.32.d	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP40 o IP44, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	96,83
15.10.03.40	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Unterputz-Ausführung	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Unterputz-Ausführung mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione sotto intonaco, con sistema di posa, in partenza dal quadro elettrico fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC flessibile scanalato; / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 2,5 mm² o 4 mm², / - componenti per scatola di diramazione con copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	13,54
15.10.03.41	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.41.a	Steckdose 10/16A	Presa 10/16A	Steckdose 10/16A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	35,4
15.10.03.41.b	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	23,3
15.10.03.41.c	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste	Presa 10/16A con listello per scritta	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	21,51
15.10.03.41.d	Steckdose 10/16A mit Schloss	Presa 10/16A con serratura	Steckdose 10/16A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con serratura, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	41,24
15.10.03.41.e	Steckdose 10/16A Sonderfarbe	Presa 10/16A colore speciale	Steckdose 10/16A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A colore speciale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	22,49
15.10.03.41.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	46,79
15.10.03.42	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.42.a	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.b	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.c	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.d	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.42.e	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad
15.10.03.43	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco	Steckdose 10/16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung, IP40 oder IP44, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10/16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco, IP40 o IP44, fascia di prezzo elevata, completa con accessori, fornita e montata
15.10.03.43.a	Steckdose 10/16A	Presa 10/16 A	Steckdose 10/16A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16 A, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	19,33
15.10.03.43.b	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	26,3
15.10.03.43.c	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste	Presa 10/16A con listello per scritta	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A con listello per scritta, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	40,43
15.10.03.43.d	Steckdose 10/16A mit Schloss	Presa 10/16A con serratura	Steckdose 10/16A mit Schloss, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A con serratura, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	57,33
15.10.03.43.e	Steckdose 10/16A Sonderfarbe	Presa 10/16A colore speciale	Steckdose 10/16A Sonderfarbe, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa 10/16A colore speciale, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	25,91
15.10.03.43.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	55,84
15.10.03.44	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10/16A in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10/16A sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo elevata, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.44.a	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	7,95
15.10.03.44.b	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione	Aufpreis Steckdose 10/16A in beleuchteter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con illuminazione, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	6,33
15.10.03.44.c	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica	Aufpreis Steckdose 10/16A in luftdichter Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione ermetica, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	9,55
15.10.03.44.d	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A in esecuzione a vista	Aufpreis Steckdose 10/16A in Aufbau Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo 10/16A in esecuzione a vista, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	7,95
15.10.03.44.e	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale	Aufpreis Steckdose 10/16A in Kanal Ausführung, in unter Putz Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione a canale, sotto intonaco, fascia di prezzo elevata	St	cad	4,74
15.10.03.47	Auslass Steckdose zweipolig 16 A auf Putz Ausführung	Punto presa per presa bipolare 16 A esecuzione in vista	Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5, 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa bipolare 16 A, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5, 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.47.e	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	17,45
15.10.03.47.f	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 5 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 5 metri	St	cad	49,51
15.10.03.47.g	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 5 Meter bis 10 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 5 metri fino a 10 metri	St	cad	86,15
15.10.03.47.h	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für Steckdose 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65, Länge von 10 Meter bis 20 Meter	Punto presa per presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP40, IP44 o IP65, lunghezza da 10 metri fino a 20 metri	St	cad	159,42
15.10.03.49	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10/16 A in auf Putz Ausführung	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10/16 A con esecuzione a vista	Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 10/16 A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, deren Zuleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5, 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto presa per presa bipolare 10/16 A con esecuzione a vista, IP 40, IP44 o IP65, la cui alimentazione che parte dalla prima scatola di diramazione che supera la lunghezza di 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 1,5, 2,5 o 4mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.49.b	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP40, IP44 o IP65	Mehrpreis für Steckdosenauslass 2x10/16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, Länge zwischen 20m und 40m - IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto presa 2x10/16A+T, a vista con cavetto o cavo, lunghezza da 20m a 40m - IP40, IP44 o IP65	St	cad	143,83
15.10.03.55	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Aufputz-Ausführung	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista	Einspeiseleitung für zweipolige Steckdose 10/16 A in Aufputz-Ausführung, mit Verlegesystem, ausgehend vom Verteiler bis zu den Abzweigdosen, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblen PVC Rohr, / - Leitung des Typs H07V-K, FS17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 oder 4mm², / - Anteil für Abzweigdosen und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Linea di alimentazione per presa a spina bipolare 10/16 A, in esecuzione a vista e con sistema di posa, in partenza dal quadro elettrico fino alla prima scatola di diramazione, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC rigido o flessibile, / - cavo del tipo H07V-K, FS17, FG17, FROR-450/750 V, FG16OR16-0,6/1 kV o FG16OM16 con sezione minima di 2,5 mm² o 4 mm², / - componenti per scatola di diramazione e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte e pronta all’impiego.	m	m	20,47
15.10.03.58	Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung	Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista	Steckdose 10/16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung, IP40 / IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse und Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa 10/16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista, IP40 / IP44 o IP65, completa di telaio, scatola e copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.58.a	Steckdose 10/16A	Presa 10/16A	Steckdose 10/16A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	13,76
15.10.03.58.b	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile	Steckdose 10/16A mit Klappdeckel, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con coperchio ribaltabile, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	15,36
15.10.03.58.c	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste	Presa 10/16A con listello per scritta	Steckdose 10/16A mit Beschriftungsleiste, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con listello per scritta, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	16,01
15.10.03.58.d	Steckdose 10/16A mit Schloss	Presa 10/16A con serratura	Steckdose 10/16A mit Schloss, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A con serratura, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	59,73
15.10.03.58.e	Steckdose 10/16A Sonderfarbe	Presa 10/16A colore speciale	Steckdose 10/16A Sonderfarbe, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa 10/16A colore speciale, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	13,15
15.10.03.58.f	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A	Presa CEE 1P-N-T 16A	Steckdose CEE 1P-N-PE 16A, in auf Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Presa CEE 1P-N-T 16A, con esecuzione a vista, fascia di prezzo media	St	cad	48,39
15.10.03.59	Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Steckdose 10/16A auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per presa 10/16A a vista in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completa di accessori, fornita e posta in opera
15.10.03.59.a	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	4,83
15.10.03.59.b	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	9,65
15.10.03.59.c	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung vandalensicher	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 antivandali	Aufpreis Steckdose 10/16A in IP65 Ausführung vandalensicher, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa 10/16A con esecuzione IP65 antivandali, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	19,3
15.10.03.59.d	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP44 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP44, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	9,65
15.10.03.59.e	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65	Aufpreis Steckdose CEE 1P-N-PE 16A in IP65 Ausführung, in unter Putz Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo presa CEE 1P-N-T 16A con esecuzione IP65, sotto intonaco, fascia di prezzo media	St	cad	19,3
15.10.03.62	Auslass Steckdose Typ CEE in unter Putz Ausführung	Punto presa per presa tipo CEE esecuzione sotto intonaco	Auslass Steckdose Typ CEE, in unter Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm², / - Anteil für Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, sotto intonaco, IP44 o IP65, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5-6mm², / - componenti per scatola di diramazione sotto intonaco e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.62.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	16,58
15.10.03.62.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	161,42
15.10.03.62.g	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	17,65
15.10.03.62.h	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	204,21
15.10.03.73	Steckdose CEE in unter Putz Ausführung	Presa CEE sotto intonaco	Steckdose CEE in unter Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse, Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa CEE sotto intonaco, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.73.a	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44	St	cad	59,6
15.10.03.73.b	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP65	St	cad	100,68
15.10.03.73.c	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44	St	cad	69,38
15.10.03.73.d	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP65	St	cad	134,66
15.10.03.76	Auslass Steckdose Typ CEE in auf Putz Ausführung	Punto presa per presa tipo CEE esecuzione in vista	Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 2,5-6mm², / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab der ersten Abzweigdose oder von der vorherigen Steckdose, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per presa tipo CEE, con esecuzione a vista, completa di: / - sistema di distribuzione con tubo PVC rigido, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16 con una sezione minima di 2,5-6mm², / - componenti per scatola di diramazione e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dalla prima scatola di diramazione o dalla precedente presa, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.76.c	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	24,67
15.10.03.76.d	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	234,04
15.10.03.76.g	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge bis 0,5 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP 44 o IP65, lunghezza fino a 0,5 metri	St	cad	25,84
15.10.03.76.h	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, auf Putz mit Litze oder Kabel, IP44 oder IP65, Länge von 0,5 Meter bis 20 Meter	Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, a vista con cavetto o cavo, IP44 o IP65, lunghezza da 0,5 metri fino a 20 metri	St	cad	280,69
15.10.03.87	Steckdose CEE in auf Putz Ausführung	Presa CEE con esecuzione a vista	Steckdose CEE in auf Putz Ausführung, IP44 oder IP65, komplett mit Rahmen, Gehäuse, Abdeckung und sämtlichen Zubehör fertig geliefert und montiert	Presa CEE con esecuzione a vista, IP44 o IP65, completa di telaio, scatola, copertura e ogni accessorio, fornita e posta in opera
15.10.03.87.a	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44	St	cad	51,72
15.10.03.87.b	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP65	St	cad	97,65
15.10.03.87.c	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP44	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP44	St	cad	62,51
15.10.03.87.d	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in auf Putz Ausführung - IP65	Presa CEE 3P-N-T 32A con esecuzione a vista - IP65	St	cad	130,79
15.10.03.92	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in unter Putz Ausführung	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica esecuzione sotto intonaco	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, sotto intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.92.a	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	66,45
15.10.03.92.b	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	St	cad	75,86
15.10.03.92.c	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	St	cad	89,37
15.10.03.92.d	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	72,48
15.10.03.92.e	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	84,06
15.10.03.92.f	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	St	cad	109,64
15.10.03.92.g	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	78,52
15.10.03.92.h	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	93,95
15.10.03.92.i	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto o cavo, linea 5x4mm2 fino a 20 m	St	cad	122,18
15.10.03.95	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät in auf Putz Ausführung	Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, esecuzione in vista	Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät, in auf Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, / - Leiter des Typs H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV oder FG16OM16, / - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Gerätedose für das System - Mantelklemmen und Zubehör, / - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto presa per attacco motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica, con esecuzione a vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo corrugato e flessibile in materiale sintetico, / - conduttore del tipo H07V-K, FS17, FG17, FG16OR16 0,6/1kV o FG16OM16, / - scatola di diramazione e copertura con fissaggio a viti, / - scatola portafrutto per il sistema, / - morsetti a mantello e accessori, / - linea di alimentazione dal rispettivo punto di distribuzione (max. lunghezza 20 m), / - materiali e accessori per il raccordo tra linea e utilizzatore da collegare, / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.95.a	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	108,44
15.10.03.95.b	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x2,5 mm2 fino a 20 m	St	cad	117,85
15.10.03.95.c	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 3x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 3x4mm2 fino a 20 m	St	cad	142,22
15.10.03.95.d	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	125,33
15.10.03.95.e	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	136,92
15.10.03.95.f	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 4x4mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 4x4mm2 fino a 20 m	St	cad	155,26
15.10.03.95.g	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x1,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x1,5mm2 fino a 20 m	St	cad	131,37
15.10.03.95.h	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	Auslass Kraft generell, auf Putz mit Litze oder Kabel, Leitung 5x2,5mm2 bis 20 Meter	Punto forza generale, a vista con cavetto o cavo, linea 5x2,5mm2 fino a 20 m	St	cad	146,81
15.10.03.98	Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta	Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines allgemeinen elektrischen Gerätes, an bestehender Leitung, komplett mit: / - Verbindungssystem, starres PVC Rohr, flexibles Spiralrohr oder anderes Verbindungssystem, / - Leiter des Typs FG16OR16 0,6/1kV - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - Material und Zubehör für die Verbindung zwischen Leitung und anzuschließendem Verbraucher, / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione allacciamento motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica alla linea di alimentazione già predisposta, completo di: / - sistema di raccordo, tubo rigido in PVC, guaina spiralata o altro tipo di connessione, / - conduttori del tipo FG16OR16 0,6/1kV / - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, / - morsetti a mantello e accessori, / - materiali e accessori per il raccordo e il collegamento tra la linea e l’utilizzatore / - compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.10.03.98.a	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x1,5/2,5 mm2	St	cad	19,89
15.10.03.98.b	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x4/6 mm2	St	cad	28,61
15.10.03.98.c	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 3x10/16 mm2	St	cad	45,63
15.10.03.98.d	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x1,5/2,5 mm2	St	cad	22,43
15.10.03.98.e	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x4/6 mm2	St	cad	32,37
15.10.03.98.f	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 4x10/16 mm2	St	cad	53,49
15.10.03.98.g	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x1,5/2,5 mm2	St	cad	22,43
15.10.03.98.h	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x4/6 mm2	St	cad	34,8
15.10.03.98.i	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP44, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP44, linea 5x10/16 mm2	St	cad	59,53
15.10.03.98.j	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x1,5/2,5 mm2	St	cad	27,94
15.10.03.98.k	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x4/6 mm2	St	cad	36,67
15.10.03.98.l	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 3x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 3x10/16 mm2	St	cad	53,68
15.10.03.98.m	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x1,5/2,5 mm2	St	cad	30,48
15.10.03.98.n	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x4/6 mm2	St	cad	40,43
15.10.03.98.o	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 4x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 4x10/16 mm2	St	cad	61,53
15.10.03.98.p	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x1,5/2,5 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x1,5/2,5 mm2	St	cad	30,48
15.10.03.98.q	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x4/6 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x4/6 mm2	St	cad	42,83
15.10.03.98.r	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	Anschluss eines Verbrauchers, IP65, Leitung 5x10/16 mm2	Collegamento utilizzatore, IP65, linea 5x10/16 mm2	St	cad	67,58
15.11	Sonderanlagen - Leerrohrauslässe	Impianti particolari - Impianti di predisposizione	Die Gruppe 15.11 umfasst folgende Untergruppen: / 15.11.02 Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster / 15.11.03 Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe / 15.11.12 Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr	Il gruppo 15.11 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.11.02 Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata / 15.11.03 Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa / 15.11.12 Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto
15.11.02	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata	Auslässe für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster	Punto di allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata
15.11.02.02	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Anschlusspunkt; / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt 1,5 mm2; / - Anteil der Anschlussdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente punto di allacciamento; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di connessione con coperchio per fissaggio a vite. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.02.a	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo o multipolare di lunghezza fino a 5 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo o multipolare di lunghezza fino a 5 m	St	cad	30,52
15.11.02.02.b	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	48,32
15.11.02.02.c	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40 oder IP44 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	85,21
15.11.02.04	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Kabel, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom vorhergehenden Anschlusspunkt; / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR 16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2; / - Anteil der Anschlussdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente punto di allacciamento; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di connessione con coperchio per fissaggio a vite. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.04.d	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40,IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza fino a 5 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge bis 5 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40,IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza fino a 5 m	St	cad	62,32
15.11.02.04.e	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 5 m bis 10 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	100,46
15.11.02.04.f	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, IP40, IP44 oder IP65 - Länge von 10 m bis 20 m	Punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, IP40, IP44 o IP 65, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	176,78
15.11.02.06	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, in esecuzione sotto intonaco	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Unterputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, con linea di allacciamento in partenza dalla scatola di derivazione avente lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - tubazione flessibile in PVC; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per fissaggio a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.06.a	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 m und 40 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 40 m	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 m und 40 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 40 m	St	cad	59,77
15.11.02.06.b	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 m und 60 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 m und 60 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m	St	cad	152,61
15.11.02.06.c	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 m und 80 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 m und 80 m, IP40 oder IP44	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione sotto intonaco, IP 40 o IP 44, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m	St	cad	203,48
15.11.02.08	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, in esecuzione in vista	Mehrpreis für Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, in Aufputzausführung, deren Zuleitung, ausgehend von der ersten Abzweigdose, die Länge von 20 m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit starrem oder flexiblem PVC Rohr, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Anteil der Anschlussdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto allacciamento per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con linea di allacciamento in partenza dalla scatola di derivazione avente lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - tubazione rigida in PVC; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per fissaggio a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.08.d	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 und 40 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 20 und 40 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 20 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	St	cad	100,46
15.11.02.08.e	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 und 60 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m, IP40, IP44 o IP 65	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 40 und 60 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 40 e 60 m, IP40, IP44 o IP 65	St	cad	179,31
15.11.02.08.f	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 und 80 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	Mehrpreis Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel für Länge zwischen 60 und 80 m, IP40, IP44 oder IP65	Sovrapprezzo per punto per tapparella, serranda, frangisole o finestra motorizzata, esecuzione in vista, con cavetto o cavo multipolare di lunghezza compresa tra 60 e 80 m, IP40, IP44 o IP 65	St	cad	256,89
15.11.02.21	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto di allacciamento dispositivi elettrici sotto intonaco	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per dispositivi elettrici, esecuzione sotto intonaco, completo di: / - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.21.b	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	20,35
15.11.02.21.d	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/taster in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	69,95
15.11.02.21.f	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	24,16
15.11.02.21.h	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/Taster Zentral gesteuert in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, in esecuzione sotto intonaco, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	85,85
15.11.02.24	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto di allacciamento dispositivi elettrici in vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm2, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per dispositivi elettrici, esecuzione in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 1,5 mm²; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione per installazione in vista con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.02.24.b	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	33,06
15.11.02.24.d	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/taster in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella in esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	123,04
15.11.02.24.f	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza fino a 5 m	St	cad	36,88
15.11.02.24.h	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	Auslass Rolloschalter/Taster zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 20 m	Punto di allacciamento pulsante tapparella con comando centralizzato, esecuzione in vista, con cavetto o cavo di lunghezza da 5 m fino a 20 m	St	cad	138,62
15.11.02.29	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivi in esecuzione da incasso	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivi elettrici in esecuzone da incasso, IP 40, completi di accessori per montaggio finito a regola d'arte
15.11.02.29.a	Rollotaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rollotaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	39,42
15.11.02.29.b	Rollotaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per installazione in vista, classe di prezzo superiore	Rollotaster gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	52,77
15.11.02.29.c	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	41,33
15.11.02.29.d	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	54,69
15.11.02.29.e	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	138,62
15.11.02.29.f	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Pulsante tapparella per comando centralizzato, in esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	164,7
15.11.02.29.g	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo media	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo media	St	cad	103,65
15.11.02.29.h	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Selettore a chiave per tapparella on esecuzione da incasso, classe di prezzo superiore	St	cad	125,9
15.11.02.30	Aufpreis für Schaltgerät unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.11.02.30.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	14,63
15.11.02.30.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	15,26
15.11.02.30.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	1,9
15.11.02.30.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	12,08
15.11.02.30.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	3,82
15.11.02.30.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal-Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	5,08
15.11.02.31	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando in esecuzione a vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando in esecuzione per installazione a vista, IP 40, fornito e montato
15.11.02.31.a	Rollotaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rollotaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	43,87
15.11.02.31.b	Rollotaster gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo superiore	Rollotaster gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto di comando tapparella per installazione in vista, fascia di prezzo superiore	St	cad	57,22
15.11.02.31.c	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rolloschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	46,42
15.11.02.31.d	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Rolloschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Interruttore di comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	59,14
15.11.02.31.e	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rollotaster zentral gesteuert mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	148,8
15.11.02.31.f	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Rollotaster zentral gesteuert gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Tasto per comando centralizzato tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	174,23
15.11.02.31.g	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Rollo-Schlüsselschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	113,19
15.11.02.31.h	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Rollo-Schlüsselschalter gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Selettore a chiave per comando tapparella in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	136,07
15.11.02.32	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.11.02.32.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	8,27
15.11.02.32.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	14,63
15.11.02.32.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	28,61
15.11.02.32.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	9,53
15.11.02.32.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando conetichetta, fascia di prezzo media, per installazione a vista	St	cad	17,17
15.11.02.32.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con esecuzione a canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	5,08
15.11.02.35	Anschließen bauseitig gelieferter Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster	Allacciamento di tapparelle, serrande, frangisole o finestre motorizzate, con motori già montati	Anschließenbauseitig gelieferter Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster: bei bauseitig gelieferten Motoren muss der Anschlusskabel bauseitig bis zur Anschlussdose der elektrischen Anlage geführt werden. Fachgerechtes anschließen des Anschlusskabels in der Anschlussdose mittels geeigneten Klemmmaterial samt Zubehör.	Allacciamento di tapparelle, serrande, frangisole o finestre motorizzate: i motori premontati devono essere dotati di cavo di allacciamento portato fino alla scatola di connessione dell'impianto elettrico. E' compreso il collegamento a regola d'arte del cavo di collegamento, da effettuarsi nella scatola di connessione mediante idonei morsetti completi di accessori.
15.11.02.35.a	Anschließen Rollo	Allacciamento tapparella	Anschließen Rollo	Allacciamento tapparella	St	cad	13,35
15.11.02.35.b	Anschließen Rolläden	Allacciamento serranda	Anschließen Rolläden	Allacciamento serranda	St	cad	22,26
15.11.02.35.c	Anschließen Sonnenschutz	Allacciamento frangisole	Anschließen Sonnenschutz	Allacciamento frangisole	St	cad	33,06
15.11.02.35.d	Anschließen motorisiertes Fenster	Allacciamento finestra motorizzata	Anschließen motorisiertes Fenster	Allacciamento finestra motorizzata	St	cad	45,14
15.11.03	Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa	Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa
15.11.03.02	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 0,5-1,5 mm2 nach Bedarf geschirmt, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso, completo di: / - tubazione flessibile in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 0,5 - 1,5 mm²; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione incassata con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.03.02.a	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 Meter	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	St	cad	22,26
15.11.03.02.b	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	St	cad	40,69
15.11.03.02.c	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	St	cad	77,58
15.11.03.02.d	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	St	cad	119,54
15.11.03.02.e	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o comando centralizzato, con cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o comando centralizzato, con cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione da incasso	St	cad	26,08
15.11.03.02.f	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione da incasso	St	cad	48,32
15.11.03.02.g	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso	St	cad	93,48
15.11.03.02.h	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Unterputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione da incasso	St	cad	144,98
15.11.03.04	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione per installazione in vista	Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Leiter des Typs H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV oder FG16OM16 - 0,6/1 kV mit einem Mindestquerschnitt von 0,5-1,5 mm2 nach Bedarf geschirmt; / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione per installazione in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo; / - cavo di tipo H07V-K - FS17 - FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 - 0,6/1 kV con conduttore della sezione minima di 0,5 - 1,5 mm², all'occorrenza schermato; / - scatola di montaggio idonea per il sistema impiegato; / - quota parte della scatola di derivazione per installazione in vista con coperchio per chiusura a vite; / - morsetti a mantello ed accessori. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.03.04.a	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	34,97
15.11.03.04.b	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	66,77
15.11.03.04.c	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	111,91
15.11.03.04.d	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	162,78
15.11.03.04.e	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge bis 5 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza fino a 5 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	38,79
15.11.03.04.f	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 5 m bis 10 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 5 m fino a 10 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	75,03
15.11.03.04.g	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 10 m bis 20 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	127,17
15.11.03.04.h	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe, zentral gesteuert, in Aufputzausführung mit Litze oder Kabel, Länge von 20 m bis 30 m	Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, per comando centralizzato, con cavetto o cavo della lunghezza da 20 m fino a 30 m, in esecuzione per installazione in vista	St	cad	187,58
15.11.03.10	Schaltgerät in Unterputzausführung	Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivi elettrici in esecuzione da incasso, IP 40, completi di accessori, forniti e montati
15.11.03.10.a	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo media	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	116,36
15.11.03.10.b	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo alta	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	148,8
15.11.03.10.c	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	206,02
15.11.03.10.d	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	237,82
15.11.03.10.e	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	419,68
15.11.03.10.f	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	661,31
15.11.03.10.g	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo media	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	83,93
15.11.03.10.h	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo alta	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	116,36
15.11.03.11	Aufpreis für Schaltgerät unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando sotto intonaco in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato
15.11.03.11.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	8,27
15.11.03.11.b	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	14,63
15.11.03.11.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando ermetico, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	28,61
15.11.03.11.d	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione a vista, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	9,53
15.11.03.11.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	17,17
15.11.03.11.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo alta sotto intonaco	St	cad	5,08
15.11.03.15	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivi elettrici in esecuzione per installazione in vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, samt Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivi elettrici in esecuzione per installazione in vista, IP 40, completi di accessori, forniti e montati
15.11.03.15.a	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Analoger Raumthermostat mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	68,04
15.11.03.15.b	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Analoger Raumthermostat gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo analogico in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	100,46
15.11.03.15.c	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	173,59
15.11.03.15.d	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	206,02
15.11.03.15.e	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	419,68
15.11.03.15.f	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Digitaler Raumthermostat mit Wochenprogramm mit Fernmeldeanbindung gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Termostato ambiente di tipo digitale con programma settimanale e collegamento remoto, in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	661,31
15.11.03.15.g	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	Temperatursonde mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	83,93
15.11.03.15.h	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	Temperatursonde gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Sonda di temperatura in esecuzione per installazione in vista, fascia di prezzo alta	St	cad	116,36
15.11.03.16	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo di comando a vista con esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.11.03.16.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP44, fascia di prezzo media a vista	St	cad	8,27
15.11.03.16.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione IP65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando a esecuzione IP65, fascia di prezzo media a vista	St	cad	14,63
15.11.03.16.c	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con illuminazione	Aufpreis Schaltgerät in beleuchteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando luminoso, fascia di prezzo media a vista	St	cad	28,61
15.11.03.16.d	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media a vista	St	cad	9,53
15.11.03.16.e	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando con etichetta, fascia di prezzo media a vista	St	cad	17,17
15.11.03.16.f	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo di comando in esecuzione da canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal-Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo dispositivo di comando in esecuzione da canale, fascia di prezzo media a vista	St	cad	5,08
15.11.03.30	Anschließen bauseitig gelieferter Anlagenteile	Allacciamento di componenti impiantistici già montati in cantiere	Anschließen bauseitig gelieferter Anlagenteile: bei bauseitig gelieferten Anlagenteile muss der Anschlusskabel bauseitig bis zur Anschlussdose der elektrischen Anlage geführt werden. Fachgerechtes anschliessen des Anschlusskabels in der Anschlussdose mittels geeigneten Klemmmaterial samt Zubehör.	Allacciamento di componenti impiantistici già montati in cantiere, con cavo di allacciamento premontato e portato fino alla scatola di installazione dell'impianto elettrico. / E' compreso il collegamento elettrico del cavo da effettuarsi a regola d'arte nella scatola di installazione mediante idonei morsetti e relativi accessori.
15.11.03.30.a	Anschließen Raumthermostat	Allacciamento termostato ambiente	Anschließen Raumthermostat	Allacciamento termostato ambiente	St	cad	15,9
15.11.03.30.b	Anschließen Raumsonde	Allacciamento sonda di temperatura	Anschließen Raumsonde	Allacciamento sonda di temperatura	St	cad	13,35
15.11.03.30.c	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 3 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 3 partenze	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 3 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 3 partenze	St	cad	69,95
15.11.03.30.d	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 6 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 6 partenze	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 6 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 6 partenze	St	cad	97,93
15.11.03.30.e	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 12 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 12 partenze	Anschließen Heizungsverteiler mit bis zu 12 Abgängen	Allacciamento di collettore di distribuzione del calore con max. 12 partenze	St	cad	126,54
15.11.03.30.f	Anschließen Heizungspumpe	Allacciamento elettropompa per riscaldamento	Anschließen Heizungspumpe	Allacciamento elettropompa per riscaldamento	St	cad	15,9
15.11.03.30.g	Anschließen Sperrventil	Allacciamento elettrovalvola	Anschließen Sperrventil	Allacciamento elettrovalvola	St	cad	24,16
15.11.12	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto
15.11.12.01	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto sotto intonaco	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC-Rohr, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto ad incasso, completo di: / - tubazione flessibile in PVC; / - sonda inserita. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio nella muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.12.01.a	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm bis 5m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	9,53
15.11.12.01.b	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	16,53
15.11.12.01.c	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	29,25
15.11.12.01.d	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	43,24
15.11.12.01.e	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	10,81
15.11.12.01.f	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	17,8
15.11.12.01.g	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	31,79
15.11.12.01.h	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	47,06
15.11.12.01.i	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	11,45
15.11.12.01.j	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	19,08
15.11.12.01.k	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	34,97
15.11.12.01.l	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	52,14
15.11.12.01.m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	12,08
15.11.12.01.n	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	20,98
15.11.12.01.o	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	38,16
15.11.12.01.p	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	57,22
15.11.12.01.q	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	13,35
15.11.12.01.r	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	22,89
15.11.12.01.s	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	41,97
15.11.12.01.t	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis von 20 m bis 30 m in Unterputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	63,59
15.11.12.02	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista	Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom vorherigen Schaltgerät, / - Zugdraht im Rohr eingezogen, / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista, completo di: / - tubazione rigida in PVC; / - sonda inserita. / Compreso ogni accessorio per il montaggio e fissaggio sulla muratura ed ogni altra prestazione occorrente per il montaggio finito a regola d'arte.
15.11.12.02.a	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm bis 5m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	18,44
15.11.12.02.b	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm von 5m bis 10m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20mm von 5m bis 10m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	28,61
15.11.12.02.c	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	48,96
15.11.12.02.d	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	71,85
15.11.12.02.e	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	22,89
15.11.12.02.f	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	35,61
15.11.12.02.g	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	61,04
15.11.12.02.h	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	90,3
15.11.12.02.i	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	26,71
15.11.12.02.j	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	41,33
15.11.12.02.k	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	70,58
15.11.12.02.l	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	105,56
15.11.12.02.m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	29,25
15.11.12.02.n	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	45,79
15.11.12.02.o	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	78,21
15.11.12.02.p	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	116,36
15.11.12.02.q	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm bis 5 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza fino a 5 m	St	cad	32,43
15.11.12.02.r	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 5 m bis 10 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 5 m fino a 10 m	St	cad	50,24
15.11.12.02.s	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 10 m bis 20 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	85,21
15.11.12.02.t	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	Auslass mit Leerrohr Durchmesser 50 mm von 20 m bis 30 m in Aufputzausführung	Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 50 mm e lunghezza da 20 m fino a 30 m	St	cad	126,54
15.11.12.12	Abschluss Leerrohr in Unterputzausführung	Scatola da incasso per tubo vuoto	Abschluss Leerrohr in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Scatola da incasso per tubo vuoto, IP 40, completa di accessori, montata a regola d'arte
15.11.12.12.a	Gerätedose ohne Abdeckung in Unterputzausführung	Scatola di montaggio senza coperchio, da incasso	Gerätedose ohne Abdeckung in Unterputzausführung	Scatola di montaggio senza coperchio, da incasso	St	cad	5,72
15.11.12.12.b	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media, completa di accessori	St	cad	20,98
15.11.12.12.c	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo alta, completa di accessori	St	cad	31,16
15.11.12.12.d	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo media, completa di accessori	St	cad	24,16
15.11.12.12.e	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Unterputzausführung komplett mit allem Zubehör	Scatola di montaggio da incasso con uscita cavo, fascia di prezzo alta, completa di accessori	St	cad	34,34
15.11.12.13	Aufpreis für Abschuss Leerrohr in unter Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per scatola per tubo vuoto incassata in esecuzione speciale	Aufpreis für Abschluss Leerrohr in unter Putz in Sonderausführung, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per scatola per tubo vuoto incassata in esecuzione speciale, fascia di prezzo alta, compresi accessori, fornita e montata
15.11.12.13.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione IP 44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione IP 44, fascia di prezzo alta	St	cad	8,27
15.11.12.13.b	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione ermetica, fascia di prezzo alta	St	cad	14,63
15.11.12.13.c	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per installazione a vista	Aufpreis Schaltgerät in Aufbau Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per installazione a vista, fascia di prezzo alta	St	cad	9,53
15.11.12.13.d	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, gehobene Preisklasse unter Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione da incasso con etichetta, fascia di prezzo alta	St	cad	17,17
15.11.12.13.e	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per montaggio a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung, gehobene Preisklasse	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico in esecuzione per montaggio a canale, fascia di prezzo alta	St	cad	5,08
15.11.12.15	Abschluss Leerrohr in Aufputzausführung	Scatola per tubo vuoto in esecuzione per installazione a vista	Abschluss Leerrohr in Aufputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Scatola per tubo vuoto in esecuzione per installazione a vista, IP 40, completo di accessori, fornito e montato
15.11.12.15.a	Gerätedose ohne Abdeckung in Aufputzausführung	Scatola di montaggio in esecuzione per installazione a vista	Gerätedose ohne Abdeckung in Aufputzausführung	Scatola di montaggio in esecuzione per installazione a vista, senza coperchio	St	cad	8,27
15.11.12.15.b	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo media	St	cad	23,53
15.11.12.15.c	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Blindauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita cieca, fascia di prezzo alta	St	cad	33,71
15.11.12.15.d	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo media	Gerätedose mit Kabelauslass mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo media	St	cad	26,71
15.11.12.15.e	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo alta	Gerätedose mit Kabelauslass gehobene Preisklasse in Aufputzausführung	Scatola per installazione a vista con uscita in cavo, fascia di prezzo alta	St	cad	36,88
15.11.12.16	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico per installazione in vista, in esecuzione speciale	Aufpreis für Schaltgerät auf Putz in Sonderausführung, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico per installazione in vista, in esecuzione speciale, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.11.12.16.a	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 44	Aufpreis Schaltgerät in IP44 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo elettrico da installare in vista, in esecuzione IP 44, fascia di prezzo media	St	cad	8,27
15.11.12.16.b	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 65	Aufpreis Schaltgerät in IP65 Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione IP 65, fascia di prezzo media	St	cad	14,63
15.11.12.16.c	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione ermetica	Aufpreis Schaltgerät in luftdichter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione ermetica, fascia di prezzo media	St	cad	9,53
15.11.12.16.d	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione con etichetta	Aufpreis Schaltgerät in beschrifteter Ausführung, mittlere Preisklasse auf Putz	Sovrapprezzo per dispositivo da installare in vista, in esecuzione con etichetta, fascia di prezzo media	St	cad	17,17
15.11.12.16.e	Aufpreis Schaltgerät in Kanal Ausführung	Sovrapprezzo per dispositivo da montare a canale	Aufpreis Schaltgerät in Kanal-Ausführung, mittlere Preisklasse	Sovrapprezzo per dispositivo da montare a canale, fascia di prezzo media	St	cad	5,08
15.12	INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX	INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX	DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX
15.12.01	SYSTEMGERÄTE	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX	SYSTEMGERÄTE	ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX
15.12.01.01	Installationsbus KNX Spannungsversorgung	Installation bus KNX alimentazione di tensione	Installationsbus KNX Spannungsversorgung / Installationsbus KNX Spannungsversorgung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Installation Bus KNX alimentazione di tensione / Installation Bus KNX alimentazione di tensione, pronto all'uso e messo in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.
15.12.01.01.a	KNX - Spannungsversorgung 320 mA REG	KNX - Alimentatore 320 mA	KNX - Spannungsversorgung 320 mA REG	KNX - Alimentatore 320 mA	St	cad	309,03
15.12.01.01.b	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG	KNX - Alimentatore 640 mA	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG	KNX - Alimentatore 640 mA	St	cad	442,57
15.12.01.01.c	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG unterbrechungsfrei komplett mit Akku	KNX - Alimentatore 640 mA	KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG unterbrechungsfrei komplett mit Akku	KNX - Alimentatore 640 mA	St	cad	607,9
15.12.01.02	Installationsbus KNX Koppler	Accoppiatore bus KNX	Installationsbus KNX Koppler einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Messa in funzione di accoppiatore bus KNX, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.01.02.a	KNX - Linienkoppler REG	KNX - Accoppiatore di linea, accoppiatore di campo, amplificatore di linea per linea fino a 64 apparecchi	KNX - Linienkoppler REG	KNX - Accoppiatore di linea	St	cad	465,46
15.12.01.03	Installationsbus KNX IP Router	Bus KNX IP Router	Installationsbus KNX IP Router einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Messa in funzione di bus KNX IP Router, compreso montaggio su guida a norma DIN, il materiale di cablaggio e la mandopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.01.03.a	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	KNX - IP Router REG	St	cad	741,42
15.12.01.04	Installationsbus KNX Datenschnittstelle	Installationbus KNX interfaccia dati	Installationsbus KNX Datenschnittstelle einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene oder in Unterputzdose samt Zubehör, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Installationbus KNX interfaccia dati predisposta per messa in funzione. Sono compresi il montaggio su binario a norma DIN o in scatola a incasso con tutti gli accessori, il materiale per il cablaggio e le prestazioni d'opera a regola d'arte.
15.12.01.04.a	KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz	KNX interfaccia dati USB sotto intonaco	St	cad	324,3
15.12.01.04.b	KNX - Datenschnittstelle USB REG	KNX interfaccia dati USB REG	KNX - Datenschnittstelle USB REG	KNX interfaccia dati USB REG	St	cad	307,77
15.12.02	AKTOREN	ATTUATORI	AKTOREN	ATTUATORI
15.12.02.01	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 10A	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 10A mit mechanischer Handbetätigung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione REG 10A con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.01.a	Schaltaktor 10A 4fach	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	Schaltaktor 10A 4fach	Attuatore di commutazione 10 A a quattro canali	St	cad	281,72
15.12.02.01.b	Schaltaktor 10A 8fach	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	Schaltaktor 10A 8fach	Attuatore di commutazione 10 A a otto canali	St	cad	341,82
15.12.02.01.c	Schaltaktor 10A 10fach	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	Schaltaktor 10A 10fach	Attuatore di commutazione 10 A a dieci canali	St	cad	412,55
15.12.02.02	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A carico C	Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last mit mechanischer Handbetätigung einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A Carico C con azionamento manuale meccanico, pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.02.a	Schaltaktor 16A 2fach	Attuatore di commutazione 16 A a due canali	Schaltaktor 16A 2fach	Attuatore di commutazione 16 A a due canali	St	cad	282,89
15.12.02.02.b	Schaltaktor 16A 4fach	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	Schaltaktor 16A 4fach	Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali	St	cad	374,84
15.12.02.02.c	Schaltaktor 16A 8fach	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	Schaltaktor 16A 8fach	Attuatore di commutazione 16 A a otto canali	St	cad	503,32
15.12.02.02.d	Schaltaktor 16A 10fach	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	Schaltaktor 16A 10fach	Attuatore di commutazione 16 A a dieci canali	St	cad	588,18
15.12.02.02.e	Schaltaktor 16A 16fach	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	Schaltaktor 16A 16fach	Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali	St	cad	636,5
15.12.02.03	Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz	Bus KNX attuatori di commutazione sotto traccia o in vista	Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori di commutazione a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.03.a	Schaltaktor 4A 1fach	Attuatore di commutazione 4 A a un canale	Schaltaktor 4A 1fach	Attuatore di commutazione 4 A a un canale	St	cad	112,21
15.12.02.03.b	Schaltaktor 4A 2fach	Attuatore di commutazione 4 A a due canali	Schaltaktor 4A 2fach	Attuatore di commutazione 4 A a due canali	St	cad	136,73
15.12.02.10	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.10.a	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	St	cad	304,11
15.12.02.10.b	Jalousieaktor 8fach	Attuatore avvolgibili a otto canali	Jalousieaktor 8fach	Attuatore avvolgibili a otto canali	St	cad	584,65
15.12.02.11	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 24V DC	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC	Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 24V DC einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili REG 24V DC pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manopdopera occorrente per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.11.a	Jalousieaktor 2fach	Attuatore avvolgibili a due canali	Jalousieaktor 2fach	Attuatore avvolgibili a due canali	St	cad	377,19
15.12.02.11.b	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	Jalousieaktor 4fach	Attuatore avvolgibili a quattro canali	St	cad	645,93
15.12.02.12	Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz	Bus KNX attuatori avvogibili a incasso o in vista	Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori avvolgibili a incasso o a vista pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.12.a	Jalousieaktor 4A 1fach	Attuatore avvolgibile 4A a un canale	Jalousieaktor 4A 1fach	Attuatore avvolgibile 4A a un canale	St	cad	175,63
15.12.02.17	Installationsbus Dali Gateway REG	Bus Dali Gateway REG	Installationsbus Dali Gateway REG einsatzfertig in Betrieb genommen. Für bis zu max.64 Dali Geräte in max. 32 Gruppen und max. 16 Lichtszenen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus Dali Gateway REG pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manopdopera per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.17.a	Dali Gateway 1fach	Dali Gateway a un canale	Dali Gateway 1fach	Dali Gateway a un canale	St	cad	588,2
15.12.02.18	Installationsbus Steuereinheit 1-10V 16A REG	Bus unità di comando 1-10V 16A REG	Installationsbus Steuereinheit 1-10V 16A REG laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Für bis zu max.64 Dali Geräte in max. 32 Gruppen und max. 16 Lichtszenen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus unità di comando 1-10V 16A REG pianificato come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Fino a 64 apparecchi Dali in max. 32 gruppi e max. 16 scene luci. Incluso il montaggio a incasso o a vista nella scatola, materiale di cablaggio e la manodopera per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.18.a	Steuereinheit 1-10V 16A 3fach	Unità di comando 1-10V 16A tre canali	Steuereinheit 1-10V 16A 3fach	Unità di comando 1-10V 16A tre canali	St	cad	420,8
15.12.02.20	Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG	Bus KNX attuatori riscaldamento REG	Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori riscaldamento REG per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato), pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.20.a	Heizungsaktor 230V 6fach	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	Heizungsaktor 230V 6fach	Attuatore riscaldamento 230V a sei canali	St	cad	294,68
15.12.02.20.b	Heizungsaktor 24V 6fach	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	Heizungsaktor 24V 6fach	Attuatore riscaldamento 24V a sei canali	St	cad	557,53
15.12.02.21	Installationsbus KNX Heizungsaktor	Bus KNX attuatore di riscaldamento	Installationsbus KNX Heizungsaktor Unter-/Aufputz zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori riscaldamento a incasso o a vista per comando motori di posizionamento elettrotermici progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.21.a	Heizungsaktor 230V 1fach	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	Heizungsaktor 230V 1fach	Attuatore riscaldamento 230 V a un canale	St	cad	200,38
15.12.02.22	Installationsbus KNX Vancoilaktoren REG	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG	Installationsbus KNX Fancoilaktoren REG zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX attuatori ventilconvettore REG per comando elettrico di ventilconvettori progettati come da progetto (capitolato) pronto all'uso e messo in funzione. Incluso il montaggio su guida a norma DIN, materiale di cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte.
15.12.02.22.a	Vancoilaktor 10A 2fach	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	Vancoilaktor 10A 2fach	Attuatore ventilconvettore 10A a due canali	St	cad	426,7
15.12.02.23	Installationsbus 1fach Universal-Dimmaktoren REG	Bus a un canale attuatori dimmer universali REG	Installationsbus 1fach Universal-Dimmaktoren REG einsatzfertig in Betrieb genommen. Anzahl Ausgänge: 1 / Dimmleistung: 600 W / Lastart: universal / Schaltleistung Glühlampen: 600 W / Leistung konventioneller Trafo 230 V: 600 W / Leistung Trafo/EVG 230 V: 600 W / Leistung Energiesparlampen: 120W / Leistung LED: 120 W / Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 10 / Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus a un canale per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 1 / Potenza dimmer: 600 W / Tipo di carico: universale / Potenza di commutazione lampadine: 600 W / Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 600 W / Potenza trasformatori/ballast 230 V: 600 W / Potenza lampadine a risparmio: 120W / Potenza LED: 120 W / Numero massimo di LED/lampade ESL: 10 / Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	St	cad	354,8
15.12.02.24	Installationsbus 3fach Universal-Dimmaktoren REG	Bus a tre canali attuatori dimmer universali REG	Installationsbus 3fach Universal-Dimmaktoren REG einsatzfertig in Betrieb genommen.Anzahl Ausgänge: 3 / Dimmleistung: 900 W / Lastart: universal / Schaltleistung Glühlampen: 900 W / Leistung konventioneller Trafo 230 V: 900 W / Leistung Trafo/EVG 230 V: 900 W / Leistung Energiesparlampen: 210W / Leistung LED: 210 W / Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: 12 / Einschließlich der Montage in Unter-/Aufputzdose, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus a tre canali per attuatori dimmer universali REG pronto all'uso con messa in funzione. Numero uscite: 3 / Potenza dimmer: 900 W / Tipo di carico: universale / Potenza di commutazione lampadine: 900 W / Potenza trasformatori convenzionali 230 V: 900 W / Potenza trasformatori/ballast 230 V: 900 W / Potenza lampadine a risparmio: 210W / Potenza LED: 210 W / Numero massimo di LED/lampade ESL: 12 / Incluso il montaggio in scatola a incasso o a vista, materiale per il cablaggio e manodopera per la realizzazione a regola d'arte	St	cad	520,99
15.12.03	SENSOREN	SENSORI	SENSOREN	SENSORI
15.12.03.01	KNX Binäreingang	Ingresso binario KNX	KNX Binäreingang, laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, der Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Ingresso binario KNX, programmato secondo progetto e messo in esercizio. Comprensivo di montaggio su guida DIN, cablaggio e manodopera per l'installazione a regola d'arte.
15.12.03.01.a	KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	311,58
15.12.03.01.b	KNX - Binäreingang 6fach 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Binäreingang 6fach 24 V/AC - 24 V/DC	KNX - Ingresso guida 6 canali 24 V/AC - 24 V/DC	St	cad	396,78
15.12.03.01.c	KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC	KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC	St	cad	497,26
15.12.03.02	KNX IR-Präsenzmelder für Deckeneinbau	Rilevatore di presenza KNX a IR, da installare a soffitto	KNX IR-Präsenzmelder für Deckeneinbau zum anwesenheits- und helligkeitsabhängigen Schalten von Leuchten, Heizung usw. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Erfassungsfeld bis 7 m – 360°. Einschließlich der Montage in Unterputz- bzw. Aufputzausführung, der Verkabelung und der Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Rilevatore di presenza KNX a IR, da installare a soffitto, per l’accensione di lampade, impianto di riscaldamento ecc. in funzione delle presenze e della luce diurna. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Distanza di rilevamento fino a 7 m – 360°. Incluso il montaggio ad incasso o in vista, il cablaggio e la manodopera per l’esecuzione a regola d'arte.
15.12.03.02.a	KNX - IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR	KNX - IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR	St	cad	320,48
15.12.03.02.b	KNX - DALI IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR DALI	KNX - DALI IR Präsenzmelder	KNX - Rivelatore di presenza IR DALI	St	cad	353,54
15.12.03.02.c	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	230,18
15.12.03.02.d	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	KNX - 4-Kanal-Eingang 230 V AC	KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC	St	cad	232,73
15.12.03.03	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in Standardpreisklass	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.03.a	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	103,26
15.12.03.03.b	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	111,02
15.12.03.03.c	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	113,44
15.12.03.03.d	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	136,07
15.12.03.04	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Taster/Gruppentaster für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Tasto o gruppo tasti KNX, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.04.a	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	105,05
15.12.03.04.b	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	132,26
15.12.03.04.c	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Gruppentaster BA 1fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	118,53
15.12.03.04.d	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Gruppentaster BA 2fach, integriertem Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	141,17
15.12.03.05	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in Standardpreisklasse	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.05.a	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	202,21
15.12.03.05.b	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	218,74
15.12.03.05.c	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	244,18
15.12.03.05.d	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	260,71
15.12.03.06	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Tastsensor für Unterputzmontage in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.06.a	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 1fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	130,99
15.12.03.06.b	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 2fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	220,02
15.12.03.06.c	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 3fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	246,72
15.12.03.06.d	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a quattro canali, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 4fach, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti quadruplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	263,26
15.12.03.07	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.07.a	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	414,59
15.12.03.07.b	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	440,02
15.12.03.07.c	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	507,42
15.12.03.08	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler, für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Sensore a pulsante KNX con display e sensore di temperatura, in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.08.a	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	532,87
15.12.03.08.b	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a due canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 2fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	441,29
15.12.03.08.c	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti a tre canali con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX - Tastsensor 3fach mit Display, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti triplo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	512,51
15.12.03.09	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in Standardpreisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.09.a	KNX Objektraumtemperaturregler , inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX Objektraumtemperaturregler , inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	278,51
15.12.03.09.b	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in Standardpreisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	329,38
15.12.03.10	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media	KNX Objekt-Raumtemperaturregler für Unterputzmontage, in mittlerer Preisklasse. Laut Projektplanung programmiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Mit professioneller Beschriftung sowie Rahmenanteil und Busankoppler. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgeregte Montage.	Regolatore di temperature ambiente KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo media. Programmato secondo progetto e messo in esercizio. Con etichettatura professionale, quota parte della cornice e accoppiatore bus. Incluso ogni accessorio di montaggio e fissaggio dei singoli componenti e ogni ulteriore onere per dare l´opera funzionante a regola d´arte.
15.12.03.10.a	KNX Objektraumtemperaturregler, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX regolatore temperatura locale, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX Objektraumtemperaturregler, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti singolo, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	339,56
15.12.03.10.b	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX regolatore temperatura locale con interfaccia sensore, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo media	KNX Objektraumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle, inklusive Busankoppler, in mittlerer Preisklasse	KNX - Sensore a pulsanti doppio, compreso accoppiatore bus, apparecchio serie prezzo standard	St	cad	330,66
15.12.04	VISUELLE DARSTELLUNG	RAPPRESENTAZIONE VISIVA	VISUELLE DARSTELLUNG	RAPPRESENTAZIONE VISIVA
15.12.05	ZUBEHÖR	ACCESSORI	ZUBEHÖR	ACCESSORI
15.12.05.01	Installationsbus KNX Universal-Schnittstelle Unter-/Aufputz	Bus KNX Interfaccia universale a incasso/a vista	Installationsbus KNX Universal-Schnittstelle Unter-/Aufputz laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX interfaccia universale a incasso o a vista, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.01.a	KNX - Universal-Schnittstelle 2fach	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 2fach	KNX - Interfaccia universale 2 canali, da incasso	St	cad	95,38
15.12.05.01.b	KNX - Universal-Schnittstelle 4fach	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 4fach	KNX - Interfaccia universale 4 canali, da incasso	St	cad	129,72
15.12.05.01.c	KNX - Universal-Schnittstelle 8fach	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	KNX - Universal-Schnittstelle 8fach	KNX - Interfaccia universale 8 canali, da incasso	St	cad	181,86
15.12.05.02	Installationsbus KNX Schaltuhr REG	Bus KNX timer REG	Installationsbus KNX Schaltuhr REG laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX timer REG pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio su guida a norma DIN, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.02.a	KNX - Wochenschaltuhr 2fach	KNX - Orologio settimanale 2 canali	KNX - Wochenschaltuhr 2fach	KNX - Orologio settimanale 2 canali	St	cad	269,61
15.12.05.02.b	KNX - Jahresschaltuhr 4fach	KNX - Orologio annuale 4 canali	KNX - Jahresschaltuhr 4fach	KNX - Orologio annuale 4 canali	St	cad	708,36
15.12.05.02.c	KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger	KNX - Orologio annuale 4 canali	KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger	KNX - Orologio annuale 4 canali	St	cad	816,46
15.12.05.03	Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor	Bus KNX sensore di luminosità e temperatura	Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Aufputz-/ Unterputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX sensore per luminosità e temperatura, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.03.a	KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	St	cad	468
15.12.05.04	Installationsbus KNX Wetterstation	Bus KNX stazione meteorologica	Installationsbus KNX Wetterstation zur Erfassung mit Wind-, Niederschlag-, Dämmerungs-, Temperatur- und 3 Helligkeitssensoren inklusive Heizung für Winterbetrieb, inklusive zusätzliche Spannungsversorgung laut Projektplanung (Lastenheft) projektiert und einsatzfertig in Betrieb genommen. Einschließlich der Montage in Aufputz-/ Unterputzausführung, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Bus KNX stazione meteorologica per rilevamento attraverso sensori di vento, precipitazioni, crespuscolari, di temperatura e tre sensori di luminosità, compresi il riscaldamento per il funzionamento invernale e l'alimentazione aggiuntiva, pianificato come da progetto (capitolato) e pronto all'uso. Sono compresi il montaggio a incasso o a vista, il materiale per il cablaggio e la manodopera necessaria per una realizzazione a regola d'arte.
15.12.05.04.a	KNX - Wetterstation	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	KNX - Wetterstation	KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete	St	cad	1558,76
15.12.06	INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE	INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG	MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE
15.12.06.01	Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL	Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung	Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL
15.12.06.01.a	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	St	cad	30,02
15.12.06.02	Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale	Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
15.12.06.02.a	bis zu 100 Gruppenadressen	fino a 100 indirizzi di gruppi	bis zu 100 Gruppenadressen	fino a 100 indirizzi di gruppi	St	cad	958,89
15.12.06.02.b	bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen	fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo	bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen	fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo	St	cad	598,99
15.12.06.03	Nachträgliches Umprogrammieren eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale	Nachträgliches Umprogrammieren eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation	Riprogrammazione successiva di un apparecchio KNX con l'ausilio dell'ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
15.12.06.03.a	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	pro physikalische Adresse	per ogni indirizzo fisico	St	cad	39,93
15.12.06.03.b	pro Gruppenadresse	per ogni indirizzo di gruppo	pro Gruppenadresse	per ogni indirizzo di gruppo	St	cad	30,02
15.12.06.04	Programmieren DALI-Gateway	Programmazione gateway Dali	Programmieren einer DALI-Gateway mit bis zu 64 Teilnehmern mit Hilfe der ETS, inklusive der Parametrierung der DALI-Geräte nach Anforderung der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation.	Programmazione di un gateway DALI con fino a 64 apparecchi collegati con l'ausilio dell'ETS, comprensiva della parametrizzazione degli apparecchi DALI secondo le esigenze della Direzione lavori e stesura della documentazione finale.	psch	a c	401,16
15.12.07	ANSCHLÜSSE	ALLACCIAMENTI	ANSCHLÜSSE	ALLACCIAMENTI
15.12.07.01	Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung	Attacco per apparecchio KNX realizzata a incasso	Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung,komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose (max. Länge 20 m), / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX realizzato a incasso, completo di: / - distribuzione con tubo in PVC flessibile corrugato, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - scatola frutto adatta per il sistema installato, / - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori, / - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	51,38
15.12.07.02	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Attacco per apparecchio di commutazione a vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose (max. Länge 20 m), / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX realizzato a vista, completo di: / - distribuzione con tubo in PVC rigido, partendo dalla prima scatola di derivazione (lunghezza massima 20 m), / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - scatola frutto adatta per il sistema installato, / - parte di scatola di derivazione a incasso e coperchio con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori., / - tutti gli accessori necessari per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	72,74
15.12.07.03	Auslass für KNX-REG Gerät	Attacco per apparecchio KNX REG	Auslass für KNX-REG Gerät / Auslass für KNX-REG Gerät,komplett mit: / - Leiter des Typs 2x2x0,8, / - Mantelklemmen und Zubehör. / - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Attacco per apparecchio KNX-REG / Attacco per apparecchio KNX-REG, completo di: / - conduttore del tipo 2x2x0,8, / - morsetti a mantello e accessori, / - tutti gli accessori per il fissaggio delle parti, nonchè l'intera prestazione necessaria per un montaggio pronto all'uso realizzato a regola d'arte.	St	cad	10,13
15.13	Notbeleuchtung	Illuminazione di emergenza	Die Gruppe 15.13 umfasst folgende Untergruppen: / 15.13.01 Notleuchten / 15.13.02 Zentralisierte Stromversorgung 24 V DC / 15.13.03 Zentralisierte Stromversorgung 230 V DC	Il gruppo 15.13 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.13.01 Apparecchi d'emergenza / 15.13.02 Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC / 15,13.03 Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC
15.13.01	Notleuchten	Apparecchi d'emergenza	Notleuchten	Apparecchi d'emergenza
15.13.01.11	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio non permanente	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, geeignet für Auf - oder Unterputzmontage, komplett mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, Stromversorgung 230 V, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio non permanente, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di alimentatore e LED di controllo, alimentazione elettrica 230 V. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.11.a	LED-Notleuchte, Lichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1h	Notlichtstrom bis 100 lm	Flusso luminoso fino a 100 lm	St	cad	81,81
15.13.01.11.b	LED-Notleuchte, Notlichtstrom über 100 bis 150 lm, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1h	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm	St	cad	88,19
15.13.01.11.c	LED-Notleuchte, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1h	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm	St	cad	101,95
15.13.01.11.d	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1 h	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	21,45
15.13.01.11.e	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom über 100 bis 150 lm, Autonomie 1 h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1 h	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm bis zu 150 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	25,66
15.13.01.11.f	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1 h	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1 h	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis zu 250 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	26,42
15.13.01.12	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie 3 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, autonomia 3 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 24 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, geeignet für Auf- oder Unterputzmontage, Stromversorgung 230 V, komplett mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio non permanente, idone per montaggio in vista o ad incasso, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.12.a	LED-Notleuchte, Notlichtstrom bis 150 lm	Apparecchio LED per illuminazione di emergenza, flusso luminoso fino a 150 lm	Notlichtstrom bis 150 lm.	Flusso luminoso fino a 150 lm.	St	cad	142,99
15.13.01.12.b	Led-Notleuchte, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Apparecchio LED per illuminazione di emergenza, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	158,61
15.13.01.12.c	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Lichtstrom von 100 bis 150 lm	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 150 lm	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis zu 150 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 150 lm.	St	cad	25,35
15.13.01.12.d	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis zu 250 lm.	Sovrapprezzo per apparecchio in esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	25,35
15.13.01.13	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung, mit Auto-Test, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza in servizio permanente o non permanente, con autotest, autonomia 1 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit 12 h, automatische Funktionsüberwachung, geeignet für Auf - oder Unterputzmontage, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, Stromversorgung 230 V, komplet mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.13.a	Notlichtstrom bis 100 lm	Flusso luminoso fino a 100 lm	Notlichtstrom bis 100 lm.	Flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	113,67
15.13.01.13.b	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm.	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm.	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	122,25
15.13.01.13.c	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	147,39
15.13.01.13.d	Notlichtstrom über 250 bis 400 lm.	Flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	Notlichtstrom über 250 bis 400 lm.	Flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	St	cad	213,65
15.13.01.13.e	Notlichtstrom über 400 bis 600 lm.	Flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	Notlichtstrom über 400 bis 600 lm.	Flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	St	cad	232,38
15.13.01.13.f	Notlichtstrom über 600 bis 1000 lm.	Flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	Notlichtstrom über 600 bis 1000 lm.	Flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	St	cad	262,58
15.13.01.13.g	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP 65, Notlichtstrom bis 100 lm, Autonomie 1 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso fino a 100 lm, autonomia 1 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	24,48
15.13.01.13.h	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 100 bis 150 lm, Autonomie 1 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm, autonomia 1 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm bis 150 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	30,35
15.13.01.13.i	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 150 bis 250 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis 250 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	30,51
15.13.01.13.j	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 250 bis 400 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 250 fino a 400 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 250 lm bis 400 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 250 lm fino a 400 lm.	St	cad	22,35
15.13.01.13.k	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 400 bis 600 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 400 fino a 600 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 400 lm bis 600 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 400 lm fino a 600 lm.	St	cad	31,66
15.13.01.13.l	Aufpreis in Feuchtraumausführung IP 65, Notlichtstrom über 600 bis 1000 lm, Autonomie 1,5 h, mit Auto.Test	Sovraprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, flusso luminoso oltre 600 fino a 1000 lm, autonomia 1,5 h, con autotest	Aufpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 600 lm bis 1000 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 600 lm fino a 1000 lm.	St	cad	26,46
15.13.01.14	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschaftsschaltung, mit Auto-Test, Autonomie 3 h	Apparecchi autonomi di emergenza in servizio permanente o non permanente, con autotest, autonomia 3 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 24 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, geeignet für Auf - oder Unterputzmontage, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, Stromversorgung 230 V, komplett mit Netzgerät und LED für Funktionskontrolle, einschließlich elektrischen Anschlusses sowie aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, idoneo per montaggio in vista o ad incasso, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, alimentazione elettrica 230 V, completo di alimentatore e LED di controllo. Compreso allacciamento elettrico ed ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.14.a	Notlichtstrom bis 100 lm	Flusso luminoso fino a 100 lm	Notlichtstrom bis 100 lm.	Flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	186,38
15.13.01.14.b	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm	Flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm	Notlichtstrom über 100 bis 150 lm.	Flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	226,23
15.13.01.14.c	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm	Flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm	Notlichtstrom über 150 bis 250 lm.	Flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	293,69
15.13.01.14.d	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom bis 100 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso fino a 100 lm.	St	cad	25,35
15.13.01.14.e	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm bis zu 150 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 fino a 150 lm	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 100 lm, bis 150 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 100 lm fino a 150 lm.	St	cad	25,35
15.13.01.14.f	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm bis zu 250 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 fino a 250 lm	Mehrpreis für Ausführung mit Schutzgrad IP65, Notlichtstrom über 150 lm, bis 250 lm.	Sovrapprezzo per esecuzione con grado di protezione meccanica IP65, flusso luminoso oltre 150 lm fino a 250 lm.	St	cad	25,35
15.13.01.15	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 1 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max.12 h, Schutzgrad IP20, Schutzklasse II, geeignet für Decken-, An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.15.a	LED-Notleuchte, Decken-, An- oder Einbau, Lichtstrom über 100 bis 300 lm, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o in vista a soffitto, flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm, autonomia 1 h	Notlichtstrom über 100 bis 300 lm.	Flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm.	St	cad	260,76
15.13.01.16	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 3 h	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 3 h	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie 3 h, Wiederaufladezeit 24 h, Schutzgrad IP20, Schutzklasse II, geeignet für Decken-, An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, , completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.16.a	LED-Notleuchte, Decken-, An- oder Einbau, Lichtstrom über 100 bis 300 lm, Autonomie 3 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm, autonomia 3 h	Notlichtstrom über 100 bis 300 lm.	Flusso luminoso oltre 100 fino a 300 lm.	St	cad	285,25
15.13.01.17	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 1 h, Ausführung mit Schutzgrad IP 65	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit 12 h, Schutzgrad IP65, Schutzklasse II, geeignet für Decken- An- oder Einbau, komplett LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP65, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.17.a	LED-Notleuchte, Decken- An- oder Einbau, Lichtstrom über 300 bis 500 lm, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 300 fino a a 500 lm, autonomia 1 h	Notlichtstrom über 300 bis 500 lm.	Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	St	cad	278
15.13.01.18	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 1 h, Ausführung mit Schutzgrad IP 65, mit Auto-Test	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 1 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, con autotest	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit 12 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP65, Schutzklasse II, geeignet für Decken- An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP20, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.18.a	LED-Notleuchte, Decken- An- oder Einbau, Lichtstrom über 300 bis 500 lm, Autonomie 1 h	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, flusso luminoso oltre 300 fino a a 500 lm, autonomia 1 h	Notlichtstrom über 300 bis 500 lm.	Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	St	cad	310,43
15.13.01.19	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Flächenausleuchtung, Autonomie 3 h, Ausführung mit Schutzgrad IP 65	Apparecchio LED autonomo per illuminazione di emergenza in servizio permanente o non permanente, per illuminazione antipanico, autonomia 3 h, esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65	Notleuchte in LED-Technologie mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Optik symmetrisch/ asymmetrisch, verwendbar als Flächenausleuchtung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit 24 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP65, Schutzklasse II, geeignet für Decken- An- oder Einbau, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Apparecchio per illuminazione di sicurezza con tecnologia LED, dotato di gruppo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, ottica simmetrica o asimmetrica per illuminazione antipanico, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 24 h, con dispositivo di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP65, classe di isolamento II, idoneo per montaggio in vista o incassato a soffitto, completo di LED di controllo. Compreso ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.19.a	Led Notleuchte, Decken- An- oder Einbau, Autonomie 3 h, Notlichtstrom bis 500 lm	Apparecchi autonomi di emergenza ad incasso o a soffitto, autonomia 3 h, flusso luminoso fino a 500 lm	Notlichtstrom über 300 bis 500 lm.	Flusso luminoso oltre 300 fino a 500 lm.	St	cad	332,29
15.13.01.50	Standard Rettungzeichen Scheibenleuchten, Autonomie 1h	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente, autonomia 1 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm, mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.50.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto a vista	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	218,62
15.13.01.50.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbaumontage	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	336,55
15.13.01.50.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage abgehängt	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	288,31
15.13.01.50.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage. Erkennungsweite über 20 bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	28,26
15.13.01.50.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckeneinbau. Erkennungsweite über 20 bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	28,26
15.13.01.50.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckenmontage abgehängt. Erkennungsweite über 20 bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystem, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	28,26
15.13.01.51	Standard Rettungzeichen Scheibenleuchten, Autonomie 3 h	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente, autonomia 3 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 12 h, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.51.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto a vista	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	232,5
15.13.01.51.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckeneinbau	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	350,41
15.13.01.51.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckenmontage abgehängt	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	302,18
15.13.01.51.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	30,94
15.13.01.51.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckeneinbau. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	30,94
15.13.01.51.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED Technologie für Deckenmontage abgehängt. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 12 h. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	30,94
15.13.01.52	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie mit Auto-Test, Autonomie 1 h	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, autonomia 1 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 1 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, mit automatischer Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 1 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con sistema di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.52.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	262,33
15.13.01.52.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckeneinbau, mit Autotest	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	380,24
15.13.01.52.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckenmontage abgehängt, mit Autotest	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie geeignet für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis zu 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	332
15.13.01.52.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	27,64
15.13.01.52.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbaumontage, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	27,64
15.13.01.52.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage abgehängt, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	27,64
15.13.01.53	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie mit Auto-Test, Autonomie 3 h	Apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, autonomia 3 h	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie inkl. beidseitigen Piktogramm, mit Einzelbatterieversorgung in Bereitschafts- bzw. Dauerschaltung, Autonomie mind. 3 h, Wiederaufladezeit max. 12 h, automatische Funktionsüberwachung, Schutzgrad IP40, Schutzklasse II, komplett mit LED für Funktionskontrolle, einschließlich aller Zubehörteile für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, compreso pittogramma bifacciale e dispositivo di alimentazione autonoma in servizio permanente o non permanente, autonomia minima 3 h, tempo di ricarica massimo 12 h, con sistema di monitoraggio automatico, grado di protezione meccanica IP40, classe di isolamento II, completo di LED di controllo. Compreso inoltre ogni accessorio per il completo montaggio e fissaggio dell'apparecchio a regola d'arte.
15.13.01.53.a	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest	Apparecchio d´emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio a parete o a soffitto in vista, con autotest	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite bis 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	276,24
15.13.01.53.b	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckeneinbau, mit Autotest	Apparecchio d´emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio incassato a soffitto, con autotest	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite bis 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	394,15
15.13.01.53.c	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED- Technologie für Deckenmontage abgehängt, mit Autotest	Apparecchio d´emergenza di segnalazione con tecnologia LED per montaggio sospeso a soffitto, con autotest	Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite bis 20 m.	Segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento fino a 20 m.	St	cad	345,91
15.13.01.53.d	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Wand- oder Deckenaufbaumontage, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio a parete o a soffitto in vista. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione in vista a parete o a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	28,96
15.13.01.53.e	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbau, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio incassato a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, geeignet für Deckeneinbau, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione incassata a soffitto, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	28,96
15.13.01.53.f	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage abgehänt, mit Autotest. Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m	Sovrapprezzo per apparecchio di segnalazione di sicurezza con tecnologia LED, con autotest, per montaggio sospeso a soffitto. Distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m	Mehrpreis für Rettungszeichen Scheibenleuchte in LED-Technologie, für Deckenmontage abgehängt mittels geeigneten Abhängesystems, Erkennungsweite über 20 m bis zu 30 m.	Sovrapprezzo per segnale luminoso di sicurezza a lastra trasparente con tecnologia LED, per installazione sospesa a soffitto mediante idonei sistemi di sospensione, distanza di riconoscimento oltre 20 m fino a 30 m.	St	cad	28,96
15.13.02	Zentralisierte Stromversorgung 24 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC	Zentralisierte Stromversorgung 24 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 24 V DC
15.13.02.01	Notlicht-Zentrale zur Versorgung von Not- und Rettungszeichenleuchten mit 24 V DC	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC	Notlicht-Zentrale zur Versorgung von Not- und Rettungszeichenleuchten mit 24 V DC, gemäß CEI EN 50171, mit automatischer Funktionsüberwachung der einzelnen angeschlossener LED-Leuchten ohne zusätzliche Datenleitung, mit der Möglichkeit der Adressierung und Lichtstromregelung der einzelnen Leuchten direkt aus der Zentrale, mit 4 bzw. 8 Ausgangskreisen in Schutzklasse III für bis zu 20 Leuchtenadressen je Ausgangskreis und mit der Möglichkeit an demselben Kreis Notleuchten in Bereitschafts- bzw. in Dauerschaltung und geschalteter Dauerschaltung als auch adaptive vom Brandalarm angesteuerte 24 V-Leuchten anzuschließen. / Ausgestattet mit einem Akku-Bleibatteriensatz mit Mindest-Autonomiedauer vo 1 h bzw. 2 h und höchster Wiederaufladezeit 12 h. / Komplett mit: / - zumindest 8 programmierbaren 230 V-Eingängen zur Einschaltssteuerung von 8 Leuchtengruppen, die in der Programmierungsphase zugeordnet werden können / - zumindest 3 potentialfreien Kontakten zur Statusmeldung / - zumindest 2 potentialfreien programmierbaren Kontakten / - Dauerüberwachung der versorgten Geräte und des Batteriensatzes, mit Aufnahme der Spannungs- und Temperaturwerte, mit bei der Programmierung einstellbaren Alarmgrenzwerten, komplett mit einem touch screen zur Visualisierung des Betriebsstatus und der Betriebsfehler mit Angabe deren Ortstelle und mit Anschlussmöglichkeit an externe Überwachungssysteme über eine RJ45 Schnittstelle und Protokoll Modbus/TCP, BACnet, OPC / - Anschlußmöglichkeit an andere Zentralen über eine zusätzliche Steckkarte zur Zentralverwaltung der ganzen Notbeleuchtungsanlage. / Gehäuse aus lackiertem Stahlblech ausgeführt für innere Wandmontage mit Schutzart IP 20. / Einschließlich Befestigungssysteme.	Centrale di alimentazione di circuiti di illuminazione di emergenza e di segnalazione a 24 V DC, conforme a CEI EN 50171, con funzione di sorveglianza automatica del singolo apparecchio LED senza l’utilizzo di cavi aggiuntivi, con possibilità di indirizzamento e regolazione del flusso luminoso della singola lampada direttamente dalla centrale, in grado di supportare fino a 4 oppure 8 circuiti di alimentazione di emergenza in classe di isolamento III con un massimo di 20 apparecchi indirizzabili per ciascun circuito e con possibilità di collegamento sullo stesso circuito di apparecchi in servizio permanente, non permanente e comandato e di integrare lampade a 24 V di tipo adattivo, asservite alle segnalazioni di allarme incendio. / Dotata di blocchi batterie ermetiche al piombo con autonomia minima di 1 h o 2 h e tempo massimo di ricarica completa 12 h. / Completa inoltre di: / - almeno 8 ingressi a 230 V programmabili, per il comando di accensione di 8 gruppi di lampade, associabili in fase di programmazione / - almeno 3 contatti privi di potenziale per indicazioni di stato / - almeno 2 contatti privi di potenziale programmabili / - sistema di monitoraggio continuo degli apparecchi alimentati e del blocco batterie, con registrazione dei valori di tensione e di temperatura e relativa soglia di allarme impostabile in fase di programmazione, comprendente un touch screen per la visualizzazione dello stato di funzionamento e degli errori con indicazione della loro ubicazione e possibilità di connessione tramite porta RJ45 a sistemi di supervisione esterni con protocollo Modbus/TCP, BACnet, OPC / - possibilità di connessione, mediante scheda aggiuntiva, ad altre centrali per la gestione centralizzata dell’intero impianto di illuminazione di sicurezza. / Involucro in lamiera di acciaio verniciata in esecuzione per montaggio a parete in ambiente interno, con grado di protezione meccanica IP 20. / Compresi sistemi di fissaggio.
15.13.02.01.a	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 3 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 3 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 375x240x120 mm (Richtwerte) / Gewicht: 10 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 3 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 375x240x120 mm (valori indicativi) / Peso: 10 kg (valore indicativo).	St	cad	5115,06
15.13.02.01.b	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 510x280x46 mm (Richtwerte) / Gewicht: 17 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 510x280x46 mm (valori indicativi) / Peso: 17 kg (valore indicativo).	St	cad	6302,19
15.13.02.01.c	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 13 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 13 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 750x350x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 39 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 13 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 750x350x210 mm (valori indicativi) / Peso: 39 kg (valore indicativo).	St	cad	7434,43
15.13.02.01.d	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 16 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC / Autonomia minima: 1 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 16 A DC / Mindest-Autonomie: 1 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 800x400x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 54 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 16 A DC / Autonomia minima: 1 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 800x400x210 mm (valori indicativi) / Peso: 54 kg (valore indicativo).	St	cad	8566,68
15.13.02.01.e	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 2,5 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 2,5 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 2,5 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 375x240x120 mm (Richtwerte) / Gewicht: 10 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita delle batterie di accumulatori: ≥ 2,5 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 375x240x120 mm (valori indicativi) / Peso: 10 kg (valore indicativo).	St	cad	6302,19
15.13.02.01.f	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 4 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 4 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 4 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 510x280x46 mm (Richtwerte) / Gewicht: 17 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 4 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 4 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 510x280x46 mm (valori indicativi) / Peso: 17 kg (valore indicativo).	St	cad	7434,43
15.13.02.01.g	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 7 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 750x350x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 39 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 7 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 750x350x210 mm (valori indicativi) / Peso: 39 kg (valore indicativo).	St	cad	8566,68
15.13.02.01.h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 9 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC / Autonomia minima: 2 h	Versorgungsspannung: 230 V AC / Anzahl an 24 V DC Ausgangskreisen: 8 / Max. gelieferter Strom von der Akku-Batterie: ≥ 9 A DC / Mindest-Autonomie: 2 h / Schutzklasse: I / Betriebstemperatur: - 5 / + 30 °C / Maße (BxHxT): 800x400x210 mm (Richtwerte) / Gewicht: 54 kg (Richtwert).	Tensione di alimentazione: 230 V AC / Numero dei circuiti di uscita a 24 V DC: 8 / Corrente massima di uscita della batteria di accumulatori: ≥ 9 A DC / Autonomia minima: 2 h / Classe di isolamento: I / Temperatura di esercizio: - 5 / + 30 °C / Dimensioni (LxHxP): 800x400x210 mm (valori indicativi) / Peso: 54 kg (valore indicativo).	St	cad	9698,93
15.13.02.02	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung der Anlage	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung der Anlage mit Einschulung des Personals und Lieferung der Bedienungsanleitungen und des Wartungsbuches in italienischer und deutscher Sprache.	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema, con addestramento del personale e fornitura del libretto d’uso e manutenzione in italiano e tedesco.	St	cad	1111,53
15.13.03	Zentralisierte Stromversorgung 230 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC	Zentralisierte Stromversorgung 230 V DC	Sistemi di alimentazione centralizzata a 230 V DC
15.13.03.01	Zentral-Versorgungseinheit mit integrierter Prüfeinrichtung	Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico	Zentral-Versorgungseinheit mit integrierter Prüfeinrichtung zur Versorgung und Überwachung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in Betrieb mit 230 V AC / 216 V DC, ausgeführt nach EN 50171. / Ausgestattet mit drei Steckplätzen für Doppelstromkreismodule und vier Stromkreisabgängen zu externen Unterstationen. / Geeignet zur Versorgung und Überwachung von bis zu 30 Endstromkreisen mit je bis zu 20 Sicherheits- bzw. Rettungszeichenleuchten. / Diagnose und Betriebsdatenerfassung über Netzwerk mit Möglichkeit der Visualisierung über web browser ohne zusätzliche Software. / Kabeleinführung von oben oder von unten. / Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. / Ausgelegt zur Unterbringung im unteren Schrankteil von einem Batteriesatz mit 18 Stück 12V Akkus mit einer Kapazität von 24 Ah, inklusive Ladegerät und benötigte Kabelverbindungssätze. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V/ 50 Hz / - Nennleistung: 5,5 kVA / - Leistungsverlust bei Volllast: 50 W / - Schutzart: IP 20 / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu + 40 °C / - Abmessungen (HxBxT): 1690x600x250 mm (Richtwerte) / - Gewicht: 80 kg (Richtwert).	Unità centrale di alimentazione di sicurezza con dispositivo automatico per l’alimentazione e la sorveglianza dell’impianto di illuminazione e segnaletica di sicurezza in esercizio a 230 V AC /216 V DC, coforme a EN 50171. / Dotata di tre attacchi per moduli a doppio circuito e quattro uscite per l’alimentazione di sottostazioni esterne. / Idonea per alimentare e sorvegliare fino a 30 circuiti finali, ognuno con 20 apparecchi per illuminazione o segnaletica di sicurezza. Diagnostica e riporto in rete dei dati di esercizio, con possibilità di visualizzazione su base web browser senza bisogno di apposito software. / Entrata cavi dal basso o dall’alto. / Involucro in lamiera di acciaio verniciato a polvere. / Predisposto per l’alloggiamento nella parte inferiore dell’armadio di una batteria di 18 di accumulatori a 12 V, della capacità di 24 Ah, incluso apparecchio carica batterie e occorrenti collegamenti elettrici. / Garanzia 5 anni rilasciata dal costruttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V/ 50 Hz / - potenza nominale: 5,5 kVA / - potenza dissipata a pieno carico: 50 W / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - temperatura di esercizio: da 0 a +40 °C / - dimensioni (HxLxP): 1690x600x250 mm (valori indicativi) / - peso: 80 kg (valore indicativo).	St	cad	14618,69
15.13.03.02	Batteriesatz bestehend aus hermetischen, wartungsfreien Blei/Kalzium-Akkus	Set batterie di accumulatori al piombo/calcio	Batteriesatz bestehend aus hermetischen, wartungsfreien Blei/Kalzium-Akkus gemäß EN 60896, Nennspannung 18x12 V = 216 V DC, Kapazität 24 Ah, Brauchbarkeitsdauer 10 Jahr bei 20°C Umgebungstemperatur, 100 % recyclebar. / Gehäuse und Deckel aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Abmessungen (BxTxH): 175x166x129 mm (Richtwerte). / Gewicht: 12 kg (Richtwert).	Set batterie di accumulatori al piombo/calcio, di tipo ermetico esente da manutenzione, conforme a EN 60896, tensione nominale 18x12 V = 216 V DC, capacità 24 Ah, durata utile 10 anni alla temperatura ambiente di 20 °C, riciclabile al 100 %. / Armatura e coperchio in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Dimensioni (LxPxH): 175x166x129 mm (valori indicativi). / Peso: 12 kg (valore indicativo).	St	cad	4691,66
15.13.03.03	Sicherheitsstrom-Unterstation	Unità periferica di alimentazione di sicurezza	Sicherheitsstrom-Unterstation ausgeführt nach EN 50171, für Wandmontage, zur Versorgung und Überwachung von bis zu 120 LED Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten im selben Brandabschnitt. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten / - Nennspannung: 230 V /50 Hz / - Nennleistung: 1000 VA / - Verlustleistung: 10 W (bei Volllast) / - Schutzart: IP20 / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu + 40 °C / - Abmessungen (HxBxT): 370x300x164 mm (Richtwerte) / - Gewicht: 9 kg (Richtwert).	Unità periferica di alimentazione di sicurezza, conforme a EN 50171, installazione a parete, idonea per l’alimentazione e la sorveglianza di un massimo di 120 apparecchi LED di illuminazione e segnaletica di sicurezza collocati nello stesso compartimento antincendio. Involucro in lamiera di acciaio verniciata a polvere. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V /50 Hz / - potenza nominale: 1000 VA / - potenza dissipata a pieno carico: 10 W / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni (HxLxP): 370x300x164 mm (valori indicativi) / - peso: 9 kg (valore indicativo).	St	cad	6927,41
15.13.03.04	Versorgungs- und Überwachungsmodul für Doppelstromkreise	Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito	Versorgungs- und Überwachungsmodul für Doppelstromkreise mit je max. 20 Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten betrieben mit 230 V AC / 216 V DC mit bidirektionaler DALI-Kommunikation. / Betrieb in Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetem Dauerlicht kann zentral eingestellt werden. / Ausgeführt nach EN 50171. / Komplett mit Bus-Schnittstelle und Sicherungen für jeden Kreis. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Betriebsspannung: 230 V AC / 216 V DC / - Nennleistung: AC 420 VA Pro Stromkreis / DC 200 W pro Stromkreis / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu +40 °C / - Schutzart IP20 / - Schutzklasse: II / - Abmessungen (HxBxT): 216x69x70 mm (Richtwerte).	Modulo di alimentazione e sorveglianza di un doppio circuito, ognuno composto da un massimo di 20 apparecchi di illuminazione o segnaletica di sicurezza in esercizio a 230 V AC / 216 V DC, comunicazione DALI bidirezionale. Possibilità di impostazione del funzionamento in servizio permanente, non permanente o commutabile ON/OFF dall’unità centrale. Conforme a EN 50171. Completo di interfaccia bus e fusibili su ogni circuito. Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione di uscita 230 V AC / 216 V DC / - potenza nominale: in AC 420 VA per circuito / in DC 200 W per circuito / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni (HxLxP): 216x69x70 mm (valori indicativi).	St	cad	725,76
15.13.03.05	Phasenwächter für Unterverteiler	Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche	Phasenwächter für Unterverteiler, ausgeführt nach EN 50171 mit 2 Alarm-Ausgängen 15 V DC und 2 zusätzlichen Alarmeingängen, zur Überwachung des allgemeinen Stromnetzes auf Unterspannung, Phasenausfall und Unterbrechung des Neutralleiters. / Über die oben genannten zwei getrennten Alarmschleifen ermöglicht die Einheit weitere Standardphasenwächter anzuschliessen sowie weitere Signale von den Hilfskontkten der Leistungsschutzschalter oder von der Brandmeldeanlage einzulesen. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. Schaltschrankeinbau auf DIN-Schienen 35 mm. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V AC / - Stromaufnahme: max. 25 mA / - Buslasten: max. 6 / - Adressierung: 1 Adresse pro Gerät / - Schutzart: IP20 / - Schutzklasse: II / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu +50 °C / - Abmessungen: 58x70x90 mm (Richtwerte).	Unità di sorveglianza di rete per unità periferiche, conforme a EN 50171, con due uscite di allarme 15 V DC e 2 ingressi di allarme aggiuntivi, per il monitoraggio della rete di alimentazione elettrica ordinaria, con rilevazione di mancanza di tensione, mancanza di fase, interruzione del conduttore di neutro. / Possibilità di acquisire altri segnali da contatti ausiliari degli interruttori o dalla centrale di rilevazione incendi o di collegarsi ad altre unità di sorveglianza attraverso i predetti contatti di allarme aggiuntivi. / Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN 35 mm. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V AC / - assorbimento max: 25 mA / - linee bus: max. 6 / - indirizzamento: 1 indirizzo per apparecchio / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C / - dimensioni: 58x70x90 mm (valori indicativi).	St	cad	447,81
15.13.03.06	Busschalteingangsmodul mit 4 unabhängigen Netzschalteingängen	Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti	Busschalteingangsmodul mit 4 unabhängigen Netzschalteingängen zum Schalten von einer einzelnen Leuchte oder Gruppen im Notlichtsystem. / Schaltschrankeinbau auf DIN-Schienen 35 mm. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Nennspannung: 230 V AC / - Stromaufnahme: max. 20 mA / - Schutzart: IP20 / - Schutzklasse: II / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu + 40 °C / - Abmessungen: 58x70x90 mm (Richtwerte).	Modulo di commutazione a 4 ingressi bus indipendenti per il comando di singoli apparecchi o gruppi di apparecchi di un impianto centralizzato di illuminazione di sicurezza. / Montaggio su guida DIN 35 mm. / Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Garanzia 5 anni rilasciata dal produttore. / Caratteristiche tecniche: / - tensione nominale: 230 V AC / - assorbimento: max. 20 mA / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni: 58x70x90 mm (valori indicativi).	St	cad	481,46
15.13.03.07	Fernanzeigemodul	Modulo di segnalazione remota	Fernanzeigemodul für zentral versorgte Notbeleuchtungssysteme, gemäß EN 50171. / Versorgung und Überwachung mittels Systembus. / Gehäuse aus selbstlöschendem, halogenfreiem Polycarbonat. / Schaltschrankeinbau auf DIN Schiene 35 mm. / 5 Jahre Garantie des Herstellers. / Technische Daten: / - Schutzart: IP 20 / - Schutzklasse; II / - Betriebstemperatur: von 0 bis zu +40 °C / - Abmessungen (BxHxT): 80x80x30 mm (Richtwerte).	Modulo di segnalazione remota delle condizioni di esercizio per sistemi di illuminazione di sicurezza ad alimentazione centralizzata, conforme a EN 50171. / Alimentazione e sorveglianza tramite bus di sistema. / Involucro in policarbonato autoestinguente ed esente da alogeni. / Montaggio entro quadro elettrico su guida DIN. / Garanzia 5 anni rilasciata dal profuttore. / Caratteristiche tecniche: / - grado di protezione meccanica: IP 20 / - classe di isolamento: II / - temperatura di esercizio: da 0 a + 40 °C / - dimensioni (LxHxP): 80x80x30 mm (valori indicativi).	St	cad	685,59
15.13.03.08	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema	Programmierung, Inbetriebnahme und Kollaudierung der Anlage mit Einschulung des Personals und Lieferung der Bedienungsanleitungen und des Wartungsbuches in italienischer und deutscher Sprache.	Programmazione, messa in esercizio e collaudo del sistema, con addestramento del personale e fornitura del libretto d’uso e manutenzione in italiano e tedesco.	St	cad	1111,53
15.14	Erdungsanlage und Potentialausgleich	Impianto di terra	Ausführung der Anlage zum Ableiten vom Strömen gegen Erde. Zum Anschließen mittels Verbindungsleiter und Anschlußplatte an die Haupterdungsstränge und an alle größeren metallischen Massen, sowie an alle fremden Massen, welche im Umfeld der elektrischen Anlage bestehen. / Die Gruppe 15.14 umfasst folgende Untergruppen: / 15.14.01 Erdung / 15.14.02 Potentialausgleich	Esecuzione di impianto per la dispersione della corrente verso terra. Da collegare, mediante collettore e piastra collettrice alle linee principali di terra e a tutte le grandi masse metalliche e le masse estranee esistenti nell'area dell'impianto elettrico. / Il gruppo 15.14 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.14.01 Messa a terra / 15.14.02 Attacchi equipotenziali
15.14.01	Erdung	Messa a terra	Erdung	Messa a terra
15.14.01.01	Linienförmige Erdleitung	Dispersore lineare	Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundemant oder im Erdreich in einer Tiefe von ca. 0.5 m und in einem Abstand von ca. 1 m, falls es sich um eine Erdungsanlage für Gebäude handelt, verlegt. Ausgeschlossen von den Leistungen sind Aushub, Auffüllung und eine eventuelle Wiederherstellung des Straßenbelages.	Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di fondazione oppure interrati ad una profondità di circa 0.5 m e ad una distanza, se si tratta di un impianto di terra di un edificio, di circa 1m dalla costruzione. E' escluso lo scavo, il riempimento e l'eventuale ripristino della sede stradale.
15.14.01.01.a	Bandstahl 30x3,5 mm	Piattina in acciaio 30x3,5 mm	Feuerverzinkter Bandstahl 30x3,5 mm (Zinkauflage: 300 g/m2)	Piattina in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2)	m	m	14,5
15.14.01.01.b	Runddraht Durchmesser 8 mm	Tondino diametro 8 mm	Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 8 mm	Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 8 mm	m	m	10,51
15.14.01.01.c	Runddraht Durchmesser 10 mm	Tondino diametro 10 mm	Feuerverzinkter Runddraht, Durchmesser 10 mm	Tondino in acciaio zincato a caldo, diametro ø 10 mm	m	m	12,08
15.14.01.01.d	Kupferseil 35 mm2	Corda di rame 35 mm2	Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 35 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm	Corda di rame nuda sezione 35 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	m	11,62
15.14.01.01.e	Kupferseil 50 mm2	Corda di rame 50 mm2	Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 50 mm2, Durchmesser der Drähte min. 1,8 mm	Corda di rame nuda sezione 50 mm2, diametro minimo dei fili 1,8 mm	m	m	14,63
15.14.01.02	Profilstaberder:	Dispersore in profilato croce:	Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, liefern und verlegen:	Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo 50x50x5 mm, fornito e posto in opera:
15.14.01.02.a	L 1000mm	lungh. 1000mm	Länge: 1000 mm	lunghezza 1000 mm	St	cad	75,41
15.14.01.02.b	L 1500mm	lungh. 1500mm	Länge: 1500 mm	lunghezza 1500 mm	St	cad	99,96
15.14.01.02.c	L 2000mm	lungh. 2000mm	Länge: 2000 mm	lunghezza 2000 mm	St	cad	119,54
15.14.01.03	Erdleiter isoliert. Kupferdraht:	Conduttore terra con filo rame isol.:	Erdleiter aus kunststoffisoliertem Kupferdraht; Farbe: gelb/grün; liefern, in vorhandenem Verlegesystem verlegen; komplett mit den notwendigen Klemmen:	Conduttore di terra con filo in rame con isolamento plastico, colore giallo/verde, fornito e posto in opera entro sistema di posa preesistente, completo di morsetti:
15.14.01.03.a	16mm2	16mm2	Querschnitt: 16 mm2	sezione 16 mm2	m	m	4,11
15.14.01.03.b	25mm2	25mm2	Querschnitt: 25 mm2	sezione 25 mm2	m	m	5,8
15.14.01.03.c	35mm2	35mm2	Querschnitt: 35 mm2	sezione 35 mm2	m	m	8,24
15.14.01.03.d	50mm2	50mm2	Querschnitt: 50 mm2	sezione 50 mm2	m	m	12,01
15.14.02	Potentialausgleich	Attacchi equipotenziali	Potentialausgleich	Attacchi equipotenziali
15.14.02.01	Potentialausgleichschiene	Piastra collettrice	Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen. / Bestehend aus einer Schiene in Messing, oder MS/gal SN komplett mit Klemmen und einer Kunststoff Abdeckhaube.	Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra. / Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico.
15.14.02.01.a	Schiene mit 15 Anschlüssen	piastra fino a 15 derivazioni	Schiene mit 15 Anschlüssen	piastra fino a 15 derivazioni	St	cad	56,34
15.14.02.02	Potentialausgleich:	Colleg. equipotenz.:	Potentialausgleich in Nasszellen, Bad und Duschraum mit isoliertem Kupferdraht des Typs FS17 grün-gelb, Verbinden der Wasserrohrleitungen und der zu erdenden Metallkörper mit geeigneten Rohrschellen bzw. Klemmen an die Erdungsanlage. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno del locale bagno o doccia da eseguire con conduttori in rame isolato tipo FS17 giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi all'impianto di terra. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.14.02.02.a	Verbindung mit Querschnitt 6 mm2	collegamenti di sezione 6 mm2	Verbindung mit Querschnitt 6 mm2	collegamenti di sezione 6 mm2	St	cad	61,43
15.14.02.03	Potentialausgleich in medizinisch genutztem Raum	Collegamento equipotenz. all'interno di locale ad uso medico	Erstellen des Potentialausgleiches in einem medizinisch genutzten Raum der Gruppe 1 und 2 sowie in den geltenden Normen beschrieben. / Folgende Arbeiten sind enthalten: / - Zusätzlicher fester Potentialausgleich bestehend eigner Abzweigdose mit Kupferschiene oder Mehrfach Anschlussklemme mit getrenntem Abgang der einzelnen Potentialausgleichsleitern, / - Eventuelle feste Unterpotentialausgleichsanschlüsse, / - Anschluss an den festen Zusatzspotentialausgleich im Patientenbereich der Metallkörper, der fremden leitfähigen Teile, der Schutzleiter der Elektroanlage mit Kupferleiter des Typs FS17 in geeignetem Schutzrohr verlegt, / - Kennzeichnung der einzelnen Abgänge von der Potentialausgleichschiene oder Unterpotentialausgleich und am Endpunkt und einer mit Legende an der Rückseite der Abdeckung der Dose angebracht und in den as-built Plänen eingezeichnet. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di locale ad uso medico di gruppo 1 e 2 come prescritto dalla normativa vigente. / Sono comprese le seguenti lavorazioni: / - nodo equipotenziale supplementare costituito da barra collettrice in rame o morsettiera multipla con derivazione indipendente di ciascun conduttore e dalla relativa cassetta di derivazione, / - eventuali subnodi con relative derivazioni, / - collegamento al nodo equipotenziale supplementare delle masse e masse estranee presenti all'interno della zona paziente e dei conduttori di protezione degli impianti elettrici mediante conduttori in rame isolato tipo FS17 posati entro idonee condutture, / - siglatura di ciascun conduttore presso il nodo equipotenziale, l'eventuale subnodo e sulla terminazione con legenda nell'abaco da applicare al coperchio della cassetta di derivazione e sugli schemi as-built, / - collegamento dell'impianto al collettore di terra predisposto. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti i materiali, gli accessori la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera nonchè ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.14.02.03.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	564,66
15.14.02.03.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	1064,45
15.14.02.03.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	1513,37
15.14.02.04	Potentialausgleich für Technikräume	Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica	Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in Technikräumen (Heizraum, Lüftungsraum, Klimaanlage usw.) ausgeführt mit isolierten Kupferleitungen des Typs FS17 grün- gelb, Verbinden der Wasserrohren und der fremden leitfähigen Teile mit geeigneten Schellen und Klemmen und verbunden mit der bestehenden Potentialausgleichschiene. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di centrale tecnologica (termica, di ventilazione, frigorifera, ecc.) da eseguire con conduttori in rame isolato tipo FS17 giallo-verde, collegati alle tubazioni idrauliche e alle masse estranee mediante adeguati collari e morsetti, e connessi al nodo equipotenziale già predisposto. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.
15.14.02.04.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	246,72
15.14.02.04.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	492,16
15.14.02.04.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	738,89
15.14.02.05	Erdung der TV Antenne	Messa a terra dell'impianto TV	Erstellen einer Reihe von Erdungsanschlüssen innerhalb der TV Zentrale zwischen Erdungsleiter mit einem Mindestquerschnitt von 6mm2, welcher bereits ausgehend vom Haupterder und der Antennen vorgesehen wurde, di Verstärkungsanlage, die Abschirmung und die Signalkabel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Serie di collegamenti da eseguire all'interno del centralino TV tra il conduttore di terra di sezione minima 6 mm2 già predisposto a partire dal collettore principale di terra e i pali delle antenne, gli apparati di amplificazione e le schermature dei cavi di segnale. / Sono compresi tutti i materiali, gli accessori, le minuterie, le lavorazioni necessarie nonchè ogni altra prestazione accessoria per la realizzazione a regola d'arte.
15.14.02.05.a	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	64,09
15.14.02.05.b	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	112,94
15.14.02.05.c	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2	fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2	St	cad	161,51
15.15	Blitzschutzanlagen	Impianti contro le scariche atmosferiche	Die Gruppe 15.15 umfasst folgende Untergruppen: / 15.15.01 Auffangleiter / 15.15.02 Ableiter / 15.15.03 Zubehör	Il gruppo 15.15 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.15.01 Rete aerea / 15.15.02 Calate / 15.15.03 Accessori
15.15.01	Auffangleiter	Organi di captazione	Auffangleiter	Organi di captazione
15.15.01.01	Auffangleiter	Rete aerea	Fangeinrichtung als Masche ausgelegt mit Leitungen am Gebäudeumfang, Dachquerverbindung und eventuelle Firstleitungen. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rete aerea di captazione, perimetrale, trasversale alla copertura dell'edificio e sull'eventuale colmo in modo da formare delle maglie. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.01.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	14,35
15.15.01.01.b	Runddraht feuerverzinkt 10 mm	tondino zincato diametro 10 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	m	16,93
15.15.01.01.c	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	19,2
15.15.01.01.d	Runddraht Aluminium 10 mm	tondino alluminio 10 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	m	23,15
15.15.01.01.e	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	45,85
15.15.01.11	Fangspitzen	Antennina di captazione	Fangspitzen / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verbindungen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Antennina di captazione / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, collegamento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.11.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	St	cad	16,66
15.15.01.11.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	St	cad	17,04
15.15.01.11.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	St	cad	20,47
15.15.01.12	Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura	Fangstange als getrennte Fangeinrichtung für Dachüberragende Elemente. / Ausgeführt in Aluminiumstange Durchmesser 10/16mm und Dreibeinstativ mit Gewichten zur Montage auf Flachdächern oder mit speziellen Befestigungselementen in Inox für Schrägdächer in Blech oder Ziegel. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit der Fangeinrichtung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Asta di captazione per la protezione isolata di elementi sporgenti in copertura. / Realizzata con stelo in alluminio di diametro 10/16 mm e basamento a treppiede con contappesi per coperture piane o a staffa specifica in acciaio inox per coperture inclinate in lamiera o a tegole. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, il materiale di fissaggio, il collegamento alla rete di captazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.12.a	Fangstange 1,00 m	asta 1,00 m	Fangstange mit Länge 1,00 m	asta di lunghezza 1,00 m	St	cad	109,12
15.15.01.12.b	Fangstange 1,50 m	asta 1,50 m	Fangstange mit Länge 1,50 m	asta di lunghezza 1,50 m	St	cad	121,71
15.15.01.12.c	Fangstange 2,00 m	asta 2,00 m	Fangstange mit Länge 2,00 m	asta di lunghezza 2,00 m	St	cad	157,7
15.15.01.21	Potentialausgleich	Collegamento equipotenziale	Potentialausgleich / Erstellen des Potentialausgleiches zwischen Fangeinrichtung und Metallkörpern am Dach, Fassade und zwischen Metallelementen, die als natürliche Fangeinrichtungen oder Ableitungen verwendet werden. / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Collegamento equipotenziale / Realizzazione di collegamento equipotenziale tra rete di captazione e massa metallica presente in copertura o in facciata e tra elementi metallici utilizzati come captatori o calate naturali. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.01.21.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato diametro 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl, Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	St	cad	20,47
15.15.01.21.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	St	cad	21,74
15.15.01.21.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	St	cad	35,74
15.15.02	Ableiter	Organi di calata	Ableiter	Organi di calata
15.15.02.01	Ableiter in Sicht an der Außenmauer montiert	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne	Ableiter in Sicht an der Außenmauer montiert / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati a vista sulle murature esterne / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli ancoraggi, serraggi, supporti, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.01.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	26,2
15.15.02.01.b	Runddraht feuerverzinkt 8/11 mm, Kunststoffisolierung	tondino zincato 8/11 mm, isolato PVC	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8/11 mm, mit Kunststoffisolierung	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8/11 mm, isolato in PVC	m	m	28,49
15.15.02.01.c	Runddraht feuerverzinkt 10 mm	tondino zincato 10 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10 mm	m	m	29,37
15.15.02.01.d	Runddraht feuerverzinkt 10/13 mm, Kunststoffisolierung	tondino zincato 10/13 mm, isolato PVC	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 10/13 mm, mit Kunststoffisolierung	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 10/13 mm, isolato in PVC	m	m	32,81
15.15.02.01.e	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	26,96
15.15.02.01.f	Runddraht Aluminium 10 mm	tondino alluminio 10 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 10 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 10 mm	m	m	30,91
15.15.02.01.g	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	35,36
15.15.02.02	Ableiter unter Putz an der Außenmauer verlegt	Elementi di calata installati sottotraccia	Ableiter unter Putz an der Außenmauer verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, isoliertes Rohr, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati sottotraccia / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, tubo isolante di contenimento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.02.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	27,72
15.15.02.02.b	Runddraht Aluminium 8 mm	tondino alluminio 8 mm	Runddraht aus Aluminiumlegierung Durchmesser 8 mm	in tondino in lega di alluminio diametro 8 mm	m	m	29,12
15.15.02.02.c	Runddraht Kupfer 8 mm	tondino rame 8 mm	Runddraht aus Kupfer Durchmesser 8 mm	in tondino in rame diametro 8 mm	m	m	35,48
15.15.02.03	Ableiter in der Betonstruktur verlegt	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo	Ableiter in der Betonstruktur verlegt / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Zubehörteilen, sämtliche Befestigungsmaterialien, Verbindung mit den Armierungseisen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Elementi di calata installati entro le strutture in calcestruzzo / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.03.a	Runddraht feuerverzinkt 8 mm	tondino zincato 8 mm	Runddraht aus feuerverzinktem Stahl Durchmesser 8 mm	in tondino in acciaio zincato a fuoco diametro 8 mm	m	m	18,19
15.15.02.11	Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra	Erdeinführstange zur Verbindung zwischen Ableiter und Erder / Der Preis versteht sich einschließlich sämtlicher Leistungen und Materialien, Verankerungen, Klemmen, Zubehörteile, sämtliche Befestigungsmaterialien, die Trennklemme, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Asta di adduzione per il collegamento della calata al dispersore di terra / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, morsetti di sezionamento, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.11.a	Erdeinführstange feuerverzinkt 1,5m	asta zincata 1,5 m	Erdeinführstange in feuerverzinktem Stahl, Länge 1,5m und Durchmesser 16/10 mm teils mit PVC isoliert	asta in acciaio zincato a fuoco di lunghezza 1,5 m e diametro 16/10 mm, parzialmente isolata in PVC	St	cad	49,09
15.15.02.11.b	Erdeinführstange Kupfer 1,5 m	asta in rame 1,5 m	Erdeinführstange in Kupfer, Länge 1,5 m Durchmesser 16 mm	asta in rame di lunghezza 1,5 m e diametro 16 mm	St	cad	73,12
15.15.02.12	Erdungsfestpunkt	Punto di collegamento	Erdungsfestpunkt als Anschlussstelle für in Beton verlegte Ableitungen mit der Fangeinrichtung oder mit dem außen verlegten Erder. / Ausgeführt als Anschlussstelle für Ableitung und der Armierung, mit Frontplatte mit Gewinde für den Anschluss der Fangleitungen oder Erder. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Punto di collegamento delle calate installate entro le strutture in calcestruzzo con la rete aerea di captazione e gli elementi dispersori esterni. / Esecuzione mediante accessorio con asta di collegamento agli elementi di calata e ai ferri d'armatura provvista di piastra frontale con foro filettato per il collegamento degli elementi di captazione o di dispersione. / Nel prezzo si intendono compresi e compensato tutti gli oneri, i materiali, gli accessori, il materiale di fissaggio, legatura ai ferri d´armatura, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.15.02.12.a	in Inox	in acciaio inox	in Inox	in acciaio inox	St	cad	39,42
15.15.03	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.15.03.01	Erdeinführungsstange L 1,5m:	Asta di adduzione lungh. 1,5m:	Erdeinführungsstange: 1,5 m, ø 16 mm, mit Stangenhalter und Trennklemme:	Asta di adduzione, 1,5 m, ø 16 mm, completa di staffe e morsetti di sezionamento:
15.15.03.01.a	verz. Stahl	acciaio zinc.	aus verzinktem Stahl	in acciaio zincato	St	cad	67,19
15.15.03.01.b	Kupfer	rame	aus Kupfer; komplett mit der Zweimetallklemme für den Anschluss an das Erdungsband	in rame completo del morsetto bimetallico per l'allacciamento alla piattina d'acciaio	St	cad	150,53
15.15.03.02	U.P. Trennkasten 165x240mm	Cassetta di sezionam. da incasso 165x240mm	Unter Putz Trennkasten 165x240 mm, einschließlich Trennklemme.	Cassetta di sezionamento da incasso, 165x240 mm, completa del morsetto di sezionamento.	St	cad	64,7
15.16	Haussprechanlagen und Videosprechanlagen	Impianti citofonico e videocitofonico	Die Gruppe 15.16 umfasst folgende Untergruppen: / 15.16.01 Klingelanlagen / 15.16.02 Torsprechanlagen / 15.16.03 Video-Torsprechanlagen	Il gruppo 15.16 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.16.01 Impianti suonerie / 15.16.02 Impianti portiere elettrico / 15.16.03 Impianti video-citofono
15.16.01	Klingelanlagen	Impianti suonerie	Klingelanlagen	Impianti suonerie
15.16.01.03	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando ad incasso	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per dispositivo di comando ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17, con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a viti / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.01.03.a	Auslass Klingeltaster in Unterputzausführung	Punto per pulsante di chiamata ad incasso	Auslass Klingeltaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 m.	Punto pulsante ad incasso con cavetto, lunghezza fino a 10 m	St	cad	45,88
15.16.01.04	Schaltgerät in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett Wippe mit Schriftfeld mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando ad incasso, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato.
15.16.01.04.a	Klingeltaster mittlere Preisklasse	Pulsante di chiamata, fascia di prezzo media	Unter-Putz-Klingeltaster mittlere Preisklasse mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante campanello incassato con targhetta portanome illuminata, completo di supporto e placca (o cornice).	St	cad	24,55
15.16.01.05	Schaltgerät in Unterputzausführung gehobene Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo alta	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett Wippe mit Schriftfeld mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando a incasso, IP40, fascia di prezzo alta, completo di accessori, fornito e montato.
15.16.01.05.a	Klingeltaster gehobene Preisklasse	Pulsante campanello, fascia di prezzo alta	Unter-Putz-Klingeltaster gehobene Preisklasse mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante campanello fascia di prezzo alta incassato con targhetta portanome illuminata, completo di supporto, placca (o cornice)	St	cad	30,24
15.16.01.06	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung	Punto per dispositivo di comando per installazione in vista	Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose, oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs FG16OR160,6/1kV oder FG16OM16 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per dispositivo di comando per installazione in vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente, dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo FG16OR16 - 0,6/1 kV o FG16OM16 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione e su intonaco e copertura con fissaggio a viti / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.01.06.a	Auslass Klingeltaster in Aufputzausführung	Punto pulsante di chiamata per installazione in vista	Auslass Klingeltaster in Aufputzausführung mit Litze, Länge bis 10 m.	Punto pulsante sopra intonaco con cavetto, lunghezza fino a 10 m	St	cad	82,25
15.16.01.07	Schaltgerät in Aufputzausführung	Dispositivo di comando per installazione in vista	Schaltgerät in Aufputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Dispositivo di comando per installazione in vista, IP40, fascia di prezzo media, completo di accessori, fornito e montato
15.16.01.07.a	Klingeltaster mittlere Preisklasse in Aufputzausführung	Pulsante di chiamata per installazione in vista, fascia di prezzo media	Klingeltaster mit beleuchtetem Namensschild, komplett mit Gehäuse, Halterung und Abdeckung (oder Rahmen) in Aufputzausführung.	Pulsante campanello con targhetta portanome illuminata, completo di scatola esterna, supporto, placca (o cornice) sopra intonaco	St	cad	45,46
15.16.01.08	Auslass für Klingel in Unterputzausführung	Punto per campanello ad incasso	Auslass für Klingel in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose, vom Klingeltaster oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnittvon 1,5 mm² / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per campanello ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile, dalla prima scatola di derivazione / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte. compiuta a regola d’arte.
15.16.01.08.a	Auslass für Klingel in Unterputzausführung	Punto per campanello ad incasso	Auslass für Klingel, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 m.	Punto per campanello, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 m	St	cad	39,86
15.16.01.09	Klingel in Unterputzausführung	Campanello / suoneria ad incasso	Unter-Putz-Klingel 230 V oder 12 V komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Campanello ad incasso, alimentazione 230 V o 12 V, completo di supporto e placca (o cornice).	St	cad	73,7
15.16.01.10	Auslass für Klingel in Aufputzausführung	Punto campanello per installazione in vista	Auslass für Klingel in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der ersten Abzweigdose, vom Klingeltaster oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per campanello sopra intonaco, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente, dalla prima scatola di derivazione o dal pulsante o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - componenti per scatola di derivazione, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.01.10.a	Auslass für Klingel in Aufputzausführung	Punto campanello per installazione in vista	Auslass für Klingel, in Aufputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 m.	Punto per campanello, in esecuzione sopra intonaco, con cavetto, IP 40 o IP 44 - lunghezza fino a 10 m.	St	cad	61,28
15.16.01.11	Klingel Aufputz	Campanello / suoneria per installazione in vista	Klingel, Stromversorgung 220 V oder 12 V in Aufputzausführung.	Suoneria, alimentazione elettrica 230 V o 12 V, per installazione in vista.	St	cad	56,38
15.16.02	Torsprechanlagen	Impianti portiere elettrico	Torsprechanlagen	Impianti portiere elettrico
15.16.02.53	Auslass für Außensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione audio esterna ad incasso	Auslass für Außensprechstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.53.a	Auslass für Außensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m	Punto postazione audio digitale esterna ad incasso. Lunghezza fino a 10 m.	Auslass für Außensprechstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung, digitale Anlage, Länge bis 10 m	Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, impianto digitale, lunghezza fino a 10 m	St	cad	111,37
15.16.02.53.b	Auslass für Außensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale esterna ad incasso. Lunghezza da 10 m fino a 20 m.	Auslass für Außensprechstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m.	Punto per postazione esterna audio digitale ad incasso, impianto digitale, lunghezza da 10 m fino a 20 m	St	cad	165,52
15.16.02.54	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, Bus Technik, in Unterputzausführung, deren Zuleitung ausgehend von der Abzweigdose oder Netzgerät, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.	Sovrapprezzo per punto postazione esterna audio digitale 2 fili, ad incasso, con linea in entrata dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile / - cavo adatto per il sistema, / - componenti per scatola di derivazione a incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.54.a	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 20 a 40 m	St	cad	121,5
15.16.02.54.b	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, digitale Audio-Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 40 a 60 m	St	cad	227,44
15.16.02.54.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna ad incasso, lunghezza cavo da 60 a 80 m	St	cad	418,46
15.16.02.55	Auslass für Aussensprechstelle Audio in Aufputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem, selbstlöschendem Kunststoffrohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom nächsten Steuergerät / - Kabelleitung vom Typ H07V-K oder FS17 mit Kupferleiter mit Mindestquerschnitt 1,5 mm² / - Dose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und die Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione esterna audio digitale, installazione in vista, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo rigido in materiale termoplastico autoestinguente per installazione sopra intonaco, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione con coperchio e sistemi di fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.55.a	Auslass für Außensprechstelle Audio in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza fino a 10 m.	Auslass für Aussensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	261,21
15.16.02.55.b	Auslass für Außensprechstelle Audio in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	362,77
15.16.02.55.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Aufputzausführung. Länge zwischen 20 und 40 m	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 20 e 40 m	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	195,55
15.16.02.55.d	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Aufputzausführung. Länge zwischen 40 und 60 m	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 40 e 60 m	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	384,12
15.16.02.55.e	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Audio, digitale Anlage, in Aufputzausführung. Länge zwischen 60 und 80 m	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista. Lunghezza compresa tra 60 e 80 m	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale esterna, esecuzione in vista, con cavo di lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	615,52
15.16.02.56	Auslass für Innensprechstelle Audio in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione audio digitale interna	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit flexiblen, selbstlöschendem Kunststoffrohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom nächsten Steuergerät / - Kabelleitung vom Typ H07V-K oder FS17 mit Kupferleiter mit Mindestquerschnitt 1,5 mm² / - Dose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und die Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione interna audio digitale, installazione incassata, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo flessibile in materiale termoplastico autoestinguente per installazione sopra intonaco, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione con coperchio e sistemi di fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.56.a	Auslass für Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza fino a 10 m.	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza fino a 10 m.	St	cad	67,96
15.16.02.56.b	Auslass für Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza da 10 m fino a 20 m.	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	122,12
15.16.02.56.c	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge zwischen 20 und 40 m.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 20 e 40 m.	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 20 e 40 m.	St	cad	115,5
15.16.02.56.d	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge zwischen 40 und 60 m.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 40 e 60 m.	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 40 e 60 m.	St	cad	227,42
15.16.02.56.e	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Audio, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge zwischen 60 und 80 m.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 60 e 80 m.	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Audio-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione audio digitale interna, esecuzione ad incasso, con cavo di lunghezza tra 60 e 80 m.	St	cad	332,23
15.16.02.57	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung	Punto per dispositivo di comando ad incasso	Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose, oder vom Netzgerät / - Leiter des Typs H07V-K oder FS17 mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per dispositivo di comando a incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm² / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso, inclusa copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.57.a	Auslass Türöffnertaster in Unterputzausführung	Punto pulsante apri-porta ad incasso	Auslass Türöffnertaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 10 m.	Punto pulsante apriporta ad incasso con cavetto, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	45,88
15.16.02.58	Schaltgerät in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Wippe mit Symbol Türöffner, mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando ad incasso, IP40, fascia di prezzo media, completo di etichetta e accessori, fornito e montato.
15.16.02.58.a	Türöffnertaster mittlere Preisklasse	Pulsante apri-porta, fascia di prezzo media	Unter-Putz-Türöffnertaster, mittlere Preisklasse, mit Symbol Schlüssel, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante apriporta incassato con simbolo chiave, fascia di prezzo media, completo di supporto, placca (o cornice).	St	cad	22,08
15.16.02.59	Schaltgerät in Unterputzausführung gehobene Preisklasse	Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo alta	Schaltgerät in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Wippe mit Symbol Türöffner, mit Zubehör, fertig geliefert und montiert.	Dispositivo di comando a incasso, IP40, fascia di prezzo alta, completo di simbolo chiave, e accessori, fornito e montato.
15.16.02.59.a	Türöffnertaster gehobene Preisklasse	Pulsante apri-porta, fascia di prezzo alta	Unter-Putz-Türöffnertaster gehobene Preisklasse, mit Symbol Schlüssel, komplett mit Halterung und Abdeckung (oder Rahmen).	Pulsante apriporta incassato con simbolo chiave, fascia di prezzo alta, completo di supporto, placca (o cornice).	St	cad	27,96
15.16.02.60	Auslass für Türöffner in Unterputzausführung	Punto apriporta ad incasso	Auslass für Türöffner in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweig- oder Schalterdose / - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm² / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per apriporta ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o frutto, / - linea in cavo del tipo H07V-K o FS17 con conduttore in rame della sezione minima di 1,5 mm², / - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.02.60.a	Auslass für Türöffner, unter Putz, IP40	Punto apri-porta, ad incasso, IP 40	Auslass für Türöffner, unter Putz, IP40, mit Leitung 2x1,5 mm².	Punto per apriporta sotto intonaco, IP40, con linea 2x1,5 mm²	St	cad	13,32
15.16.02.61	Audio-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukasette, Ruftasten und Türsprechmodul	Postazione esterna audio in esecuzione modulare per installazione incassata, con modulo vocale, tasti di chiamata, cassetta di installazione	Unterputz-Türstation einer digitale Audio-Anlage mit Einbaukassette, in Modulbauweise, mit beleuchteten Ruftasten und Namenschildern, Türlautsprechermodul. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon, komplett mit den entsprechenden Rahmen und Frontblenden aus eloxiertem Aluminium.	Postazione esterna audio in esecuzione modulare per installazione incassata, con modulo vocale, tasti di chiamata illuminati, cassetta di installazione. Con di dispositivo di regolazione del volume dell'altoparlante e del microfono. Completo di cornice e pannelli frontali in alluminio anodizzato.
15.16.02.61.a	2 Tasten	2 pulsanti	Audio-Türstation mit 2 Tasten.	postazione citofonica esterna con 2 pulsanti	St	cad	390,24
15.16.02.61.b	4 Tasten	4 pulsanti	Audio-Türstation mit 4 Tasten.	postazione citofonica esterna con 4 pulsanti	St	cad	417,11
15.16.02.61.c	8 Tasten	8 pulsanti	Audio-Türstation mit 8 Tasten.	postazione citofonica esterna con 8 pulsanti	St	cad	593,55
15.16.02.61.d	12 Tasten	12 pulsanti	Audio - Türstation mit 12 Tasten	postazione citofona esterna con 12 pulsanti	St	cad	648,11
15.16.02.61.e	16 Tasten	16 pulsanti	Audio-Türstation mit 16 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 16 pulsanti	St	cad	840,33
15.16.02.61.f	20 Tasten	20 pulsanti	Audio-Türstation mit 20 Tasten.	postazione citofonica esterna con 20 pulsanti	St	cad	886,91
15.16.02.62	Innensprechgerät für Gegensprechanlage digital, mit 3 Drucktastern, Wandhörer aus Thermoplast-Werkstoff in AP Ausführung	Postazione interna citofonica digitale, con 3 pulsanti, ricevitore in materiale termoplastico a parete, per installazione in vista	Innensprechgerät für digitale Gegensprechanlage, Wandhörer aus Kunststoff, in Aufputzausführung, 4 Bedientasten für Türöffner, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen und Anrufweiterleitung , Platz für 4 programmierbare Zusatztasten, Wand- oder Tischmontage, in weißer Farbe.	Apparecchio citofonico digitale interno con ricevitore in materiale termoplastico, per installazione in vista, con 4 tasti per apri-porta, illuminazione vano scale, attivazione della comunicazione audio e inoltro chiamata ad altra postazione, con possibilità di inserimento di 4 ulteriori tasti configurabili, montaggio a parete o da tavolo, colore bianco.	St	cad	196,76
15.16.02.63	Hörerloses Innensprechgerät für digitale Gegensprechanlage	Citofono viva voce digitale da parete in materiale termoplastico	Hörerloses Innensprechgerät für digitale Gegensprechanlage, als Wand- oder Tischgerät, 4 Bedientasten für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen und Türstation einschalten. Lautstärke und Rufton unabhängig regelbar.	Apparecchio citofonico interno digitale a viva voce per installazione da parete o da tavolo, dotato di 4 tasti per apertura porta, comando accensione luci scale, attivazione della comunicazione audio e attivazione posto esterno. Regolazioni indipendenti per volume suoneria e volume altoparlante.	St	cad	237,83
15.16.02.64	Netzgerät für 2 Draht Gegensprechanlage, DIN-Gehäuse für 8 Module, Stromversorgung 230V	Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230V	Netzgerät für Digital-Gegensprechanlage, in Modulbauweise (8 Moduleinheiten), Stromversorgung 230 V - 50 Hz, Ausgangsspannung 27 V DC - 1,2 A, mit elektronischer Sicherung.	Alimentatore per impianto citofonico digitale, in esecuzione modulare (8 moduli), alimentazione 230 V - 50Hz, tensione uscita 27 V DC – 1,2 A, completo di dispositivo di protezione elettronico.	St	cad	133,05
15.16.03	Video-Torsprechanlagen	Impianti video-citofono	Video-Torsprechanlagen	Impianti video-citofono
15.16.03.04	Auslass für Außensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und und fachgerechte Montage.	Punto per postazione esterna ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore / - cavo adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione ad incasso e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.04.a	Auslass für Außensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 10 m	UP-Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, Länge bis 10 m.	Punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	111,37
15.16.03.04.b	Auslass für Außensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m	Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m	UP-Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	165,52
15.16.03.05	Mehrpreis für Auslass Aussenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, mit Zuleitung ausgehend von der Abzweigdose oder Netzgerät, Länge höher als 20 m, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna ad incasso, con linea in entrata dalla scatola di derivazione o dall’alimentatore di lunghezza superiore a 20 m, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato flessibile / - cavo adatto per il sistema / - componenti per scatola di derivazione ad incasso con copertura fissata a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.05.a	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Aussenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	121,5
15.16.03.05.b	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle, Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	121,5
15.16.03.05.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	121,5
15.16.03.05.d	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 80 und 100 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto per postazione esterna di impianto videocitofonico in esecuzione ad incasso, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	St	cad	121,5
15.16.03.06	Auslass für Außensprechstelle Video in Aufputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose bzw. vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Dose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC in esecuzione a vista, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore / - cavetto adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.06.a	Auslass für Außensprechstelle Video in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 10 m	Punto postazione video digitale esterna per installazione in vista, lunghezza fino a 10 m	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	261,21
15.16.03.06.b	Auslass für Außensprechstelle Video in Aufputzputzausführung, digitale Anlage. Länge von 10 m bis 20 m	Punto postazione video digitale esterna per installazione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Außensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	362,77
15.16.03.07	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, mit Zuleitung ausgehend von der Abzweigdose oder Netzgerät, Länge höher als 20 m, komplett mit: / - Verteilung mit starrem PVC Rohr / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Aufputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto postazione videocitofonica digitale esterna completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC in esecuzione a vista, dalla scatola di derivazione o dal precedente alimentatore / - cavetto adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.07.a	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	195,55
15.16.03.07.b	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	195,55
15.16.03.07.c	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	195,55
15.16.03.07.d	Mehrpreis für Auslass Außenstelle Video, digitale Anlage, in Aufputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale esterna, per installazione in vista	Mehrpreis für Auslass Außenstelle einer digitalen Video-Anlage, in Aufputzausführung, für Länge zwischen 80 und 100 m mit Kabel.	Sovrapprezzo per punto postazione videocitofonica digitale esterna per installazione in vista, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	St	cad	195,55
15.16.03.08	Auslass für Innensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, komplett mit: / - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, ausgehend von der Abzweigdose oder vom Netzgerät / - Kopienkabel mit entsprechender Leiterzahl für das eingesetzte System / - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System / - Anteil für Abzweigdose in Unterputzausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung / - Mantelklemmen und Zubehör. / Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Punto per postazione videocitofonica interna ad incasso, completo di: / - sistema di distribuzione con tubo in PVC corrugato e flessibile, dalla scatola di derivazione o dal precedente dispositivo di comando / - cavo adatto per il sistema / - scatola portafrutto adatta per il sistema installato / - componenti per scatola di derivazione a vista e copertura con fissaggio a vite, / - morsetti a mantello e accessori. / Compresi tutti gli accessori per il posizionamento e il fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
15.16.03.08.a	Auslass für Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza fino a 10 m	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 10 m.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza fino a 10 m.	St	cad	67,96
15.16.03.08.b	Auslass für Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m	Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m	Auslass für Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, Länge von 10 m bis 20 m.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza da 10 m fino a 20 m.	St	cad	122,12
15.16.03.08.c	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 20 und 40 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 20 e 40 m.	St	cad	115,5
15.16.03.08.d	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 40 und 60 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 40 e 60 m.	St	cad	115,5
15.16.03.08.e	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 60 und 80 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 60 e 80 m.	St	cad	115,5
15.16.03.08.f	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung	Sovrapprezzo per punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso	Mehrpreis für Auslass Innensprechstelle einer digitalen Video-Anlage, in Unterputzausführung, für Länge zwischen 80 und 100 m mit Kabel.	Punto per postazione videocitofonica digitale interna ad incasso, lunghezza compresa tra 80 e 100 m.	St	cad	115,5
15.16.03.09	Video-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukasette, Ruftasten und Türsprechmodul	Postazione videocitofonica esterna in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con modulo vocale, tasti di chiamata e cassetta di installazione	Video-UP Türstation mit Einbaukassette, in Modulbauweise, mit beleuchteten Ruftasten und Namenschildern, Türlautsprechermodul, Video Farbkamera mit integrierter Infrarotbeleuchtung in 2-Draht Technologie. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon, komplett mit den entsprechenden Rahmen und Frontblenden aus eloxiertem Aluminium.	Apparecchio videocitofonico digitale esterno da incasso, in esecuzione modulare con pulsanti e targhette portanome illuminati, microfono e altoparlante, videocamera completa di obiettivo e lampade ad infrarosso, completo di supporto, cornice moduli frontali e ogni altro accessorio.
15.16.03.09.a	2 Tasten	2 pulsanti	Video-Außenstelle mit 2 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 2 pulsanti	St	cad	998,91
15.16.03.09.b	4 Tasten	4 pulsanti	Video-Außenstelle mit 4 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 4 pulsanti	St	cad	1136,67
15.16.03.09.c	8 Tasten	8 pulsanti	Video-Außenstelle mit 8 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 8 pulsanti	St	cad	1223,25
15.16.03.09.d	12 Tasten	12 pulsanti	Video-Außenstelle mit 12 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 12 pulsanti	St	cad	1454,21
15.16.03.09.e	16 Tasten	16 pulsanti	Video-Außenstelle mit 16 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 16 pulsanti	St	cad	1470,03
15.16.03.09.f	20 Tasten	20 pulsanti	Video-Außenstelle mit 20 Tasten.	postazione videocitofonica esterna con 20 pulsanti	St	cad	1816,02
15.16.03.10	Video-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukassette, nummerischer Tastatur, Display und Türsprechmodul	Apparecchio videocitofonico esterno in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con tastiera numerica, display, modulo vocale e cassetta di installazione	Video-UP Türstation mit Einbaukassette, in Modulbauweise, mit alphanumerischer Tastatur für Audio- und Videomodule, weiße hintergrundbeleuchtete LED-Tasten, akustische Rückkopplung der Tasten, Eingang als externer Türöffner konfigurierbar, Frontblende mit Mikrophon und Lautsprecher, Videokamera mit Objektiv und IR-Lampen, komplett mit entsprechender Halterung, Rahmen und jeglichem weiteren Zubehör.	Apparecchio videocitofonico digitale esterno da incasso di tipo modulare, con tastiera alfanumerica per moduli audio-video, tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro tasti, ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta, uscita a relè, con frontale microfono e altoparlante, videocamera completa di obiettivo e lampade all’infrarosso, completo di supporto, cornice e di ogni altro accessorio.	St	cad	2007,9
15.16.03.11	Digitalgerät für Video - Innensprechstelle, mit 3 Drucktastern, Wandhörer aus Thermoplast-Werkstoff in AP Ausführung	Apparecchio videocitofonico interno digitale per installazione in vista, con 3 tasti, ricevitore in materiale termoplastico a parete	Digitalgerät für Video - Innensprechstelle mit einem 3,5"- Monitor, Wandmontage, 3 Drucktastern für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung und generell Einschaltung mit Rufunterscheidung, für Tür-, Etagen- und Internruf, komplett mit Befestigungssystemen und Klemmen, in weißer Farbe.	Apparecchio videocitofonico digitale da parete con schermo a colori 3,5”, con tre pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, funzioni ausiliarie, con differenziazione delle chiamate da portone, piano e chiamate interne, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, colore bianco.	St	cad	517,87
15.16.03.12	Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 3,5" LCD Bildschirm für Wand oder Tischmontage	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 3,5", per montaggio a parete o da tavolo	Hörerloses Digitalgerät für Video-Innenstelle mit 3,5" LCD Farbbildschirm in Kompaktbauform als Wand- oder Tischgerät, 4 Bedientasten für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen, Türstation ein- bzw. ausschalten mit Rufunterscheidung für Tür-/ Etagenruf, Lautstärke, Rufton und Helligkeit des Bildschirms einstellbar, Farbe: weiß.	Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con schermo LCD a colori da 3,5”, in esecuzione compatta, da parete o da tavolo, con 4 pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, attivazione comunicazione vocale, attivazione postazione con differenziazione della chiamata da portone o da piano, regolazione volume suoneria, altoparlante e luminositá dello schermo, colore bianco.	St	cad	407,31
15.16.03.13	Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 4,3" LCD Bildschirm für Wand oder Tischmontage	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 4,3", per montaggio a parete o da tavolo	Hörerloses Digitalgerät für Video-Innenstelle mit 4,3" LCD Farbbildschirm in Kompaktbauform als Wand- oder Tischgerät, 4 Bedientasten für Türöffnen, Treppenhausbeleuchtung, Gespräch annehmen, Türstation ein- bzw. ausschalten mit Rufunterscheidung für Tür-/ Etagenruf, Lautstärke, Rufton und Helligkeit des Bildschirms einstellbar, Farbe: weiß.	Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con schermo LCD a colori da 4,3”, in esecuzione compatta, da parete o da tavolo, con 4 pulsanti per le funzioni apriporta, accensione luce scale, attivazione comunicazione vocale, attivazione postazione con differenziazione della chiamata da portone o da piano, regolazione volume suoneria, altoparlante e luminositá dello schermo, colore bianco.	St	cad	537,28
15.16.03.14	Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 7" LCD Touchscreen, mit WLAN Schnittstelle zur Anbindung an Smartphones für Wand oder Tischmontage	Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con touch screen LCD da 7", con interfaccia WLAN per connessione a smartphone, per montaggio a parete o da tavolo	Hörerloses Digitalgerät für Video - Innenstelle mit 7" LCD Touchscreen, integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger, mit WLAN Schnittstelle zur Anbindung an Smartphones für Wand oder Tischmontage.	Apparecchio videocitofonico digitale in viva voce con touch screen LCD da 7”, con integrato dispositivo ad induzione per portatori di apparecchi acustici e di interfaccia WLAN per collegamento a smartphones, da parete o da tavolo.	St	cad	1027,23
15.16.03.15	Netzgerät für Videosprechanlage	Alimentatore per impianto video-citofono	Netzgerät für die Audio bzw.Video-Torsprechanlage, in Modulbauweise (8 Moduleinheiten), Stromversorgung 230 V - 50 Hz, Ausgangsspannung 27 V DC, im Verteiler montiert samt Verkabelung.	Alimentatore per impianti audio e video digitali, in esecuzione modulare (8 moduli). Alimentazione 230 V - 50 Hz. Tensione di uscita 27 V DC. Montaggio nel quadro elettrico, compreso cablaggio.	St	cad	309,3
15.16.03.16	Relais für zusätzliche Funktionen	Relè per funzioni ausiliarie	Relais für zusätzliche Funktionen mit gewöhnlich geöffneten Kontakten für 2 Betriebsarten, als Doppelrelais mit Zeitschaltung für 2 unabhängige zusätzliche Funktionen (z. B. Treppenhausbeleuchtung) oder Relaisstation für Ruffunktion an Haupt- und Nebenstelle.	Relè per funzioni ausiliarie con contatti normalmente aperti per 2 modalità di funzionamento: come doppio relè temporizzato per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) o come relè ripetitore di chiamata da targa e chiamata intercomunicante.	St	cad	327,85
15.16.03.17	Video - Busadapter	Adattatore video	Video-Busadapter für 2 Draht-Videotürsprechstelle zum Verbinden von Videotürsprechanlagen oder Stränge für Videoinnenstellen.	Adattatore video in esecuzione modulare a 2 moduli per la connessione all'impianto bus.	St	cad	137,75
15.16.03.18	Zusatzklingel	Suoneria supplementare	Zusatzklingel zum Weiterleiten des elektronischen Ruftones als Parallelrufsignal in Unterputzausführung oder für runde Dose.	Suoneria supplementare per la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti. Installazione da parete o su scatola tonda.	St	cad	65,14
15.16.03.19	Zusatzklingel komplett mit Halterung, Abdeckung oder Rahmen	Suoneria supplementare completo di supporto, placca o cornice	Zusatzklingel zum Weiterleiten des elektronischen Ruftones als Parallelrufsignal in Unterputzausführung komplett mit Halterung, Abdeckung oder Rahmen.	Suoneria supplementare per la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti, completo di supporto, placca o cornice.	St	cad	216,48
15.16.03.20	Zubehör für Tischmontage für Audio und Video Innenstellen	Supporto da tavolo per monitor o citofono	Zubehör für Tischmontage für Audio- und Video-Innenstellen.	Supporto da tavolo per monitor o apparecchio citofonico.	St	cad	77,04
15.17	Antennenanlagen	Impianti ricezione	Die Gruppe 15.17 umfasst folgende Untergruppen: / 15.17.10 Empfangsantennen / 15.17.11 Kopfstellen Verteilungsanlagen / 15.17.12 Erweiterung Verteilungsanlagen / 15.17.13 Antennenauslässe / 15.17.14 TV/Sat Steckdosen / 15.17.20 Abnahme der TV-Anlage, Zertifizierung der Anschlusspunkte	Il gruppo 15.17 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.17.10 Antenne di ricezione / 15.17.11 Sistemi di distribuzione di testa / 15.17.12 Espansione del sistema di distribuzione / 15.17.13 Attacchi per antenna / 15.17.14 Presa TV/Sat / 15.17.20 Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco
15.17.10	Empfangsantennen	Antenne di ricezione	Empfangsantennen	Antenne di ricezione
15.17.10.01	Antennenmast	Palo per antenna	Antennenmast aus feuerverzinktem Stahl; komplett mit den Schellen, dem Antennen- Dachziegel, der Halterung laut Vorgabe des KlimaHaus-Ausweises, der Abdichtung mit dauerelastischer Dichtungsmasse, sowie dem Kleinmaterial.	Palo di sostegno per antenne, in acciaio zincato a caldo, completo di fascette, tegola porta-antenna, sistema di fissaggio conforme alla certificazione CasaClima, sigillatura con mastice ad elasticità permanente, nonché di minuteria.
15.17.10.01.a	Antennenmast Höhe 2 m	Palo per antenna, altezza 2 m	Antennenmast Höhe 2 m	Palo di sostegno per antenna, altezza 2 m	St	cad	139,89
15.17.10.01.b	Antennenmast Höhe 4 m	Palo per antenna, altezza 4 m	Antennenmast Höhe 4m	Palo di sostegno per antenna, altezza 4 m	St	cad	231,45
15.17.10.01.c	Antennenmast Höhe 6 m	Palo per antenna, altezza 6 m	Antennenmast Höhe 6 m	Palo di sostegno per antenna, altezza 6 m	St	cad	323,03
15.17.10.02	Antennenanlage für den Empfang von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, mit Kupferverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi radio e TV, cablaggio in rame	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Rundfunk- und Fernsehprogrammen empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie den Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kupferkabel) bis zum Verstärker.	Impianto antenna per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), completo dell'occorrente materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo in rame) fino all'amplificatore.	St	cad	200,94
15.17.10.03	Antennenanlage für den Empfang von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, mit Glasfaserverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi radio e TV, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Rundfunk- und Fernsehprogrammen empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie den Glassfaser-Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker bzw. zum Übergabepunkt der Glasfaserverkabelung.	Impianto antenna per la ricezione di programmi radio e TV digitali di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), completo dell'occorrente materiale di fissaggio e delle condutture (tubo, scatole di derivazione e cavo in fibra ottica) fino all'amplificatore o al nodo del cablaggio in fibra ottica.	St	cad	275,97
15.17.10.04	Antennenanlage für den Empfang von Satelittenprogrammen, mit Kupferverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi satellitari, cablaggio in rame	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Satelittenfernsehprogrammen mit 4 Sat-ZF-Ebenen pro SAT-Position mit Kupfer verkabelt, inklusive Spiegel mit Mindestdurchmesser 85 cm und notwendigen LNB und allem Zubehör, komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker.	Impianto antenna per la ricezione di programmi TV digitali satellitari, con 4 bande di ricezione per posizione satellitare, cablaggio in rame, compresa antenna parabolica del diametro minimo di 85 cm e l'occorrente LNB con ogni occorrente accessorio, completo del necessario sistema di fissaggio e della conduttura di collegamento (tubo, scatole di derivazione e cavo) all'amplificatore.
15.17.10.04.a	Antennenanlage für 1 SAT-Position, mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in rame	Antennenanlage für 1 SAT-Position mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in rame	St	cad	293,77
15.17.10.04.b	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen, mit Kupferverkabelung traditionell	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in rame	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in rame	St	cad	351,01
15.17.10.04.c	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen, mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in rame	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen mit Kupferverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in rame	St	cad	464,18
15.17.10.05	Antennenanlage für den Empfang von Satelittenprogrammen, mit Glassfaserverkabelung	Impianto di antenna per la ricezione di programmi satellitari, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für den Empfang von digitalen Satelittenfernsehprogrammen mit 4 Sat-ZF-Ebenen pro SAT-Position mit Glasfaser verkabelt, inklusive Spiegel mit Mindestdurchmesser 85 cm, notwendigen LNB und allem Zubehör; komplett mit dem notwendigen Befestigungsmaterial, sowie der Verbindungsleitungen (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) bis zum Verstärker bzw. zum Übergabepunkt der Glasfaserverkabelung.	Impianto antenna per la ricezione di programmi TV digitali satellitari, con 4 bande di ricezione per posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica, compreso antenna parabolica del diametro minimo di 85 cm e l'occorrente LNB con ogni occorrente accessorio, completo del necessario sistema di fissaggio e della conduttura di collegamento (tubo, scatole di derivazione e cavo) all'amplificatore o al nodo del cablaggio in fibra ottica.
15.17.10.05.a	Antennenanlage für 1 SAT-Position mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für 1 SAT-Position mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 1 posizione satellitare, cablaggio in fibra ottica	St	cad	375,17
15.17.10.05.b	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 2 posizioni satellitar, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für 2 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 2 posizioni satellitari, cablaggio in fibra ottica	St	cad	456,55
15.17.10.05.c	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitar, cablaggio in fibra ottica	Antennenanlage für 4 SAT-Positionen mit Glasfaserverkabelung	Impianto antenna per 4 posizioni satellitari, cablaggio in fibra ottica	St	cad	619,34
15.17.11	Kopfstellen Verteilungsanlagen	Sistemi di distribuzione di testa	Kopfstellen Verteilungsanlagen	Sistemi di distribuzione di testa
15.17.11.01	Kopfstellen-Verstärker für terrestrische TV-Signale, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV- Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio.
15.17.11.01.a	als Mehrbereichsverstärker	Centrale multizona	Zentrale als Mehrbereichsverstärker	Centrale multi-zona	St	cad	295,05
15.17.11.01.b	bis 8 TV-Steckdosen	fino a 8 prese TV	Zentrale für bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 8 prese TV	St	cad	225,1
15.17.11.01.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	412,04
15.17.11.01.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	612,98
15.17.11.01.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	839,35
15.17.11.01.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	1678,7
15.17.11.02	Kopfstellen-Verstärker für terrestrische TV-Signale, mit Glasfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV- Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) mit Glasfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio.
15.17.11.02.a	als Mehrbereichsverstärker	Centrale multizona	Zentrale als Mehrbereichsverstärker	Centrale multi-zona	St	cad	382,8
15.17.11.02.b	bis 8 TV-Steckdosen	fino a 8 prese TV	Zentrale für bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 8 prese TV	St	cad	344,64
15.17.11.02.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	620,61
15.17.11.02.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	917,99
15.17.11.02.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1274,29
15.17.11.02.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2548,58
15.17.11.03	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari ad 1 banda di frequenza, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen, mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 4 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.03.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	819,01
15.17.11.03.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	915,65
15.17.11.03.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	972,89
15.17.11.03.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1133,12
15.17.11.03.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1735,94
15.17.11.03.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2940,28
15.17.11.04	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen, mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert;,komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 8 bande di frequenza, terrestri e satellitari con 8 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.04.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1075,9
15.17.11.04.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1251,4
15.17.11.04.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1350,59
15.17.11.04.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	2717,72
15.17.11.04.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	3840,67
15.17.11.04.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	6087,85
15.17.11.05	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in rame	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen, mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert;,komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 16 bande di frequenza, terrestri e satellitari con 8 bande di frequenza, collegata con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.05.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	2650,32
15.17.11.05.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	2986,05
15.17.11.05.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	3169,19
15.17.11.05.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	5885,64
15.17.11.05.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	8051,42
15.17.11.05.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	12385,53
15.17.11.06	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri, e satellitari ad 1 banda di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen, mit Glassfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 4 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.06.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1125,49
15.17.11.06.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1247,58
15.17.11.06.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1318,8
15.17.11.06.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1527,37
15.17.11.06.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	2346,37
15.17.11.06.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	3984,38
15.17.11.07	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen, mit Glassfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 8 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.07.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1461,23
15.17.11.07.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1690,15
15.17.11.07.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1817,32
15.17.11.07.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	3633,38
15.17.11.07.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	5142,94
15.17.11.07.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	8160,8
15.17.11.08	Kopfstelle Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV terrestri e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Kopfstellen-Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen, mit Glassfaser verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert, komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Centrale di amplificazione di testa per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e satellitari a 16 bande di frequenza, collegata con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio, ampliabile secondo le norme vigenti.
15.17.11.08.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	3549,45
15.17.11.08.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	3992
15.17.11.08.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	4229,74
15.17.11.08.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	7846,67
15.17.11.08.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	10736,07
15.17.11.08.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	16513,62
15.17.12	Erweiterung Verteilungsanlagen	Espansione del sistema di distribuzione	Erweiterung Verteilungsanlagen	Espansione del sistema di distribuzione
15.17.12.01	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV-Signale mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), mit Koaxialkabel verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert, Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet, komplett mit allem Zubehör.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.01.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	234
15.17.12.01.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	260,59
15.17.12.01.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	479,45
15.17.12.01.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	714,73
15.17.12.01.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	975,16
15.17.12.01.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	1949,59
15.17.12.02	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV-Signale mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern), mit Glasfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert, Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet, komplett mit allem Zubehör.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private), collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.02.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	330,66
15.17.12.02.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	380,25
15.17.12.02.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	688,02
15.17.12.02.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1019,94
15.17.12.02.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1409,09
15.17.12.02.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2818,19
15.17.12.03	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestri e satellitari ad una banda di frequenza, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 4 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.03.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	288,69
15.17.12.03.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	384,07
15.17.12.03.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	442,57
15.17.12.03.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	601,54
15.17.12.03.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1204,34
15.17.12.03.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	2408,68
15.17.12.04	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 2 bande di frequenza, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen mit Koaxialkabel verkabelt an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 8 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.04.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	544,31
15.17.12.04.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	719,81
15.17.12.04.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	820,27
15.17.12.04.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1124,22
15.17.12.04.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	2247,18
15.17.12.04.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	4494,34
15.17.12.05	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Kupferverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 4 bande di frequenza, cablaggio in rame	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen mit Koaxialkabel verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 16 bande di frequenza, collegamento con cavo coassiale e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.05.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1055,55
15.17.12.05.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1392,56
15.17.12.05.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1574,42
15.17.12.05.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	2167,05
15.17.12.05.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	4332,84
15.17.12.05.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	8666,94
15.17.12.06	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 1 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari ad una banda di frequenza, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 4 Sat-ZF-Ebenen mit Glassfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 4 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.06.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	417,13
15.17.12.06.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	539,22
15.17.12.06.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	610,44
15.17.12.06.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	819,01
15.17.12.06.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	1638,01
15.17.12.06.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	3276,02
15.17.12.07	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 2 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 2 bande di frequenzai, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 8 Sat-ZF-Ebenen mit Glassfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 8 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.07.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	752,87
15.17.12.07.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	981,79
15.17.12.07.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	1108,96
15.17.12.07.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	1508,29
15.17.12.07.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	3017,85
15.17.12.07.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	6035,71
15.17.12.08	Erweiterung Verstärker für terrestrische TV- und 4 SAT Position, mit Glassfaserverkabelung	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV terrestr e satellitari a 4 bande di frequenzai, cablaggio in fibra ottica	Erweiterung Verstärkerzentrale für TV-Programme empfangbarer terrestrischer Sender (RAI I. RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS und Privatsendern) sowie 16 Sat-ZF-Ebenen mit Glassfaser verkabelt, an wartungsgünstigen Platz montiert. Verbindungen zu den vorherigen Komponenten werden gesondert vergütet. Komplett mit allem Zubehör, erweiterbar laut geltenden Normen errichtet.	Espansione della centrale di amplificazione per segnali TV di emittenti terrestri captabili (RAI I, RAI II, RAI III, ORF 1+2, ARD, ZDF, DRS ed emittenti private) e sattellitari con 16 bande di frequenza, collegamento con cavo in fibra ottica e montata in luogo idoneo per le operazioni di manutenzione, completa di ogni accessorio. Il collegamento ai componenti precedenti viene contabilizzata a parte.
15.17.12.08.a	bis 4 TV-Steckdosen	fino a 4 prese TV	Zentrale für bis zu 4 TV-Steckdosen	Centrale idonea fino a 4 prese TV	St	cad	1424,36
15.17.12.08.b	5 bis 8 TV-Steckdosen	da 5 a 8 prese TV	Zentrale für 5 bis zu 8 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 5 fino a 8 prese TV	St	cad	1866,93
15.17.12.08.c	9 bis 16 TV-Steckdosen	da 9 a 16 prese TV	Zentrale für 9 bis zu 16 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 9 fino a 16 prese TV	St	cad	2104,74
15.17.12.08.d	17 bis 24 TV-Steckdosen	da 17 a 24 prese TV	Zentrale für 17 bis zu 24 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 17 fino a 24 prese TV	St	cad	2889,41
15.17.12.08.e	25 bis 48 TV-Steckdosen	da 25 a 48 prese TV	Zentrale für 25 bis zu 48 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 25 fino a 48 prese TV	St	cad	5777,54
15.17.12.08.f	49 bis 96 TV-Steckdosen	da 49 a 96 prese TV	Zentrale für 49 bis zu 96 TV-Steckdosen	Centrale idonea per 49 fino a 96 prese TV	St	cad	11555,08
15.17.13	Antennenauslässe	Attacchi per antenna	Antennenauslässe	Attacchi per antenna
15.17.13.01	Auslass Antennensteckdose in Unterputzausführung	Attacco per presa di antenna incassata	Auslass für Antennensteckdose in Unterputzausführung, komplett mit Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) ab Antennenverstärker, der Leerdose fertig verlegt.	Attacco per presa di antenna incassata, completo di cavo, tubo e scatola di derivazione, dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.
15.17.13.01.a	Antennenauslass UP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza fino a 20 m	Antennenauslass UP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza fino a 20 m	St	cad	47,06
15.17.13.01.b	Antennenauslass UP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 20 a 40 m	Antennenauslass UP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 20 a 40 m	St	cad	82,66
15.17.13.01.c	Antennenauslass UP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 40 a 60 m	Antennenauslass UP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 40 a 60 m	St	cad	120,82
15.17.13.01.d	Antennenauslass UP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 60 a 80 m	Antennenauslass UP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 60 a 80 m	St	cad	162,15
15.17.13.01.e	Antennenauslass UP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 80 a 100 m	Antennenauslass UP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, incassato, lunghezza da 80 a 100 m	St	cad	203,48
15.17.13.02	Auslass Antennensteckdose in Aufputzausführung	Attacco per presa di antenna in esecuzione per installazione in vista	Auslass für Antennensteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Leitung (Rohr, Abzweigdosen und Kabel) ab Antennenverstärker, der Leerdose fertig verlegt.	Attacco per presa di antenna in esecuzione per installazione in vista, completo di cavo, tubo e scatola di derivazione, dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.
15.17.13.02.a	Antennenauslass AP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza fino a 20 m	Antennenauslass AP, Länge bis 20 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza fino a 20 m	St	cad	73,12
15.17.13.02.b	Antennenauslass AP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 20 a 40 m	Antennenauslass AP, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 20 a 40 m	St	cad	125,27
15.17.13.02.c	Antennenauslass AP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 40 a 60 m	Antennenauslass AP, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 40 a 60 m	St	cad	185,04
15.17.13.02.d	Antennenauslass AP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 60 a 80 m	Antennenauslass AP, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 60 a 80 m	St	cad	244,18
15.17.13.02.e	Antennenauslass AP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 80 a 100 m	Antennenauslass AP, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna, in vista, lunghezza da 80 a 100 m	St	cad	303,95
15.17.13.03	Auslass Antennensteckdose ohne Verlegesystem	Attacco per presa di antenna senza tubo	Auslass für Antennensteckdose ohne Verlegesystem, komplett mit Leitung (Kabel) ab Antennenverstärker, der Leerdose fertig verlegt.	Attacco per presa di antenna senza tubo, comprendente il cavo dall'amplificatore di antenna al punto presa, inclusa scatola vuota.
15.17.13.03.a	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge bis 20 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza fino a 20 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge bis 20 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza fino a 20 m	St	cad	29,25
15.17.13.03.b	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 20 a 40 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 20 bis 40 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 20 a 40 m	St	cad	53,41
15.17.13.03.c	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 40 a 60 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 40 bis 60 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 40 a 60 m	St	cad	79,48
15.17.13.03.d	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 60 a 80 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 60 bis 80 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 60 a 80 m	St	cad	105,56
15.17.13.03.e	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 80 a 100 m	Antennenauslass ohne Verlegesystem, Länge 80 bis 100 m	Attacco per antenna senza tubazione, lunghezza da 80 a 100 m	St	cad	130,99
15.17.14	TV/Sat Steckdosen	Presa TV/Sat	TV/Sat Steckdosen	Presa TV/Sat
15.17.14.01	TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung	Presa TV/Sat da incasso	TV/Sat-Steckdose in Unterputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, wie Installationsdose, Rahmen usw., fertig geliefert, montiert und angeschlossen.	Presa TV/Sat da incasso, IP 40, completa di accessori, quali: scatola di installazione, cornice, ecc. forniti e montati, inclusi collegamenti elettrici.
15.17.14.01.a	TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media	TV/Sat-Steckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media	St	cad	26,71
15.17.14.01.b	TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo alta	TV/Sat-Steckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo alta	St	cad	62,32
15.17.14.02	TV/Sat Steckdose in Aufputzausführung	Presa TV/Sat per installazione in vista	TV/Sat-Steckdose in Aufputzputzausführung, IP40, komplett mit Zubehör, wie Installationsdose, Rahmen usw., fertig geliefert, montiert und angeschlossen.	Presa TV/Sat in esecuzione per installazione in vista, IP 40, completa di accessori, quali: scatola di installazione, cornice, ecc. forniti e montati, inclusi collegamenti elettrici.
15.17.14.02.a	TV/Sat Steckdose in Aufputzputzausführung	Presa TV/Sat per installazione in vista	TV/Sat Steckdose in Aufputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa TV/Sat per installazione in vista, fascia di prezzo media	St	cad	52,14
15.17.20	Abnahme der TV-Anlage, Zertifizierung der Anschlusspunkte	Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco	Abnahme der TV-Anlage, Zertifizierung der Anschlusspunktepunkte	Collaudo dell'impianto di ricezione TV e certificazione dei punti di attacco
15.17.20.01	Zertifizierung der TV/Sat Steckdosen	Certificazione delle prese TV/Sat	Zertifizierung des Signals an der TV/Sat-Steckdose, ausgeführt entsprechend Methoden und Angaben der vorgesehenen Standards und gültigen Normen. Für jede Messung muss ein entsprechender Ausdruck des Messgerätes vorgelegt werden.	Certificazione del segnale alle prese TV/Sat, eseguita con metodi conformi agli standard e alle norme vigenti. Per ogni misura deve essere presentato il relativo cedolino emesso dallo strumento di misura adottato.	St	cad	19,71
15.20	Strukturierte Verkabelung	Impianto per rete trasmissione dati	Strukturierte Verkabelung	Impianto per rete trasmissione dati
15.20.04	Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati	Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte	Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati
15.20.04.01	Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato	Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung, ausgeführt entsprechend Methoden und Angaben der vorgesehenen Standards und gültigen Normen. Für jede Messung muss ein entsprechender Ausdruck des Messgerätes oder der vom Anwender festgestellte Messwert vorgelegt werden. Die Messung hat für jede Teilstrecke zu erfolgen, deshalb ist die Zertifizierung mittels Messgerät mit einer Präzisionklasse II auszuführen entsprechend des gültigen Bezugsstandards für Kopienkabel, aus welchem die Übereinstimmung der Teilstrecke mit nachstehenden Parametern hervorgehen muss: - Name Zertifizierungsbetrieb; -Name des Anwenders; -Typ, Seriennummer, Softwareaktualisierung des verwendeten Messgerätes; -Bezeichnung der getesteten Strecke; -Typ des durchgeführten Tests; -Abbildung der Verbindungen; -Länge jeder Kopie; -Impedanz jeder Kopie; -Widerstand jeder Kopie; -Kapazität jeder Kopie; -Maximalwert der Nebensprechdämpfung und entsprechende Testfrequenz jeder Kopie; -maximale Übretragung in beiden Richtungen (DUAL-NEXT) für jegliche Kombination der Kopien, -Mindestwert ACR (Verhältnis Nebensprechdämpfung zwischen empfangenem abgeschwächten Signal und dem NEXT) für jegliche Kombination der Kopien. Das verwendete Messgerät für die oben angeführten Messungen muss den Genauigkeiten des aktuellen Standards und Messmethoden verfügen. Am Ende der Arbeiten muss die ausführende Firma eine Zertifizierung und eine Garantie über die einwandfreie Funktion der Anlage erlassen. / Kollaudierung der strukturierten Verkabelung (Datenpunkt zu Datenpunkt bzw. Datenpunkt zu Rackschrank):	Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effettuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento per cavi binati, dalla quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: - nominativo dell'azienda certificatrice; - nominativo dell'operatore; - tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; - numero identificativo della tratta testata; - tipo di test effettuato; - mappatura dei collegamenti; - lunghezza di ogni singola coppia; - impedenza di ogni singola coppia; - resistenza di ogni singola coppia; - capacità di ogni singola coppia; - valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; - valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie; - valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra il segnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le accuratezze degli standard attuale e metodi di misura. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. / collaudo del cablaggio strutturato (punto dati fino punti dati nonchè punti dati e armadio rack):	St	cad	12,97
15.20.05	Kommunikation mit Lichtwellenleiter	Trasmissione dati con fibra ottica	Kommunikation mit Lichtwellenleiter	Trasmissione dati con fibra ottica
15.20.05.01	Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung	Sistema di cablaggio e di permutazione	Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik geeignet für die Verteilermontage in 19"-Technik bestehend aus Spleißverteilerbox, Kabeleingang, Spleißkassette, Frontplatte, Blöcke mit Steckverbinder für die Kopplung der LWL mit den entsprechenden Anschlüssen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Preis inbegriffen versteht sich der Anschluss der Lichtwellenleiter in den nachfolgenden Ausführungen:	Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica, adatto per armadio rack, composto da cassetta ottica di permutazione, ingresso cavi, elementi ottici di permutazione, blocchi di bussole accoppiamento ottico con relativi attacchi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel onere si intende incluso il collegamento delle apposite fibre ottiche. / Nelle seguenti composizioni:
15.20.05.01.a	ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica ST con 6 bussole	ST-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica ST con 6 bussole	St	cad	464,18
15.20.05.01.b	ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica ST con 12 bussole	ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica ST con 12 bussole	St	cad	672,75
15.20.05.01.c	ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica ST con 24 bussole	ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica ST con 24 bussole	St	cad	933,46
15.20.05.01.d	SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica SC con 6 bussole	SC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica SC con 6 bussole	St	cad	479,45
15.20.05.01.e	SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica SC con 12 bussole	SC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica SC con 12 bussole	St	cad	702
15.20.05.01.f	SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica SC con 24 bussole	SC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica SC con 24 bussole	St	cad	993,23
15.20.05.01.g	LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica LC con 6 bussole	LC-Ausführung mit 6 Anschlussdosen	tecnica LC con 6 bussole	St	cad	432,39
15.20.05.01.h	LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica LC con 12 bussole	LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen	tecnica LC con 12 bussole	St	cad	647,32
15.20.05.01.i	LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica LC con 24 bussole	LC-Ausführung mit 24 Anschlussdosen	tecnica LC con 24 bussole	St	cad	883,86
15.20.05.02	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreißzwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 Fasern); - Betriebstemperatur von -30 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - Bandbreite, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - numerische Öffnung, 0.20 ± 0,02; Durchmesser des Kerns, 50 ± 2,5 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 1 µm; - Durchmesser der primären Ummantelung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel <= 5 %;- max. Unrundheit des Mantels, <= 2 %; - max. Konzentrizitätsabweichung des Mantels, <=1,5 µm; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunststoff-Lackierung aus Polyamid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -30 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione, < 2,50 ÷ < 0,6 dB/km (850 ÷ 1300 nm); - banda, > 1.500 - > 500 MHz/km (850 ÷ 1300 nm); - apertura numerica, 0.20 ± 0,02; - diametro del nucleo, 50 ± 2,5 µm; - diametro mantello, 125 ± 1 µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo, <= 5 %; - errore circolarità del mantello, <= 2 %; - errore di concentricità del mantello, <=1,5 µm; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.02.a	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM2	m	m	3,18
15.20.05.02.b	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM2	m	m	3,33
15.20.05.02.c	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM2	m	m	3,53
15.20.05.02.d	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM2	m	m	3,74
15.20.05.02.e	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM2	m	m	4,2
15.20.05.02.f	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM2	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM2	m	m	6,06
15.20.05.02.g	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM3	m	m	3,67
15.20.05.02.h	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM3	m	m	3,84
15.20.05.02.i	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM3	m	m	4,3
15.20.05.02.j	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM3	m	m	4,78
15.20.05.02.k	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM3	m	m	5,69
15.20.05.02.l	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM3	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM3	m	m	8,75
15.20.05.02.m	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 2 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 2 fibre, OM4	m	m	4,48
15.20.05.02.n	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 4 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 4 fibre, OM4	m	m	4,75
15.20.05.02.p	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 6 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 6 fibre, OM4	m	m	5,69
15.20.05.02.q	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 8 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 8 fibre, OM4	m	m	6,49
15.20.05.02.r	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 12 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 12 fibre, OM4	m	m	8,18
15.20.05.02.s	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	Glasfaserkabel Multimode 50/125, 24 Fasern, OM4	cavo in fibra multimodale 50/125, 24 fibre, OM4	m	m	13,73
15.20.05.03	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio	Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen ausgeführt mit Glasfaserkabeln geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich. / Aufbau des Kabels (von Außen nach Innen): - Außenmantel aus PE (Polyethylen) halogenfrei; - 2 Aufreißzwirne zum sicheren Öffnen des Kabelmantels; - erster Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Schutzband gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit; - zweiter Nagetierschutz mit dialektrischen Glasfilamenten; - Bündelader mit Hülle aus Kunststoff und gefüllt mit Gel wasserresistent geeignet für die Aufnahme bis zu 24 Fasern. / Mechanische Eigenschaften: Kabel Ø 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Gewicht 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 Fasern); - min. Kurvenradius: bei Einzug-Installation, 100 ÷ 200 mm (2÷24 Fasern); in Betrieb, 60 ÷ 120 mm (2÷24 Fasern); - max. Zugbelastung: langfristig, 1500 N (2÷24 Fasern); kurzfristig, 2000 N (2÷24 Fasern); - Querdruck 400 ÷ 200 N/cm (2÷12 - 13÷24 Fasern); - Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C (2÷24 Fasern). / Übertragungseigenschaften: - Dämpfung, 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm); - max chromatische Dispersion 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); - max. Dispersionskoeffizient 0,2 ps/km, - Reflexionsindex 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - numerische Öffnung, 0.14; Durchmesser des Kerns, 8,2 µm; - Durchmesser Glasmantel, 125 ± 0,7 µm; - Durchmesser der primären Ummantellung, 245 ± 5 µm; - Konzentrizitätsabweichung Kern/Mantel 0,5µm;- max. Unrundheit des Mantels, <= 1 %; - Material des Kerns (core), Quarzglas - Polymere; - Material des Mantels (cladding), Quarzglas; - Material des Mantels (primary coating), Kunststoff-Lackierung aus Polyamid, Acryl oder Silikone . Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio realizzata con cavi in fibra ottica adatto per posa in ambienti interni ed esterni. / Formazione del cavo (dall'esterno all'interno): - guaina esterna in PE (Polietilene) tipo zero alogeni; - 2 cordini atti ad agevolare il taglio della guaina esterna; - prima protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - nastro di protezione all'acqua; - seconda protezione antiroditore di tipo dielettrico con filati di vetro; - monotubetto loose con gel tamponante resistente all' acqua atto a contenere fino a 24 fibre. / Caratteristiche meccaniche: Ø cavo 5,9-7,5/ 7,5-9,0 mm (2÷12 - 13÷24 F.O); - peso 35-65/65 ÷ 90 kg/km (2÷12 - 13÷24 F.O.); - raggio curvatura minimo: in installazione, 100 ÷ 200 mm (2÷24 F.O.); in servizio, 60 ÷ 120 mm (2÷24 F.O.); - trazione massima: lungo termine, 1500 N (2÷24 F.O.); breve termine, 2000 N (2÷24 F.O.); - schiacciamento 400 ÷ 200 N/cm (2÷2 - 13÷4 F.O.); - temperatura di funzionamento da -25 a +70 °C (2÷24 F.O.). / Caratteristiche ottiche: - attenuazione 0,25 ÷ 0,34dB/km (1310 nm); 0,22 ÷ 0,34dB/km (1383 nm); 0,22 ÷0,24dB/km (1550nm); 0,24 ÷ 0,35dB/km (1625nm);- massima dispersione cromatica 3,5 ps/nmxkm (1310), 18 ps/nmxkm (1550), 22 ps/nmxkm (1625); massimo coefficiente di dispersione 0,2 ps/km; indice di riflessione 1467 (1310nm) e 1468 (1550nm); - apertura numerica, 0.14; - diametro del nucleo, 8,2µm; - diametro mantello, 125 ± 0,7µm; - diametro del rivestimento primario, 245 ± 5 µm; - errore concentricità mantello/nucleo massimo 0,5µm; - errore circolarità del mantello, <= 1 %; - materiale del nucleo (core), silica - polimero; - materiale del mantello (cladding), silica; - materiale del rivestimento (primary coating), verniciatura in materiale sintetico di poliammide, di acrilato oppure di silicone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.03.a	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS1	m	m	3,01
15.20.05.03.b	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS1	m	m	3,04
15.20.05.03.c	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS1	m	m	3,11
15.20.05.03.d	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS1	m	m	3,18
15.20.05.03.e	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS1	m	m	3,31
15.20.05.03.f	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS1	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS1	m	m	4
15.20.05.03.g	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 2x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 2x1 fibra, OS2	m	m	3,63
15.20.05.03.h	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 4x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 4x1 fibra, OS2	m	m	3,63
15.20.05.03.i	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2	m	m	3,82
15.20.05.03.j	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 8x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 8x1 fibra, OS2	m	m	3,82
15.20.05.03.k	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2	m	m	4,03
15.20.05.03.l	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	Glasfaserkabel Monomode 9/125, 24x1Faser, OS2	cavo in fibra monomodale 9/125, 24x1 fibra, OS2	m	m	5,07
15.20.05.04	Lieferung und Montage eines Datenauslasses	Fornitura e posa in opera di punto dati	Lieferung und Montage eines Datenauslasses, (Glasfaserkabel Multimode 50/125micro m), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegessystem (Unter Putz/ in Sicht). Bei der Verlegung der Kabel sind die Bestimmungen der fachgerechten Verlegung und Ausführung der Arbeiten zu beachten.Die Verkabelung erfolgt mittels Glasfaserkabel mit 2 Fasern. Diese Kabel werden ausgehend vom Rackschrank bis zum Arbeitsplatz bzw. Nutzer verlegt. Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die maximale Zugbelastung sowie der Mindestbiegeradius eingehalten werden, um eine Degradation der technischen Eigenschaften zu vermeiden. Im Verteiler müssen die Kabel gebündelt und an der Struktur des Verteilers befestigt werden, von unten nach oben, möglichst am hinteren Teil des Schrankes aufgeteilt in verschiedene Bündel (gleiche Anzahl wie eine Verteilerbox aufnehmen kann) bis zum Erreichen der Spleißverteilerbox. Bei der Bündelung der Kabel ist speziell darauf zu achten, dass diese nicht zu eng gebunden werden, um Beschädigungen oder Abnützungen zu vermeiden. Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung zu versehen, aus welcher die beiden Endpunkte der Zertifizierung des Kabels hervorgehen. Die Beschriftung ist neben den beiden Kabelenden auch in der Patchübersicht zu vermerken. Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. Die Kabel für di horizontale Verlegung sind an den Enden (Patchpanel und Nutzer) mittels Anschlussdosen einschließlich Steckerbuchsen, Halterungen, Abdeckrahmen sowie Gerätedosen und Abzweigdosen zu versehen. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten in den folgenden Ausführungen:	Fornitura e posa in opera di punto dati (fibra ottica multimodale 50/125micro m), dal armadio rack, fino presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco/ a vista). Durante la fase di posa del cablaggio devono essere tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte e di conformità. La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavo a 2 fibre ottiche. Tali cavi saranno posati a partire dal quadro rack sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.). I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. Durante la posa dei cavi deve essere prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere la cassetta ottica di permutazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si dovrà avere particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento. I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei deve essere effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato armadio rack, sia lato postazione di lavoro a mezzo di bussole di accoppiamento incluso frutti e placche, scatola portafrutto, scatole di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte nella seguente esecuzione:
15.20.05.04.a	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	107,84
15.20.05.04.b	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	St	cad	162,78
15.20.05.04.c	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	St	cad	220,02
15.20.05.04.d	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	St	cad	275,97
15.20.05.04.e	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	St	cad	324,3
15.20.05.04.f	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	Datenauslass in ST-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo ST duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	St	cad	456,55
15.20.05.04.g	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	115,98
15.20.05.04.h	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	St	cad	171,68
15.20.05.04.i	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	St	cad	228,92
15.20.05.04.j	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	St	cad	283,6
15.20.05.04.k	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	St	cad	331,93
15.20.05.04.l	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	Datenauslass in SC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo SC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	St	cad	464,18
15.20.05.04.m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge 0 bis maximal 20m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 0 a massimo 20m	St	cad	121,71
15.20.05.04.n	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 20m bis maximal 40m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 20m a massimo 40m	St	cad	176,78
15.20.05.04.o	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 40m bis maximal 60m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 40m a massimo 60m	St	cad	234
15.20.05.04.p	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 60m bis maximal 80m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 60m a massimo 80m	St	cad	289,96
15.20.05.04.q	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 80m bis maximal 100m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 80m a massimo 100m	St	cad	337,01
15.20.05.04.r	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	Datenauslass in LC-Ausführung Duplex, Länge von 100m bis maximal 150m	attacco presa dati tipo LC duplex, lunghezza tra 100m a massimo 150m	St	cad	470,55
15.20.05.05	Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche	Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni	Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche - der Verkabelungsstrecke in Glasfaser ausgeführt gemäß den Referenzstandards, mit Messgeräte mit hoher Genauigkeit in Rückstreumesstechnik des Typs OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) und/oder Power Meter. Die Messungen müssen auf jeder einzelnen Strecke, von einem Datenschrank zum anderen Datenschrank durchgeführt werden, indem das Messgerät an das Patchpanel des zu zertifizierenden Kabels mittels Verbindungsfasern (Prüfschnur) angeschlossen wird. Alle Geräteverbindungsschnuren, welche verwendet werden, müssen bereits vom Hersteller zertifiziert und geprüft sein. Bevor die aktiven Apparaturen angeschlossen werden, müssen folgende Werte geprüft werden wie: Dämpfungsmessung auf der gesamten Strecke, optische Rückstreumessung (return loss), Messung der Bandbreite, Messung der chromatischen Dispersion, an allen passiven Teilen zwischen dem Sender und Empfänger, um festzustellen, dass die gemessenen Werte nicht die vorgeschriebenen Werte überschreiten. Für jede einzelne Strecke der Glasfaser muss eine Messung und ein Textteil - Protokoll mit graphischer und numerischer Angabe der erhaltenen Werte durchgeführt werden. Alle Tests müssen für alle Glasfasern sei es für das erste als auch für das zweite optische Fenster ausgeführt werden. Aus den Tests müssen in Übereinstimmung mit der Strecke folgende Parameter hervorgehen: Adresse des Unternehmens, welche die Zertifizierung ausführt; Datum und Uhrzeit der Messung; Name des Messtechnikers; Typologie, Seriennummer, Software-Revision des verwendeten Gerätes; Erkennungsnummer der Messstrecke; Nutz-Wellenlänge; Dämpfung der Strecke (Power Meter); Länge der Strecke; return loss; Dämpfungskurve. Im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich aller Aufwand und jedes erforderliche Zubehör für die Zertifizierung - Qualitätskontrolle und Ausdruck - Speicherung auf digitalem Support um eine komplette Leistung nach guter Art der Technik zu geben.	Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test dovranno essere effettuati su ogni singola tratta, da un armadio di permutazione all'altro, collegando lo strumento di certifica sul patch panel di attestazione del cavo tramite l'interposizione di bretelle. Tutte le bretelle che verranno utilizzate dovranno essere già certificate dalla casa costruttrice. Prima di collegare gli apparati attivi, deve essere eseguita la verifica dei seguenti valori come: misura dell' attenuazione sulla completa tratta, misura della dispersione ottica (return loss), misura della larghezza di banda, misura della dispersione cromatica, di tutte le parti passive interposte tra apparato trasmittente e ricevente, per riscontrare che i valori misurati non superino il valori prescritti. Per ogni singola tratta di fibra deve essere eseguita una misura e rilasciata la stampa con l'indicazione grafica e numerica dei risultati ottenuti. Tutti i test devono essere effettuati per tutte le fibre ottiche sia in prima finestra che in seconda finestra. Dai test eseguiti dovranno risultare la rispondenza della tratta ai seguenti parametri: nominativo dell'azienda certificatrice; data e ora della misurazione; nominativo dell'operatore; tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; numero identificativo della tratta testata; lunghezza d'onda utilizzata; attenuazione della tratta (Power Meter); lunghezza della tratta; return loss; curva di attenuazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la certificazione - verifica di qualità e stampa-memorizzazione su supporto digitale per dare la prestazione completa a regola d'arte.	St	cad	13,48
15.20.10	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori	Rackschrank und Zubehör	Armadio rack e accessori
15.20.10.01	Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten)	Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità)	Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) / Rackschrank 19" (6 bis 21 Einheiten) für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schließung von Öffnungen mittels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüße, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung / vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung.	Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) Armadio rack 19" (da 6 a 21 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte. / Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.
15.20.10.01.a	Rackverteiler Wandmontage 6 Einheiten (HxLxT) (310-350x600x500)	Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 6 Einheiten (HxLxT) (310-350x600x500)	Armadio rack a parete 6 unità (hxlxp) (310-350x600x500)	St	cad	615,52
15.20.10.01.b	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (450-x600x500)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (450-x600x500)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (450-x600x500)	St	cad	634,6
15.20.10.01.c	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (500x600x600)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 9 Einheiten (HxLxT) (500x600x600)	Armadio rack a parete 9 unità (hxlxp) (500x600x600)	St	cad	805,01
15.20.10.01.d	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x400)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x400)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x400)	St	cad	624,43
15.20.10.01.e	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x500)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x500)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x500)	St	cad	674,02
15.20.10.01.f	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x600)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 12 Einheiten (HxLxT) (580-600x600x600)	Armadio rack a parete 12 unità (hxlxp) (580-600x600x600)	St	cad	843,17
15.20.10.01.g	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x400)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x400)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x400)	St	cad	799,93
15.20.10.01.h	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x500)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (700-750x600x500)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (700-750x600x500)	St	cad	729,98
15.20.10.01.i	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (750-800x600x600)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 15 Einheiten (HxLxT) (750-800x600x600)	Armadio rack a parete 15 unità (hxlxp) (750-800x600x600)	St	cad	916,93
15.20.10.01.j	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x400)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x400)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x400)	St	cad	864,78
15.20.10.01.k	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x500)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)	Rackverteiler Wandmontage 18 Einheiten (HxLxT) (850-910x600x500)	Armadio rack a parete 18 unità (hxlxp) (850-910x600x500)	St	cad	915,65
15.20.10.01.l	Rackverteiler Wandmontage 21 Einheiten (HxLxT) (1000-1050x600x600)	Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)	Rackverteiler Wandmontage 21 Einheiten (HxLxT) (1000-1050x600x600)	Armadio rack a parete 21 unità (hxlxp) (1000-1050x600x600)	St	cad	1088,61
15.20.10.02	Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten)	Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)	Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten) / Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten) für die Verteilung und die Zertifizierung der Verkabelung bestehend aus Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Zusammengebaute Tragstruktur aus Stahlprofilen mit Befestigungspunkten für die Montage, Rücktür, Dachblech, Sockel, demontable Seitenwände, transparente Tür mit Griff und Schloss, Öffnung für eventuelle Lüfter mit Filter oder Lüftungsöffnungen, Schließung von Öffnungen mittels Blindflanschen, Öffnungen und Zubehörteile für Kabeleinführungen, Set für eventuelle Anreihmontage, Nivellierfüße, Schutzgrad mindestens IP20, Betriebstemperatur -40°C ÷ +70°C; maximale relative Luftfeuchtigkeit <93%, Farbe nach Angaben der Bauleitung. Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vor Bestellung und der Lieferung ist der BL eine genaue Zeichnung über die Zusammensetzung des Verteilers zur Prüfung und Genehmigung / vorzulegen. / In folgender Zusammensetzung.	Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità) per la distribuzione e l'attestazione del cablaggio, composto da elementi in lamiera d'acciaio zincata. Struttura di supporto composta da profilati in acciaio assemblata con punto di fissaggio per il montaggio, piastra di fondo e tetto, zoccolo, pareti laterali smontabili, porta di chiusura trasparente con maniglia e chiusura a chiave, apertura per eventuale ventilatore con filtro oppure feritoia di areazione, chiusura delle aperture con flange cieche, apertura ed accessori per passaggio cavi, accessori per un eventuale accoppiamento in serie, piedini di livellamento, grado di protezione minimo IP20, temperatura di esercizio -40 °C ÷ +70°C; massima umidità relativa <93%, colore a scelta della D.L. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere ed accessorio necessario per una realizzazione a regola d'arte. / Prima dell'ordine e della fornitura va sottoposto alla DL un disegno dettagliato della composizione del quadro per la verifica e l'approvazione. Nelle seguenti composizioni.
15.20.10.02.a	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x600x600)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x600x600)	St	cad	1691,42
15.20.10.02.b	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)	Rackverteiler Standschrank 24 Einheiten (HxLxT) (1200-1250x800x800)	Armadio rack a pavimento 24 unità (hxlxp) (1200-1250x800x800)	St	cad	1933,05
15.20.10.02.c	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x600x600)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x600x600)	St	cad	1755,01
15.20.10.02.d	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)	Rackverteiler Standschrank 29 Einheiten (HxLxT) (1400x800x800)	Armadio rack a pavimento 29 unità (hxlxp) (1400x800x800)	St	cad	2111,09
15.20.10.02.e	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x600x600)	St	cad	1818,59
15.20.10.02.f	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x800x800)	Armadio rack a pavimento 33 unità (hxlxp) (1600-1650x800x800)	St	cad	2289,14
15.20.10.02.g	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x600x600)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x600x600)	St	cad	1742,29
15.20.10.02.h	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)	Rackverteiler Standschrank 38 Einheiten (HxLxT) (1800x800x800)	Armadio rack a pavimento 38 unità (hxlxp) (1800x800x800)	St	cad	2123,82
15.20.10.02.i	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-2100x600x600)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-2100x600x600)	St	cad	1818,59
15.20.10.02.j	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800)	St	cad	2276,42
15.20.10.02.k	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)	Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x600x1000)	Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x600x1000)	St	cad	3026,76
15.20.10.02.l	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600)	St	cad	2098,38
15.20.10.02.m	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x800)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x800)	St	cad	2912,3
15.20.10.02.n	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)	Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000)	Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000)	St	cad	3052,19
15.20.10.03	Telefon-/Datenstecker	Presa telefono/dati	Telefon-/Datenstecker für Montage auf Patchpanel, komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono/dati per il montaggio su pannello di permutazione, completa di accessori, fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.10.03.a	Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel	Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione	Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel	Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione	St	cad	13,87
15.20.10.03.b	Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz per pannello di permutazione	St	cad	17,67
15.20.10.03.c	Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione	St	cad	21,88
15.20.10.03.d	Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz für Patchpanel	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz per pannello di permutazione	St	cad	30,14
15.20.10.04	Patchpanel leer	Pannello di permutazione vuoto	Patchpanel leer / Patchpanel 19" ohne Telefon-/Datenstecker, komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Pannello di permutazione vuoto / Pannello di permutazione 19" senza prese telefoniche o dati, completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.04.a	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 12 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 12 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 12 collegamenti	St	cad	114,97
15.20.10.04.b	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti	St	cad	114,97
15.20.10.04.d	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse	Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti	St	cad	221,28
15.20.10.05	Patchpanel belegt	Pannello di permutazione attrezzato	Patchpanel belegt / Patchpanel 19" mit Telefon-/ Datenstecker, komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Pannello di permutazione attrezzato / Pannello di permutazione 19" con presa telefonica e dati, completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso
15.20.10.05.a	Patchpanel mit 12 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 12 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 12 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	273,42
15.20.10.05.b	Patchpanel mit 24 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 24 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 24 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	440,02
15.20.10.05.c	Patchpanel mit 48 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	Patchpanel mit 48 Telefonstecker RJ11 cat. 3	Pannello di permutazione con 48 prese telefoniche RJ11 cat. 3	St	cad	881,32
15.20.10.05.d	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	319,21
15.20.10.05.e	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	532,87
15.20.10.05.f	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	1064,45
15.20.10.05.g	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	368,8
15.20.10.05.h	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	632,06
15.20.10.05.i	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	1262,84
15.20.10.05.j	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 12 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 12 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	469,28
15.20.10.05.k	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 24 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 24 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	831,72
15.20.10.05.l	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Patchpanel mit 48 Datenstecker RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Pannello di permutazione con 48 prese dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	1665,99
15.20.10.06	Ablage für 19" Rack	Ripiano per rack 19"	Ablage für 19" Rack / Ablage für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Ripiano per rack 19" Ripiano per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.06.a	Ablage Tiefe 30cm	Ripiano profondità 30cm	Ablage Tiefe 30cm	Ripiano profondità 30cm	St	cad	98,94
15.20.10.06.b	Ablage Tiefe 60cm	Ripiano profondità 60cm	Ablage Tiefe 60cm	Ripiano profondità 60cm	St	cad	118,53
15.20.10.06.c	Ablage Tiefe 80cm	Ripiano profondità 80cm	Ablage Tiefe 80cm	Ripiano profondità 80cm	St	cad	142,44
15.20.10.07	Ablage ausziehbar für 19" Rack	Ripiano estraibile per rack 19"	Ablage ausziehbar für 19" Rack / Ablage ausziehbar für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Ripiano estraibile per rack 19" / Ripiano estraibile per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.07.a	Ablage ausziehbar Tiefe 60cm	Ripiano estraibile profondità 60cm	Ablage ausziehbar Tiefe 60cm	Ripiano estraibile profondità 60cm	St	cad	298,85
15.20.10.07.b	Ablage ausziehbar Tiefe 80cm	Ripiano estraibile profondità 80cm	Ablage ausziehbar Tiefe 80cm	Ripiano estraibile profondità 80cm	St	cad	375,17
15.20.10.08	Blindabdeckung für 19" Rack	Copertura cieca per rack 19"	Blindabdeckung für 19" Rack / Blindabdeckung für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Copertura cieca per rack 19" / Copertura cieca per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.08.a	Blindabdeckung 1HE	Copertura cieca 1HE	Blindabdeckung 1HE	Copertura cieca 1HE	St	cad	29,89
15.20.10.08.b	Blindabdeckung 2HE	Copertura cieca 2HE	Blindabdeckung 2HE	Copertura cieca 2HE	St	cad	35,74
15.20.10.08.c	Blindabdeckung 3HE	Copertura cieca 3HE	Blindabdeckung 3HE	Copertura cieca 3HE	St	cad	41,07
15.20.10.08.d	Blindabdeckung 4HE	Copertura cieca 4HE	Blindabdeckung 4HE	Copertura cieca 4HE	St	cad	44,64
15.20.10.09	Kabelführung horizontal für 19" Rack	Passacavi orizzontale per rack 19"	Kabelführung horizontal für 19" Rack / Kabelführung horizontal für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Passacavi orizzontale per rack 19" / Passacavi orizzontale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.09.a	Kabelführung 1HE	Passacavi 1HE	Kabelführung 1HE	Passacavi 1HE	St	cad	52,9
15.20.10.09.b	Kabelführung 2HE	Passacavi 2HE	Kabelführung 2HE	Passacavi 2HE	St	cad	88,76
15.20.10.09.c	Kabelführung 3HE	Passacavi 3HE	Kabelführung 3HE	Passacavi 3HE	St	cad	138,62
15.20.10.09.d	Kabelführung 4HE	Passacavi 4HE	Kabelführung 4HE	Passacavi 4HE	St	cad	174,23
15.20.10.10	Kabelführung vertikal für 19" Rack	Passacavi verticale per rack 19"	Kabelführung vertikal für 19" Rack / Kabelführung vertikal für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Passacavi verticale per rack 19" / Passacavi verticale per rack 19" completo di accessori, fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.10.a	Kabelführung bis Höhe 100cm	Passacavi fino all'altezza di 100cm	Kabelführung bis Höhe 100cm	Passacavi fino all'altezza di 100cm	St	cad	268,34
15.20.10.10.b	Kabelführung bis Höhe 150cm	Passacavi fino all'altezza di 150cm	Kabelführung bis Höhe 150cm	Passacavi fino all'altezza di 150cm	St	cad	400,6
15.20.10.10.c	Kabelführung bis Höhe 200cm	Passacavi fino all'altezza di 200cm	Kabelführung bis Höhe 200cm	Passacavi fino all'altezza di 200cm	St	cad	534,13
15.20.10.10.d	Kabelführung bis Höhe 220cm	Passacavi fino all'altezza di 220cm	Kabelführung bis Höhe 220cm	Passacavi fino all'altezza di 220cm	St	cad	588,82
15.20.10.11	Patchpanel mit Din-Schiene	Pannello di permutazione con guida DIN	Patchpanel mit Din-Schiene / Patchpanel mit Din-Schiene zur Unterbringung von Reihenschaltschrankgeräten für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert und montiert	Pannello di permutazione con guida DIN / Pannello di permutazione con guida DIN per sistemazione apparecchi per armadi elettrici collegati in serie per rack 19" completo di accessori,fornito e montato pronto all'uso
15.20.10.11.a	Patchpanel mit Din-Schiene 1HE	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	Patchpanel mit Din-Schiene 1HE	Pannello di permutazione con guida DIN 1HE	St	cad	88,38
15.20.10.11.b	Patchpanel mit Din-Schiene 2HE	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	Patchpanel mit Din-Schiene 2HE	Pannello di permutazione con guida DIN 2HE	St	cad	125,27
15.20.10.11.c	Patchpanel mit Din-Schiene 3HE	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	Patchpanel mit Din-Schiene 3HE	Pannello di permutazione con guida DIN 3HE	St	cad	161,51
15.20.10.11.d	Patchpanel mit Din-Schiene 4HE	Pannello di permutazione con guida DIN 4HE	Patchpanel mit Din-Schiene 4HE	Pannello di permutazione con guida Din 4HE	St	cad	198,39
15.20.10.12	Steckdosenleiste für 19" Rack	Listello prese per rack 19"	Steckdosenleiste für 19" Rack / Steckdosenleiste für 19" Rack komplett mit Zubehör, fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Listello prese per rack 19" / Listello prese per rack 19" completo di accessori, fornito, montato e collegato pronto all'uso
15.20.10.12.a	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern	Listello prese con 8 prese Schuko	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern	Listello prese con 8 prese Schuko	St	cad	202,21
15.20.10.12.b	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter	Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore	St	cad	207,29
15.20.10.12.c	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni	St	cad	268,34
15.20.10.12.d	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und magnetothermischen Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und magnetothermischen Schutzschalter	Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico	St	cad	381,52
15.20.10.13	Ventilatoreneinheit für 19" Rack	Unità ventilatore per rack 19"	Ventilatoreneinheit für 19" Rack / Ventilatoreneinheit für 19" Rack komplett mit Thermostat und Zubehör, fertig geliefert und montiert	Unità ventilatore per rack 19" / Unità ventilatore per rack 19", completa di termostato e accessori, fornita e montata pronta all'uso
15.20.10.13.a	Ventilatoreneinheit mit 1 Ventilator	Unità ventilatore con 1 ventilatore	Ventilatoreneinheit mit 1 Ventilator	Unità ventilatore con 1 ventilatore	St	cad	204,75
15.20.10.13.b	Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren	Unità ventilatore con 2 ventilatori	Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren	Unità ventilatore con 2 ventilatori	St	cad	239,08
15.20.10.13.c	Ventilatoreneinheit mit 4 Ventilatoren	Unità ventilatore con 4 ventilatori	Ventilatoreneinheit mit 4 Ventilatoren	Unità ventilatore con 4 ventilatori	St	cad	282,32
15.20.11	Telefonauslass Kategorie 3	Punto fonia cat. 3	Telefonauslass Kategorie 3	Punto fonia cat. 3
15.20.11.01	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Unterputzausführung	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa sotto intonaco	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Unterputzausführung / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, mit Verlegesystem in Unterputzausführung (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegesystem (Unterputz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia da armadio rack cat. 3 con sistema di posa sotto intonaco / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa sotto intonaco (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminalo del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.01.a	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6 m, lunghezza da 0 a massimo 20 m	St	cad	31,03
15.20.11.01.b	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	St	cad	58,76
15.20.11.01.c	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	St	cad	86,61
15.20.11.01.d	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	St	cad	114,46
15.20.11.01.e	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	Telefonauslass UP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia sotto intonaco, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	St	cad	142,44
15.20.11.02	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Aufputzausführung	Punto fonia categoria 3 con sistema di posa in esecuzione a vista	Telefonauslass Kategorie 3 mit Verlegesystem in Aufputzausführung / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, mit Verlegesystem in Aufputzausführung (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose, komplett mit Verlegesystem (Aufputz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia cat. 3 con sistema di posa in esecuzione a vista / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, con sistema di posa a vista (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.02.a	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	St	cad	68,04
15.20.11.02.b	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	St	cad	136,07
15.20.11.02.c	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	St	cad	204,75
15.20.11.02.d	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	St	cad	272,16
15.20.11.02.e	Telefonauslass AP, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von80m bis maximal 100m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	Telefonauslass AP, 2 Kopenkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von80m bis maximal 100m	Punto fonia a vista, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	St	cad	340,83
15.20.11.03	Telefonauslass Kategorie 3 ohne Verlegesystem	Punto fonia categoria 3 senza sistema di posa	Telefonauslass Kategorie 3 ohne Verlegesystem / Realisierung eines Telefonauslasses in der Kategorie 3, ohne Verlegesystem (Telefonkabel nicht geschirmt, Mantelleitung nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Adernfarbe entsprechend der CEI Unel-Tabelle, Einzelleiter aus verzinntem Kupfer, Isolierung aus PVC, Mantel aus grauem PVC, Isolationswiderstand >500Megaohm/ km, ausgehend vom Rackverteiler bis Telefonsteckdose. / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Das Kabel ist eindeutig dem Arbeitsplatz zuzuordnen und ist unabhängig von der Art der Verwendung der einzelnen RJ45 Datendosen. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Punto fonia cat. 3 senza sistema di posa / Realizzazione di punto fonia in categoria 3, senza sistema di posa (cavo telefonico non schermato, con guaina non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, colore anime secondo le tabelle CEI UNEL, anima a filo unico in rame stagnato, isolante in PVC, guaina in PVC in colore grigio, resistenza di isolamento >500Megaohm/ km, dall'armadio rack, fino alla presa telefono, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti terminali del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Il cavo deve essere attribuibile in modo univoco al posto di lavoro, indipendentemente dal tipo di utilizzo delle singole prese RJ45. / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per il montaggio e tutte le prestazioni necessarie per una realizzazione a regola d'arte.
15.20.11.03.a	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge 0 bis maximal 20m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 0 a 20m	St	cad	25,95
15.20.11.03.b	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 20m bis maximal 40m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 20m a 40m	St	cad	51,76
15.20.11.03.c	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 40m bis maximal 60m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 40m a 60m	St	cad	77,71
15.20.11.03.d	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 60m bis maximal 80m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 60m a 80m	St	cad	103,65
15.20.11.03.e	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	Telefonauslass ohne Verlegesystem, 2 Kopienkabel, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge von 80m bis maximal 100m	Punto fonia senza sistema di posa, 2 coppie, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza da 80m a 100m	St	cad	129,72
15.20.12	Telefonsteckdosen	Prese telefono	Telefonsteckdosen	Prese telefono
15.20.12.01	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse / Telefonsteckdose in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo media / Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.12.01.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	St	cad	27,72
15.20.12.02	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta	Telefonsteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse / Telefonsteckdose in unter Putz Ausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono sotto intonaco, fascia di prezzo alta / Presa telefono sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alto completa di accessori, come telaio etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.12.02.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3	Presa telefono RJ11 cat. 3	St	cad	71,73
15.20.12.03	Telefonsteckdose in Aufputzausführung	Presa telefono in esecuzione a vista	Telefonsteckdose in Aufputzausführung / Telefonsteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Zubehör, wie Rahmen, Gehäuse usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa telefono in esecuzione a vista / Presa telefono in esecuzione a vista, completa di accessori, come telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso.
15.20.12.03.a	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP40	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP40	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP40	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP40	St	cad	53,03
15.20.12.03.b	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP44	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP44	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP44	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP44	St	cad	80,88
15.20.12.03.c	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP65	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP65	Telefonsteckdose RJ11 cat. 3 IP65	Presa telefono RJ11 cat. 3 IP65	St	cad	80,88
15.20.13	Datenauslässe	Attacchi dati	Datenauslässe	Attacchi dati
15.20.13.01	Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem	Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa	Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem / Realisierung eines Datenauslasses in Unterputzausführung (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegesystem (Unter Putz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Realizzazione di punto dati sotto intonaco, (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (sotto intonaco). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65 mm (26-22AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.01.a	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	38,79
15.20.13.01.b	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	74,27
15.20.13.01.c	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	109,88
15.20.13.01.d	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	144,98
15.20.13.01.e	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	169,15
15.20.13.01.f	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	48,83
15.20.13.01.g	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	94,37
15.20.13.01.h	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	139,89
15.20.13.01.i	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	185,68
15.20.13.01.j	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	213,65
15.20.13.01.k	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	53,41
15.20.13.01.l	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	103,52
15.20.13.01.m	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	153,88
15.20.13.01.n	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	203,48
15.20.13.01.o	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	234
15.20.13.01.p	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	55,7
15.20.13.01.q	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	108,1
15.20.13.01.r	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	160,23
15.20.13.01.s	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	212,39
15.20.13.01.t	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 UP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	244,18
15.20.13.02	Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem	Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa	Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem. / Realisierung eines Datenauslasses in Aufputzausführung (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, komplett mit Verlegesystem (Aufputz). / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa / Realizzazione di punto dati in esecuzione a vista (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, compreso il sistema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.02.a	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	65,63
15.20.13.02.b	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	129,72
15.20.13.02.c	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	193,31
15.20.13.02.d	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	258,16
15.20.13.02.e	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	296,32
15.20.13.02.f	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	75,67
15.20.13.02.g	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	150,07
15.20.13.02.h	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	223,83
15.20.13.02.i	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	297,59
15.20.13.02.j	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	342,1
15.20.13.02.k	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	80,24
15.20.13.02.l	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	158,97
15.20.13.02.m	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	237,82
15.20.13.02.n	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	315,4
15.20.13.02.o	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	362,45
15.20.13.02.p	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	82,54
15.20.13.02.q	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	162,78
15.20.13.02.r	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	244,18
15.20.13.02.s	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	325,56
15.20.13.02.t	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45 AP, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	372,62
15.20.13.03	Datenauslass ohne Verlegesystem	Attacco dati senza sistema di posa	Datenauslass ohne Verlegesystem. / Realisierung eines Datenauslasses ohne Verlegesystem (mehrpoliges Kabel mit 4 Kopien, nicht flammwidrige Ausführung, geringe Rauch- und Giftgasemissionen, Litze aus verzinktem Kupfer, Isolierung aus PVC), ausgehend vom Rackverteiler bis Datensteckdose, ohne Verlegesystem. / Bei der fachgerechten Verlegung der Kabel sind auch sämtliche Bestimmungen in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität zu beachten. / Die Kabel müssen in getrennten Rohren und/ oder Kanälen verlegt werden. / Jedes einzelne Kabel ist mit einer wasserfesten Beschriftung versehen, mit welchem die Endpunkte identifiziert werden können. / Die Beschriftung ist zusätzlich in der Patchübersicht zu vermerken. / Die Beschriftung ist bereits während der Verlegung der Kabel anzubringen. / Für jeden Anschluss sind Kabel in einziger Länge, ohne jegliche Kupplung und Unterbrechungen zwischen den beiden Enden. / Durchmesser des Leiters 0,40- 0,65mm (26-22AWG). / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Attacco dati a vista senza sistema di posa / Realizzazione di punto dati senza sista di posa (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici, conduttore a filo di rame zincato, isolamento in PVC), dall'armadio rack, fino alla presa dati, senza istema di posa (a vista). / Durante la fase di posa a regola d'arte del cablaggio devono essere rispettate anche tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica. / I cavi devono essere posati in tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate. / I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. / La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. / L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. / Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. / Diametro del conduttore 0,40-0,65mm (26-22 AWG). / Nel prezzo si intendono compresi e compensati ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.20.13.03.a	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	28,1
15.20.13.03.b	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	54,43
15.20.13.03.c	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	80,88
15.20.13.03.d	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	107,21
15.20.13.03.e	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	125,27
15.20.13.03.f	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	38,03
15.20.13.03.g	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	74,53
15.20.13.03.h	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	110,9
15.20.13.03.i	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	147,52
15.20.13.03.j	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	170,41
15.20.13.03.k	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	42,61
15.20.13.03.l	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	83,68
15.20.13.03.m	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	124,63
15.20.13.03.n	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	165,33
15.20.13.03.o	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 80m bis maximal 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	190,76
15.20.13.03.p	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 0 a 20m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	44,89
15.20.13.03.q	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 20m bis maximal 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 20m a 40m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	88,26
15.20.13.03.r	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 40m bis maximal 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 40m a 60m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	130,99
15.20.13.03.s	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge von 60m bis maximal 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 60m a 80m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	175,5
15.20.13.03.t	Datenauslass RJ45, Länge 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Datenauslass RJ45, Länge 80m bis maximal 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	Attacco dati RJ45, lunghezza da 80m a 90m cat. 7 SF/UTP/ 600MHz	St	cad	200,94
15.20.14	Datensteckdosen	Prese dati	Datensteckdosen	PRESE DATI
15.20.14.01	Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse	Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media	Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse / Datensteckdose in Unterputzausführung, IP40, mittlere Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media / Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo media, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.01.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	28,49
15.20.14.01.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	32,68
15.20.14.01.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	40,95
15.20.14.02	Datensteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta	Datensteckdose in Unterputzausführung, gehobene Preisklasse / Datensteckdose in Unterputzausführung, IP40, gehobene Preisklasse, komplett mit Zubehör, wie Rahmen usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati sotto intonaco, fascia di prezzo alta / Presa dati sotto intonaco, IP40, fascia di prezzo alta, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.02.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz	St	cad	68,29
15.20.14.02.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz	St	cad	72,36
15.20.14.02.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz	St	cad	80,75
15.20.14.03	Datensteckdose in Aufputzausführung	Presa dati in esecuzione a vista	Datensteckdose in Aufputzausführung, komplett mit Zubehör, wie Rahmen, Gehäuse usw. fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa dati in esecuzione a vista, completa di accessori, quali telaio, scatola, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.20.14.03.a	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP40	St	cad	42,86
15.20.14.03.b	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP44	St	cad	77,71
15.20.14.03.c	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 U/UTP/ 100MHz IP65	St	cad	77,71
15.20.14.03.d	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP40	St	cad	47,06
15.20.14.03.e	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44	St	cad	83,17
15.20.14.03.f	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65	St	cad	83,17
15.20.14.03.g	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP40	St	cad	55,32
15.20.14.03.h	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP44	St	cad	95,89
15.20.14.03.i	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Datensteckdose RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz IP65	St	cad	95,89
15.23	Alarmanlagen	Impianti di allarme	Alarmanlagen	Impianti di allarme
15.23.01	Alarmmeldezentrale	Centrale di allarme	Alarmmeldezentrale	Centrale di allarme
15.23.01.01	Alarmmeldezentrale bis 8 loop	Centrale di allarme fino a 8 loop	Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verkabelung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Technische Charakteristiken: / - 8 loop für min. 80 Teilnehmer / - bis auf 24 loop erweitbar / - 8 Zonen / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbar / - geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Relais-Ausgänge / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - serielle Schnittstelle RS-232 für die Verbindung zum PC / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zum Tastenbedienelement, komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zu anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230V AC / 12V DC / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose. / Einschliesslich erforderlicher Zubehörteile, Befestigungsmaterial, des notwendigen Arbeitsaufwands sowie sämtlicher sonst noch erforderlicher Aufwendungen für die betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Impianti digitali / Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. / Caratteristiche tecniche: / - 8 loop per min. 80 dispositivi / - espandibile fino a 24 loop / - 8 zone / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazioine delle funzioni / - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile / - uscite protette per segnali acustici / - 2 uscite a relè / - 4 ingressi programmabili / - memorizzazione fino a 500 eventi / - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando, completa di scheda di interfaccia / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230 V AC / 12 V DC / - batterie per alimentazione autonoma / - armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) / - software di gestione, manutenzione e diagnostica. / Compresi ogni accessorio occorrente, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	St	cad	2652,86
15.23.01.02	Alarmmeldezentrale bis 16 loop	Centrale di allarme fino a 16 loop	Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verbindung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Technische Charakteristiken: / - 16 loop für min. 80 Teilnehmer / - bis auf 32 loop erweitbar / - 16 Zonen / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbar / - geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Relais-Ausgänge / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - serielle Schnittstelle RS-232 für die Verbindung zum PC / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zum Tastenbedienelement, komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zu anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230V AC / 12V DC / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose. / Einschliesslich erforderlicher Zubehörteile, Befestigungsmaterial, des notwendigen Arbeitsaufwands sowie sämtlicher sonst noch erforderlicher Aufwendungen für die betriebsfertige und fachgerechte Montage.	Impianti digitali / Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. / Caratteristiche tecniche: / - 16 loop per min. 80 dispositivi / - espandibile fino a 32 loop / - 16 zone / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazioine delle funzioni / - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile / - uscite protette per segnali acustici / - 4 uscite a relè / - 4 ingressi programmabili / - memorizzazione fino a 500 eventi / - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando, completa di scheda di interfaccia / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230 V AC / 12 V DC / - batterie per alimentazione autonoma / - armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) / - software di gestione, manutenzione e diagnostica. / Compresi ogni accessorio occorrente, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	St	cad	5305,72
15.23.01.03	Alarmmeldezentrale bis 24 loop	Centrale di allarme fino a 24 loop	Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verkabelung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Technische Charakteristiken: / - 24 loop für min. 240 Teilnehmer / - bis auf 48 loop erweitbar / - 24 Zonen / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbar / - geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 8 Relais-Ausgänge / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - serielle Schnittstelle RS-232 für die Verbindung zum PC / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zum Tastenbedienelement, komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle RS-485 für die Verbindung zu anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230V AC / 12V DC / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose. / Einschliesslich erforderlicher Zubehörteile, Befestigungsmaterial, des notwendigen Arbeitsaufwands sowie sämtlicher sonst noch erforderlicher Aufwendungen für die betriebsfertige und fachgerechte Montage. Digitale Anlagen / Lieferung, Montage und Verbindung der digitalen Alarmmeldezentrale für Loop-Anlagen.	Impianti digitali / Fornitura, montaggio e cablaggio delle centrali di allarme digitali per impianti a loop. / Caratteristiche tecniche: / - 24 loop per min. 240 dispositivi / - espandibile fino a 48 loop / - 24 zone / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di comando con tastiera numerica integrata per la programmazioine delle funzioni / - CPU per il controllo della centrale, monitorata e liberamente programmabile / - uscite protette per sagnali acustici / - 8 uscite a relè / - 4 ingressi programmabili / - memorizzazione fino a 500 eventi / - interfaccia seriale RS-232 per collegamento al PC / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento al pannello di comando completa di scheda di interfaccia / - interfaccia seriale RS-485 per collegamento ad altre centrali, completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230 V AC / 12 V DC / - batterie per alimentazione autonoma / - idoneo armadio metallico per il contenimento delle apparecchiature (centrale di allarme, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione, ecc.) / - software di gestione, manutenzione e diagnostica. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.	St	cad	7855,58
15.23.02	Melder für Loopanlage	Rilevatori per impianti a loop	Melder für Loopanlage	Rilevatori per impianti a loop
15.23.02.01	Passiver Infrarotmelder	Rilevatore passivo ad infrarossi	Passiver Infrarotmelder - Erfassungsreichweite 15x15 m / Lieferung, Montage und Verbindung von passiven Infrarotmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore passivo ad infrarossi, portata 15x15 m. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.01.a	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angoolo di ricezione 90°	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 90°	St	cad	295,05
15.23.02.01.b	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angoolo di ricezione 360°	Passiver Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi, angolo di ricezione 360°	St	cad	529,05
15.23.02.02	Passiver Duplex Infrarotmelder	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia	Passiver Duplex Infrarotmelder mit 2 verknüpften PIR Sensoren, Erfassungsreichweite 15x15 m. / Lieferung, Montage und Verkabelung von passiven Infrarotmeldern für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, con 2 sensori PIR associati, portata 15x15 m. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.02.a	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angoolo di ricezione 90°	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 90°	St	cad	438,75
15.23.02.02.b	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angoolo di ricezione 360°	Passiver Duplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia, angolo di ricezione 360°	St	cad	674,02
15.23.02.03	Passiver Triplex Infrarotmelder	Rilevatore passivo ad infrarossi triplex	Passiver Triplex Infrarotmelder mit 2 verknüpften PIR Sensoren und Mikrowellenelement, Erfassungsreichweite 15x15 m. / Lieferung, Montage und Verkabelung von passiven Infrarotmeldern für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, con 2 sensori PIR e un sensore a microonde associati, portata 15x15 m. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori passivi ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.03.a	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angoolo di ricezione 90°	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 90°	St	cad	656,22
15.23.02.03.b	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angoolo di ricezione 360°	Passiver Triplex Infrarotmelder Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a tripla tecnologia, angolo di ricezione 360°	St	cad	819,01
15.23.02.04	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno
15.23.02.04.a	Passiver Duplex Infrarotmelder für Außenbereich, Erfassungswinkel 90°	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 90°	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich, Erfassungswinkel 90°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 90°	St	cad	681,65
15.23.02.04.b	Passiver Duplex Infrarotmelder für Außenbereich, Erfassungswinkel 360°	Rilevatore ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 360°	Passiver Duplex Infrarotmelder für Aussenbereich, Erfassungswinkel 360°	Rilevatore passivo ad infrarossi a doppia tecnologia per esterno, angolo di ricezione 360°	St	cad	899,12
15.23.02.05	Glasbruchmelder	Sensori di rottura vetro	Glasbruchmelder für Montage direkt an der Fensterscheibe. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Glasbruchmeldern für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sensore di rottura vetri per montaggio diretto sulla lastra vetrata della finestra. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sensori di rottura vetri su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.05.a	Potenzialfreier Glasbruchmelder	Sensore di rottura vetro con contatti puliti	Potenzialfreier Glasbruchmelder für Fensterscheibe.	Sensore di rottura vetri per montaggio sulla lastra vetrata della finestra, con contatti puliti.	St	cad	194,58
15.23.02.05.b	Akustischer Glasbruchmelder	Sensore di rottura vetro di tipo acustico	Akustischer Glasbruchmelder für Raum	Sensore di rottura vetri con dispositivo acustico per locali	St	cad	357,36
15.23.02.06	Dual Infrarot Lichtschranke	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia	Dual Infrarot Lichtschranke für Freilandsicherung. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Dual Infrarot Lichtschranke für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia per spazi aperti. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivi a fotocellula ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.06.a	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand bis zu 60 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia per distanza fino a 60 m	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand bis zu 60 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza fino a 60 m	St	cad	3246,76
15.23.02.06.b	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand über 60 bis zu 120 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza oltre 60 fino a 120 m	Dual Infrarot Lichtschranke für einen Abstand über 60 bis zu 120 m	Sensore fotoelettrico ad infrarossi a doppia tecnologia, per distanza oltre 60 fino a 120 m	St	cad	4476,55
15.23.02.07	Öffnungsmelder	Contatto magnetico	Öffnungsmelder für Einbau oder Aufbau mit Magnetkontakt. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Dual Infrarot Lichtschranke für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Melders / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sensore di apertura con contatto magnetico incassato o in vista. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivi a fotocellula ad infrarossi su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.07.a	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Contatto magnetico con cavo incassato di lunghezza fino a 10 m	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Sensore di apertura con contatto magnetico incassato e cavo di lunghezza fino a 10 m	St	cad	124,63
15.23.02.07.b	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Contatto magnetico con cavo incassato di lunghezza da 11 fino a 10 m	Öffnungsmelder Einbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Sensore di apertura con contatto magnetico incassato e cavo di lunghezza da 11 a 20 m	St	cad	137,35
15.23.02.07.c	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Contatto magnetico con cavo in vista di lunghezza fino a 10 m	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge bis zu 10 m	Sensore di apertura con contatto magnetico in vista e cavo di lunghezza fino a 10 m	St	cad	170,41
15.23.02.07.d	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Contatto magnetico con cavo in vista di lunghezza da 11 fino a 10 m	Öffnungsmelder Aufbau mit Anschlusskabel, Länge von 11 bis zu 20 m	Sensore di apertura con contatto magnetico in vista e cavo di lunghezza da 11 a 20 m	St	cad	184,41
15.23.02.08	Rauchmelder	Rilevatore di fumo	Rauchmelder für Anschluss an Alarmanlage / Lieferung, Montage und Verbindung von Rauchmelder für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Melders. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rilevatore di fumo da collegare ad impianto di allarme. / Fornitura, montaggio e cablaggio di rilevatore di fumo su loop. / Caratteristiche tecniche: / - sensibilità impostabile mediante programmazione / - uscita di allarme per comando di un contatto pulito per segnalazione parallela / - monitoraggio guasti / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.02.08.a	Optischer Rauchmelder	Rilevatore di fumo ottico	Optischer Rauchmelder	Rilevatore di fumo ottico	St	cad	161,51
15.23.02.08.b	Thermo Differenzial Rauchmelder	Rilevatore di fumo termodifferenziale	Thermo Differenzial Rauchmelder	Rilevatore di fumo termodifferenziale	St	cad	144,98
15.23.03	Alarmiergeräte	Apparecchiature di allarme	Alarmiergeräte	Apparecchi di allarme
15.23.03.01	Überfallknopfmelder	Pulsante di allarme aggressione	Überfallknopfmelder / Lieferung, Montage und Verkabelung von Druckknopfmelder für Ringbus. / Technische Eigenschaften: / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - Ausführung für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. des einwandfreien Fuktionieren des Druckknopfmelders. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pulsante di allarme aggressione. / Fornitura, montaggio e cablaggio di pulsanti di allarme aggressione su loop. / Caratteristiche tecniche: / - involucro in materiale plastico di colore rosso / - idoneo per montaggio ad incasso o in vista / - grado di protezione meccanica IP44 / - LED per segnalazione allarme e regolare funzionamento del sensore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.03.01.a	Überfallknopfmelder für Unterputzmontage	Pulsante di allarme aggressione, installazione incassata	Überfallknopfmelder für Unterputzmontage	Pulsante di allarme aggressione per installazione incassata	St	cad	221,28
15.23.03.01.b	Überfallknopfmelder für Aufputzmontage	Pulsante di allarme aggressione, installazione in vista	Überfallknopfmelder für Aufputzmontage	Pulsante di allarme aggressione per installazione in vista	St	cad	239,08
15.23.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.23.04.01	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verkabelung von Fernbedienteil zur Anzeige und Steuerung. / Technische Eigenschaften: / - LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230 V AC / 12 V DC / - Batterie. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pannello remoto / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di segnalazione e comando da remoto. / Caratteristiche tecniche: / - display LCD con caratteri alfanumerici / - pannello di controllo con tastiera numerica integrata per la programmazione delle funzioni / - alimentatore 230 V AC /12 V DC / - batterie. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.01.a	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil	Pannello remoto	St	cad	872,41
15.23.04.02	Einschaltung berührungslos	Dispositivo di inserzione a sfioramento	Einschaltung berührungslos. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Einschaltung für die Bedienung der Anlage mittels berührungslosen Chip. / Technische Eigenschaften: / - Berührungsloser Leser / - Sichere Datenübertragung / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Dispositivo di inserzione a sfioramento. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di inserzione mediante chip a sioramento. / Caratteristiche tecniche: / - lettore a sfioramento / - trasmissione dati sicura. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.02.a	Einschaltung berührungslos für Aufputzmontage	Inserimento con dispositivo a sfioramento, installazione in vista	Einschaltung berührungslos für Aufputzmontage.	Dispositivo di inserzione a sfioramento, esecuzione in vista.	St	cad	461,65
15.23.04.02.b	Einschaltung berührungslos für Unterputzmontage	Inserimento con dispositivo a sfioramento, installazione incassata	Einschaltung berührungslos für Unterputzmontage.	Dispositivo di inserzione a sfioramento, esecuzione incassata.	St	cad	469,28
15.23.04.03	Einschaltung mit Schlüssel	Inserimento con chiave	Einschaltung mit Schlüssel. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Einschaltung für die Bedienung der Anlage mittels Schlüsselschalter, / Technische Eigenschaften: / - gesicherter Schlüsselschalter / - sichere Datenübertragung. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Inserzione con selettore a chiave. / Fornitura, montaggio e cablaggio di dispositivo di inserzione dell'impianto mediante selettore a chiave. / Caratteristiche tecniche: / - selettore a chiave di sicurezza / - trasmissione dati sicura. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.03.a	Einschaltung mit Schlüssel für Aufputzmontage	Inserimento con chiave, installazione in vista	Einschaltung mit Schlüssel für Aufputzmontage.	Inserzione con selettore a chiave, esecuzione in vista.	St	cad	600,27
15.23.04.03.b	Einschaltung mit Schlüssel für Unterputzmontage	Inserimento con chiave, installazione incassata	Einschaltung mit Schlüssel für Unterputzmontage.	Inserzione con selettore a chiave, esecuzione incassata.	St	cad	600,27
15.23.04.11	Loop-Erweiterungsmodul	Modulo di espansione per loop	Loop-Erweiterungsmodul. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Loop-Erweiterungsmodul für Alarmmeldezentrale. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modulo di espansione per loop. / Fornitura, montaggio e cablaggio di modulo di espansione su loop per centrale di allarme. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.11.a	Erweiterungsmodul für 8 Loop	Modulo di espansione per 8 loop	Erweiterungsmodul für 8 Loop für je min. 80 Teilnehmer	Modulo di espansione per 8 loop e almeno 80 dispositivi per loop	St	cad	872,41
15.23.04.11.b	Erweiterungsmodul für 16 Loop	Modulo di espansione per 16 loop	Erweiterungsmodul für 16 Loop für je min. 160 Teilnehmer	Modulo di espansione per 16 loop e almeno 160 dispositivi per loop	St	cad	1624,02
15.23.04.12	Loop-Modul I/O	Modulo I/O su loop	Loop-Modul I/O. / Lieferung, Montage und Verkabelung von LOOP-adressierten I/O-Modulen. / Technische Eigenschaften: / - überwachter Eingang / - Relais-Ausgang mit potentialfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom der Kontakte: 48 V DC / 5 A - 250 V AC / 5 A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modul I/O su loop. / Fornitura, montaggio e cablaggio di modulo I/O indirizzato su loop. / Caratteristiche tecniche: / - ingresso monitorato / - uscita a relè con contatto pulito di scambio / - corrente nominale dei contatti: 48 V DC / 5 A - 250 V AC / 5 A / - alimentazione loop / - con sezionatore. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.04.12.a	Loop-Modul 1 IN / 1 OUT	Modulo loop da 1 ingresso e 1 uscita	Loop-Modul 1 IN / 1 OUT	Modulo loop da 1 ingresso e 1 uscita	St	cad	576,11
15.23.04.12.b	Loop-Modul 5 IN / 5 OUT	Modulo loop da 5 ingressi e 5 uscite	Loop-Modul 5 IN / 5 OUT	Modulo loop da 5 ingressi e 5 uscite	St	cad	703,28
15.23.05	Alarmgeräte	Apparecchi di allarme	Alarmgeräte für Alarmanlage	Apparecchi di allarme
15.23.05.01	Alarmsirene	Sirena di allarme	Alarmsirene / Lieferung, Montage und Verkabelung von Alarmsirene. / Technische Eigenschaften: / - alarmüberwacht und vandalensicher / - akustische Leistung bis 100 dB / - Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sirena di allarme. / Fornitura, montaggio e cablaggio di sirena di allarme. / Caratteristiche tecniche: / - monitorata e in esecuzione antivandalo / - livello di potenza sonora fino a 100 dB / - colore a scelta della DL. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.05.01.a	Alarmsirene für Innenbereich	Sirena di allarme per interno	Alarmsirene für Innenbereich	Sirena di allarme per interno	St	cad	144,98
15.23.05.01.b	Alarmsirene für Aussenbereich	Sirena di allarme per esterno	Alarmsirene für Aussenbereich	Sirena di allarme per esterno	St	cad	324,3
15.23.05.02	Telefonwählergerät	Combinatore telefonico	Telefonwählergerät. / Lieferung, Montage und Verkabelung eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM-Platine, mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelöst mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow-me-Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Komplett mit Akkufür 60 Min. Autonomie.	Combinatore telefonico. / Fornitura, montaggio e cablaggio di combinatore telefonico, alloggiato in un involucro in lamiera di acciaio, controllato da microprocessore, con possibilità di gestione mediante scheda GSM e con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per il disinserimento di conversazioni in corso / – 2 uscite con comando remoto da rete telefonica fissa o mobile / – 8 numeri memorizzabili con funzione follow-me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 s di comunicazione / – diagnostica da remoto con comunicazione vocale / Comprese batterie per un'autonomia di 60 minuti.
15.23.05.02.a	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico.	St	cad	1270,47
15.23.11	Auslässe	Attacchi	Auslässe	Attacchi
15.23.11.01	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchio su loop, dalla centrale di allarme	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal von der Zentrale / - Kabel 2x0,75+4x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchio su loop, dalla centrale. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per apparecchio su loop dalla centrale, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x0,75 + 4x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.01.a	Länge bis zu 45 m	Lunghezza fino a 45 m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale, Länge bis 45 m	Attacco per dispositivo su loop dalla centrale, lunghezza fino a 45 m	St	cad	158,97
15.23.11.01.b	Länge über 45 bis zu 90 m	Lunghezza oltre 45 fino a 90 m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale, Länge über 45 bis zu 90 m	Attacco per dispositivo su loop dalla centrale, lunghezza oltre 45 fino a 90 m	St	cad	317,93
15.23.11.02	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher	Attacco per dispositivo su loop, dall'apparecchio precedente	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher. / Lieferung, Montage und Verkabelung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal vom Gerät vorher / - Kabel 2x0,75+4x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchio su loop, dal dispositivo precedente. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per apparecchiosu loop dal dispositivo precedente, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - eventuali scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x0,75 + 4x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.02.a	Länge bis zu 15 m	Lunghezza fino a 15 m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher, Länge bis 15 m	Attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, lunghezza fino a 15 m	St	cad	53,41
15.23.11.02.b	Länge über 15 bis zu 30 m	Lunghezza oltre 15 fino a 30 m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher, Länge über 16 bis zu 30 m	Attacco per apparecchio su loop dal dispositivo precedente, lunghezza da 16 a 30 m	St	cad	103,77
15.23.11.03	Auslass für Öffnungsmelder	Attacco per contatto magnetico	Auslass für Öffnungsmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 4x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per sensore di apertura. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per sensore di apertura, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale / - cavo 4x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.03.a	Länge bis zu 10 m	Lunghezza fino a 10 m	Auslass für Melder, Länge bis zu 10 m	Attacco per sensore di lunghezza fino a 10 m	St	cad	28,36
15.23.11.03.b	Länge von 11 bis zu 20 m	Lunghezza da 11 fino a 20 m	Auslass für Melder, Länge von 11 bis zu 20 m	Attacco per sensore di lunghezza da 11 fino a 20 m	St	cad	56,59
15.23.11.04	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchi di allarme, dalla centrale di allarme	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1+ 6x0,22 mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchio di allarme, dalla centrale. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per dispositivo di allarme incendio dalla centrale, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x1 + 6x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.04.a	Länge bis zu 45 m	Lunghezza fino a 45 m	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale, Länge bis 45 m	Attacco per dispositivo di allarme dalla centrale, lunghezza fino a 45 m	St	cad	158,97
15.23.11.04.b	Länge von 46 bis zu 90 m	Lunghezza da 46 fino a 90 m	Auslass für Alarmgerät, von der Zentrale,Länge von 46 bis zu 90 m	Attacco per dispositivo di allarme dalla centrale, lunghezza da 46 a 90 m	St	cad	317,93
15.23.11.05	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher	Attacco per apparecchi di allarme, dall'apparecchio precedente	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20 mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x0,75+ 6x0,22mm², geschirmt, mit geringer Rauchgasemission, halogenfrei und gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011. / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonst notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di allarme, dal dispositivo precedente. / Fornitura, montaggio e collegamento di attacco per dispositivo di allarme incendio dal dispositivo precedente, esecuzione in vista o incassata. / L'attacco comprende: / - eventuali scatole di installazione e derivazione / - scatole a soffitto o a parete / - tubazione (diametro minimo 20 mm) o canale dalla centrale / - cavo 2x0,75 + 6x0,22 mm², schermato, a ridotta emissione di fumo, esente da alogeni e conforme al Regolamento UE n. 305/2011. / Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti, il materiale di fissaggio, la manodopera e ogni altra prestazione necessaria per il montaggio a regola d'arte e la messa in esercizio.
15.23.11.05.a	Länge bis zu 15 m	Lunghezza fino a 15 m	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher, Länge bis 15 m	Attacco per dispositivo di allarme dal dispositivo precedente, lunghezza fino a 15 m	St	cad	53,41
15.23.11.05.b	Länge von 16 bis zu 30 m	Lunghezza da 16 a 30 m	Auslass für Alarmgerät, vom Gerät vorher, Länge von 16 bis zu 30 m	Attacco per dispositivo di allarme dal dispositivo precedente, lunghezza oltre 16 fino a 30 m	St	cad	103,77
15.27	Uhrenanlagen	Impianto di segnalazione oraria	Uhrenanlagen	Impianto di segnalazione oraria
15.27.01	Hauptuhren	Orologi principali	Hauptuhren	Orologi principali
15.27.01.01	Hauptuhr mit bis zu 16 Nebenuhren	Orologio principale idoneo fino a 16 orologi secondari	Hauptuhr mit DCF- oder GPS-Zeitsignal als Signalgeber von bis zu 16 Nebenuhren. Einfache Bedienung und programmierbare Zeitumstellung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 16 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	St	cad	2617,32
15.27.01.02	Hauptuhr mit bis zu 64 Nebenuhren	Orologio principale idoneo fino a 64 orologi secondari	Hauptuhr mit DCF- oder GPS-Zeitsignal als Signalgeber von bis zu 64 Nebenuhren. Einfache Bedienung und programmierbare Zeitumstellung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 64 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	St	cad	3599,1
15.27.01.03	Hauptuhr mit bis zu 256 Nebenuhren	Orologio principale idoneo fino a 256 orologi secondari	Hauptuhr mit DCF- oder GPS-Zeitsignal als Signalgeber von bis zu 256 Nebenuhren. Einfache Bedienung und programmierbare Zeitumstellung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Orologio principale con segnale orario DCF o GPS, per la gestione di un massimo di 256 orologi secondari. Agevole comando e impostazione oraria programmabile. Compresi ogni prestazione e accessorio occorrenti per l'installazione, il fissaggio e ogni altro onere per la messa in servizio a regola d'arte.	St	cad	5665,93
15.27.02	Nebenuhren	Orologi secondari	Nebenuhren	Orologi secondari
15.27.02.01	Nebenuhren Innenraum analog	Orologi secondari analogici per interno	Nebenuhren Innenraum analog, runde Ausführung mit selbstrichtenden Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger über das Signal der Hauptuhr gesteuert. Flaches Gehäuse aus hochwertigem Material samt allem Zubehör fertig montiert.	Orologi secondari analogici per interno, in esecuzione rotonda, con indicazione corrente di ora, minuti e secondi asservita al segnale dell'orologio principale. Involucro piatto in materiale di alta qualità, compreso ogni accessorio per il completo montaggio.
15.27.02.01.a	Nebenuhren Innenraum analog d=30cm einseitig	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 30 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 30cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 30 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	352,53
15.27.02.01.b	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm einseitig	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 40cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	458,59
15.27.02.01.c	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 40cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogicomonofacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	845,09
15.27.02.01.d	Nebenuhren Innenraum analog d=60cm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno monofacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 60cm einseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogico monofacciale per interno, diametro 60 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1177,68
15.27.02.01.e	Nebenuhren Innenraum analog d=30cm doppelseitig	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 30 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 30cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 30 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	790,9
15.27.02.01.f	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm doppelseitig	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm	Nebenuhren Innenraum analog Durchmesser 40cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in ABS di alta qualità.	St	cad	967,48
15.27.02.01.g	Nebenuhren Innenraum analog d=40cm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 40 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 40cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 40 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1482,61
15.27.02.01.h	Nebenuhren Innenraum analog d=60cm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari analogici per interno bifacciali, diametro 60 cm, resistenti ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum analog ballwurfsicher Durchmesser 60cm doppelseitiges Ziffernblatt aus hochwertigen Aluminium	Orologio secondario analogico bifacciale per interno, diametro 60 cm, quadrante in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1850,43
15.27.02.02	Nebenuhren Innenraum digital	Orologi secondari digitali per interno	Nebenuhren Innenraum digital, rechteckige Ausführung mit selbstrichtenden Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige über das Signal der Hauptuhr gesteuert. Flaches Gehäuse aus hochwertigem Material samt allem Zubehör fertig montiert.	Orologi secondari digitali da interno in esecuzione rettangolare, con indicazione corrente delle ore, minuti e secondi asservita al segnale dell'orologio principale. Involucro in materiale di alta qualità, compreso ogni accessorio per il completo montaggio.
15.27.02.02.a	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm einseitig	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm einseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione monofacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	1246,8
15.27.02.02.b	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm einseitig	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm einseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione monofacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	2220,3
15.27.02.02.c	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm einseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione monofacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	1541,29
15.27.02.02.d	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm einseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali monofacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm einseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione monofacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	2813,42
15.27.02.02.e	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm doppelseitig	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione bifacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	2276,93
15.27.02.02.f	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm doppelseitig	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen ABS-Kunststoff	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione bifacciale, in ABS di alta qualità.	St	cad	4250,21
15.27.02.02.g	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=75mm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 75 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 75mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 75 mm, indicazione bifacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	2767,45
15.27.02.02.h	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe=150mm doppelseitig ballwurfsicher	Orologi secondari digitali bifacciali per interno, altezza cifre 150 mm, resistente ai colpi di pallone	Nebenuhren Innenraum digital Zeichenhöhe mindestens 150mm doppelseitige Anzeige aus hochwertigen Aluminium ballwurfsicher	Orologio secondario digitale per interno, altezza minima delle cifre 150 mm, indicazione bifacciale, in alluminio di alta qualità, resistente ai colpi di pallone.	St	cad	4911,42
15.29	Elektrische Heizanlage	Riscaldamento elettrico	Die Gruppe 15.29 umfasst folgende Untergruppen: / 15.29.01 Steuergeräte für Heizkabel / 15.29.02 Heizkabel / 15.29.03 Temperaturhalteband / 15.29.04 Heizmatten / 15.29.05 Elektroheizkörper / 15.29.06 Hand - Haartrockner	Il gruppo 15.29 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.29.01 Centraline per cavi scaldanti / 15.29.02 Cavi riscaldanti / 15.29.03 Fascia scaldante / 15.29.04 Tappeto riscaldante / 15.29.05 Radiatori elettrici / 15.29.06 Asciugamani /asciugacapelli
15.29.01	Steuergeräte für Heizkabel	Centraline per cavi scaldanti	Steuergeräte für Heizkabel	Centraline per cavi scaldanti
15.29.01.02	Elektronisches Steuergerät für Freiflächen und Rinnenheizung	Centralina elettronica per impianti di riscaldamento di superfici esterne e grondaie	Elektronisches Steuergerät für die Flächenheizung sowie Heizung der Dachrinne und der Regenfallrohre; Schaltleistung: 10A; im Hauptverteiler eingebaut, komplett mit: Temperatur- Feuchte - Eis und Schneesensor, dem prozentuellen Anteil am Verteilergehäuse, sowie dem notwendigen Zubehör.	Centralina elettronica di comando per impianti di riscaldamento di superfici esterne, grondaie e pluviali, corrente nominale 10A, montata nel quadro elettrico e completa di sensore di temperatura, umidità, ghiaccio e neve, inclusa quotaparte del quadro e occorrenti accessori.
15.29.01.02.a	Schaltleistung: 10 A	corrente nominale 10 A	Schaltleistung: 10 A	corrente nominale 10 A	St	cad	1733,21
15.29.02	Heizkabel	Cavi riscaldanti	Heizkabel. / Verlegung und Aufbau der Anlage entsprechend den Angaben des Herstellers einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den Regeln entsprechende Montage.	Cavi riscaldanti. / Realizzazione dell'impianto secondo le istruzioni del costruttore, inclusi tutti gli accessori di montaggio e fissaggio occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte.
15.29.02.03	Selbstregulierende Heizleitung ca. 20 W/m bis 36 W/m	Cavo scaldante autoregolante ca. 20 W/m a 36 W/m	Selbstregelnde Heizleitung mit PVC-Kunststoffmantel und Schutzgeflecht, Heizleistung 20 bis 36 W/m in Luft bei 0° C, Maximallänge 80 m, in den erforderlichen Teillängen liefern komplett mit Befestigungsmaterial.	Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in PVC e treccia di protezione, potenza di riscaldamento a 0 °C in aria compresa tra 20 e 36 W/m. / Lunghezza massima 80 m. / Fornitura nella lunghezza richiesta, compreso materiale di fissaggio.	St	cad	33,71
15.29.02.04	Selbstregelnde Heizleitung ca. 80 W/m	Cavo scaldante autoregolante ca. 80 W/m	Selbstregelnde Heizleitung mit Kunststoffmantel und Schutzgeflecht, Heizleistung ca. 80 W/m bei 0° C in Schnee, maximale Länge 55 m, in den erforderlichen Teillängen; komplett mit Befestigungsmaterial.	Cavo scaldante autoregolante con rivestimento in PVC e treccia di protezione, potenza di ca. 80 W/m a 0°C con cavo annegato nella neve. / Lunghezza massima 55 m. / Fornitura nella lunghezza richiesta, compreso materiale di fissaggio.	St	cad	49,59
15.29.02.05	Anschlussgarnitur mit Endabschluss IP68	Kit di connessione con chiusura terminale IP68	Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung und Endabschluss IP68.	Kit di connessione con 1,5 m di cavo di alimentazione elettrica. Chiusura terminale IP68.	St	cad	165,5
15.29.02.06	Verbindungsgarnitur IP68	Elemento di giunzione IP68	Verbindungsgarnitur IP68 für 2 Heizbänder	Elemento di giunzione IP68 di due tratte di cavo scaldante	St	cad	311,09
15.29.02.07	T- Abzweig für Verbindung von 3 Bändern	Diramazione a T con connessione per tre cavi scaldanti	T- Abzweig für Verbindung von 3 Bändern	Diramazione a T con connessione per tre cavi scaldanti	St	cad	342,24
15.29.02.08	Kantenschutzprofil	Profilo di protezione per spigoli	Kantenschutzprofil z.B. am Übergang Rinne/ Fallrohr	Profilo di protezione per spigoli, ad es. per canalette o pluviali	St	cad	34,12
15.29.02.09	Clip zur Befestigung der Heizkabel in der Rinne	Staffa in acciaio inox per fissaggio del cavo scaldante alla grondaia	Clip zur Befestigung der Heizkabel in der Rinne.	Staffa in acciaio inox per fissaggio del cavo scaldante alla grondaia.	St	cad	14,84
15.29.03	Temperaturhalteband	Fascia scaldante	Temperaturhalteband	Fascia scaldante
15.29.03.01	Selbstregelndes Temperaturhalteband für das Warmwassersystem	Fascia scaldante autoregolante per sistemi di produzione di acqua calda	Selbstregelndes Temperaturhalteband mit PVC Mantel und Schutzgeflecht ca. 9 W/m bei 55°C, für das Warmwassersystem in Gebäuden, komplett mit Befestigungsmaterial und nötigen Zubehör.	Fascia scaldante autoregolante con guaina in PVC, potenza ca. 9 W/m a 55°C, lunghezza massima 100 m, per il mantenimento della temperatura dell'acqua calda sanitaria, completa di sistemi di fissaggio e accessori.	m	m	43,31
15.29.03.02	Selbstregelndes Frostschutzsystem für Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen	Fascia scaldante autoregolante per protezione antigelo delle tubazioni	Selbstregelnde Rohrbegleitheizung mit PVC Mantel und Schutzgeflecht ca. 9 W/m bei 5°C, Maximallänge 100m, für Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen für Löschwasser - und Sprinklerleitungen komplett mit Alu - Klebeband, Befestigungsmaterial und Zubehör.	Fascia scaldante autoregolante con guaina in PVC, potenza ca. 9 W/m a 5°C, lunghezza massima 100 m, per la protezione delle tubazioni contro il gelo, tubazioni dell'impianto idrico antincendio o dell'impianto Sprinkler, completa di adesivo in alluminio, sistemi di fissaggio e accessori.	m	m	44,19
15.29.04	Heizmatten	Tappeto riscaldante	Heizmatten	Tappeto riscaldante
15.29.04.01	Heizmatten für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc.	Heizmatten mit konstanter Heizleistung für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw. geeignet für Einbau im Estrich, Beton oder Sandbett, ca. 300 W/m², bei einer Spannung von 400 V, ein Kaltleiter mit Länge 10 m.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc., idoneo per installazione annegata nel sottofondo del pavimento o in letto di sabbia. Alimentazione elettrica 400 V, potenza erogata 300 W/m², linea fredda della lunghezza di 10 m.
15.29.04.01.a	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	m2	m2	78,61
15.29.04.01.b	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	m2	m2	79,83
15.29.04.01.c	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	m2	m2	83,81
15.29.04.02	Heizmatten für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di rampe, scale, ecc.	Heizmatten mit konstanter Heizleistung für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw. geeignet für Einbau im Estrich, Beton oder Sandbett, ca. 300 W/m², bei einer Spannung von 230 V, ein Kaltleiter mit Länge 4 m.	Tappetto riscaldante a potenza costante per riscaldamento di superfici, rampe di accesso garages, scale, ecc., idoneo per installazione annegata nel sottofondo del pavimento o in letto di sabbia. Alimentazione elettrica 230 V, potenza erogata ca. 300 W/m², linea fredda della lunghezza di 4 m.
15.29.04.02.a	Lieferbreite 60 cm	Larghezza di fornitura 60 cm	Lieferbreite 60 cm	Larghezza di fornitura 60 cm	m2	m2	97,37
15.29.04.03	Walzasphalt - Heizmatten 400 V	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, alimentazione elettrica 400 V	Walzasphalt - Heizmatten, Einbautemperatur bis kurzfristig 240°C, für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw., ca. 300 W/m² bei einer Spannung von 400 V, ein Kaltleiter mit Länge 10 m.	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, temperatura di posa fino a 240°C per breve durata, per riscaldamento di rampe, scale, ecc., alimentazione elettrica 400 V, potenza erogata ca. 300 W/m², con linea fredda della lunghezza di 10 m.
15.29.04.03.a	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	Lieferbreite 50 cm	Larghezza di fornitura 50 cm	m2	m2	85,41
15.29.04.03.b	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	Lieferbreite 75 cm	Larghezza di fornitura 75 cm	m2	m2	87,49
15.29.04.03.c	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	m2	m2	89,05
15.29.04.04	Walzasphalt - Heizmatten 230 V	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, alimentazione elettrica 230 V	Walzasphalt - Heizmatten, Einbautemperatur bis kurzfristig 240°C, für Flächenheizung /Garageneinfahrten/ Treppen usw. ca. 300 W/m² bei einer Spannung von 230 V, ein Kaltleiter mit Länge 3 m.	Tappeto riscaldante per asfalto rullato, temperatura di posa fino a 240°C per breve durata, per riscaldamento di rampe, scale, ecc. Larghezza 100 cm, alimentazione elettrica 230 V, potenza erogata ca. 300 W/m², con linea fredda della lunghezza di 3 m.
15.29.04.04.a	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	Lieferbreite 100 cm	Larghezza di fornitura 100 cm	m2	m2	111,74
15.29.04.05	Elektrische Fussbodenheizung , Dünnbettheizungmatten	Tappeto riscaldante su supporto adesivo per applicazioni strato sottile	Dünnbettheizmatte mit konstanter Heizleistung, auf selbstklebenes Trägernetz, zu Verlegen im Fließenkleber 230 V, Lieferbreite 50 cm, Kaltleiter mit Länge 3 m.	Tappeto riscaldante su supporto adesivo per applicazioni strato sottile, a potenza costante, alimntazione elettrica 230 V, larghezza 50 cm, con linea fredda della lunghezza di 3 m.
15.29.04.05.a	Wärmeabgabe ca. 90 W/m²	potenza erogata ca. 90 W/m²	Wärmeabgabe ca. 90 W/m²	potenza erogata ca. 90 W/m²	m2	m2	195,89
15.29.04.05.b	Wärmeabgabe ca. 150 W/m²	potenza erogata ca. 150 W/m²	Wärmeabgabe ca. 150 W/m²	potenza erogata ca. 150 W/m²	m2	m2	365,62
15.29.05	Elektroheizkörper	Radiatori elettrici	Lieferung, Montage und Anschluss von Elektroheizkörpern entsprechend den Angaben des Herstellers einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den Regeln entsprechende Montage.	Fornitura, montaggio e collegamento elettrico di radiatore elettrico secondo indicazioni del produttore, inclusi occorrenti accessori di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione per l'installazione a regola d'arte.
15.29.05.01	Elektroheizkörper als Wandkonvektor	Convettore elettrico a parete	Elektroheizkörper als Wandkonvektor, Spannung 230V, mit Standard Wandbefestigung komplett mit eingebautem Ein- Ausschalter und Temperaturregler, Farbe weiß.	Convettore elettrico a parete, alimentazione elettrica 230 V, completo dispositivo di accensione/spegnimento e regolatore di temperatura incorporati e di sistemi di fissaggio. Colore bianco.
15.29.05.01.a	Anschlussleistung ca. 600 W	potenza nominale ca. 600 W	Anschlussleistung ca. 600 W	potenza nominale ca. 600 W	St	cad	264,45
15.29.05.01.b	Anschlussleistung ca. 1000 W	potenza nominale ca. 1000 W	Anschlussleistung ca. 1000 W	potenza nominale ca. 1000 W	St	cad	293,99
15.29.05.01.c	Anschlussleistung ca. 1500 W	potenza nominale ca. 1500 W	Anschlussleistung ca. 1500 W	potenza nominale ca. 1500 W	St	cad	330,34
15.29.05.01.d	Anschlussleistung ca. 2000 W	potenza nominale ca. 2000 W	Anschlussleistung ca. 2000 W	potenza nominale ca. 2000 W	St	cad	389,25
15.29.06	Hand - Haartrockner	Asciugamani /asciugacapelli	Hand - Haartrockner	Asciugamani /asciugacapelli
15.29.06.01	Hand - Haartrockner	Asciugamani /asciugacapelli	Hand - Haartrockner mit 3 Leistungsstufen, ca. 600-1200W, Spannung 230V, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits - Tastschalter geeignet für elektrischen Festanschluss komplett mit Wandhalter mit Netztrennschalter und Spiralkabel.	Asciugamani /asciugacapelli per installazione fissa a parete, 3 livelli di potenza e 2 velocità dell'aria, alimentazione elettrica 230 V, potenza nominale 600 - 1200 W, pulsante di azionamento, completo di sezionatore di rete, cavo spiralato e sistemi di fissaggio.	St	cad	107,28
15.29.06.02	Händetrockner für Wandmontage mit Stahlgehäuse	Asciugamani ad aria calda involucro in acciaio	Händetrockner für Wandmontage, Anschlussleistung ca. 1000W, Spannung 230V, berührungslose Aktivierung, vandalensicheres Stahlgehäuse, eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer und Thermosicherung ,Schutzklasse 1, Farbe weiß.	Asciugamani ad aria calda, installazione a parete, alimentazione 230 V, potenza nominale ca. 1000 W, involucro in acciaio in esecuzione antivandalismo, dispositivo di azionamento senza contatto, limitatore di temperatura di sicurezza e protezione termica integrati, classe di isolamento I, colore bianco.	St	cad	544,03
15.29.06.03	Händetrockner für Wandmontage mit ABS-Kunststoffgehäuse	Asciugamani ad aria calda involucro in ABS	Händetrockner für Wandmontage, Anschlussleistung ca. 1000W, Spannung 230V, berührungslose Aktivierung, ABS - Kunststoffgehäuse, eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer, IP 23, Farbe weiß.	Asciugamani ad aria calda, installazione a parete, alimentazione 230 V, potenza nominale ca. 1000 W, involucro in ABS, dispositivo di azionamento senza contatto, limitatore di temperatura di sicurezza integrato, grado di protezione meccanica IP 23, colore bianco.	St	cad	292,79
15.29.06.04	Händetrockner für Wandmontage mit Stahlgehäuse aus inox	Asciugamani ad aria calda in acciaio inox	Heißluft-Händetrockner für Wandmontage, Anschlussleistung 2250 W, Spannung 230 V, berührungslose Aktivierung durch Fotozelle, vandalensicheres Stahlgehäuse aus Inox, eingebautem Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzklasse I, IP 21.	Asciugamani ad aria calda in acciaio inox ed esecuzione antivandalismo, per installazione a parete, alimentazione elettrica 230 V, potenza assorbita 2250 W, dotato di fotocellula di azionamento, con dispositivo di protezione di massima temperatura integrato, classe di isolamento I, grado di protezione meccanica IP21.	St	cad	784,14
15.31	Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione	Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione
15.31.01	Zentrale Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione centrale	Zentrale Staubsaugeranlage	Impianto di aspirazione centrale
15.31.01.01	Zentrale Staubsaugeranlage 230V	Impianto di aspirazione centrale 230V	Zentrale Staubsaugeranlage 230V / Zentrale Staubsaugeranlage 230V mit folgenden Eigenschaften: / - Einphasenmotor in schallgedämpftem Gehäuse mit Sanft-Starter zur Reduzierung des Anlaufstromes / - Elektromagnetischer Motorschutz und Absicherung des Hilfsstromkeises / - Betriebsspannung 220/240V / - Schutzgrad mindestens IP44 / - Sicherheitsventil zur Unterbrechung des Unterdrucks bei Störungen / - Anschlussmöglichkeit des Saugrohres auf der linken oder rechten Seite des Gerätes. / - Bordcomputer mit der Software, für die Steuerung der Anlage und Anzeige des Betriebszustandes und Wartungsanweisungen / - Anzeige über Display des vorhandenen Unterdrucks im System und der Betriebsparameter der Anlage; / - Möglichkeit der Fernanzeige für die Wartung / - Anschluss für die Steuerung des Absaugers über die Saugdose / - Filtersystem mit geringem Wartungsbedarf und Ableitung der statischen Aufladung / - Antistatischer Mikrofilter mi großer Filterfläche aus Aluminium Fiber und waschbaren Polyester mit Filterklasse M / - Abluft Entladung in den Außenbereich / - Durchmesser Saugrohranschluss 50 mm / - Filterfläche mindestens 6700 cm² / - Fassungsvermögen mindestens Staubbehälter 21 lt / - Fassungsvermögen mindestens Staubbeutel 18 lt / fertig geliefert, montiert und in Betrieb genommen	Impianto di aspirazione centrale 230V / Impianto di aspirazione centrale 230V dalle seguenti caratteristiche: / - motore monofase in scatola isolata acusticamente con starter soft per la riduzione della corrente di avviamento / - interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario / - tensione d'esercizio 220/240V / - grado di protezione almeno IP44 / - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento / - possibilità di collegare il tubo di aspirazione alla parte sinistra o destra dell'apparecchio / - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione / - segnalazione sul display della depressione presente nel sistema e dei parametri di esercizio dell'impianto: / - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione / - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione / - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica / - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M / - scarico dell'aria viziata nella zona esterna / - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 50 mm / - superficie filtro minimo 6700 cm² / - capacità del contenitore della polvere 21 lt / - capacità del sacco polvere 18 lt / Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.
15.31.01.01.a	Staubsaugerzentrale 1,25 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,25 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 1,25 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,25 kW	St	cad	1898,4
15.31.01.01.b	Staubsaugerzentrale 1,35 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,35 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer; Motorleistung mindestens 1,35 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,35 kW	St	cad	2034,88
15.31.01.01.c	Staubsaugerzentrale 1,9 kW 230V	Centrale di aspirazione 1,9 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 1,9 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 1,9 kW	St	cad	2332,68
15.31.01.01.d	Staubsaugerzentrale 2,1 kW 230V	Centrale di aspirazione 2,1 kW 230V	Staubsaugerzentrale geeignet für jeweils einen Benutzer, Motorleistung mindestens 2,1 kW	Centrale di aspirazione adatta per un utilizzatore alla volta, potenza del motore almeno 2,1 kW	St	cad	2717,32
15.31.01.02	Zentrale Staubsaugeranlage 400V	Impianto di aspirazione centrale 400V	Zentrale Staubsaugeranlage 400V / Zentrale Staubsaugeranlage 400V 3p + N mit folgenden Eigenschaften: / - Einphasen-bzw. Dreiphasenmotor in schallgedämpftem Gehäuse / - Frequenzumrichter zur stufenlosen Regulierung der Saugkraft je nach Anzahl der gleichzeitigen Benützer / - Elektromagnetischer Motorschutz und Absicherung des Hilfsstromkeises / - Betriebsspannung 400V / - Schutzgrad mindestens IP20 / - Sicherheitsventil zur Unterbrechung des Unterdrucks bei Störungen / - Anschlussmöglichkeit des Saug bzw. Abluftrohres auf der linken oder rechten Seite des Gerätes. / - Bordcomputer mit der Software, für die Steuerung der Anlage und Anzeige des Betriebszustandes und Wartungsanweisungen / - Ethernetschnittstelle für die Verbindung mit einem Computer für die Überwachung der Anlage / - Möglichkeit der Fernanzeige für die Wartung / - Anschluss für die Steuerung des Absaugers über die Saugdose / - Filtersystem mit geringem Wartungsbedarf und Ableitung der statischen Aufladung / - Antistatischer Mikrofilter mi großer Filterfläche aus Aluminium Fiber und waschbaren Polyester mit Filterklasse M / - Anschlussmöglichkeit eines selbsttätigen Filterreinigers mit Druckluft / - Abluft Entladung in den Außenbereich / - Durchmesser Saugrohranschluss 63 mm / - Filterfläche mindestens 17800 cm² / - Fassungsvermögen Staubbehälter mindestens 106 lt / fertig geliefert, montiert und in Betrieb genommen	Impianto di aspirazione centrale 400V / Impianto di aspirazione centrale 400V 3p + N dalle seguenti caratteristiche: / - motore monofase o trifase in scatola isolata acusticamente / - invertitore di frequenza per regolazione continua della forza di aspirazione a seconda nel numero di utilizzatori in contemporanea - Interruttore di protezione elettromagnetico per motore e messa in sicurezza del circuito elettrico ausiliario / - tensione d'esercizio 400 V / - grado di protezione almeno IP20 / - valvola di sicurezza per interruzione della depressione in caso di malfunzionamento / - possibilità di collegare il tubo di aspirazione o scarico alla parte sinistra o destra dell'apparecchio / - computer di bordo con software per il comando dell'impianto e segnalazione dello stato di esercizio e istruzioni di manutenzione / - interfaccia ethernet per allacciamento a computer per il monitoraggio dell'impianto / - possibilità di segnalazione a distanza per la manutenzione / - attacco per il comando dell'aspiratore attraverso la presa di aspirazione / - sistema di filtri con fabbisogno minimale di manutenzione e derivazione della carica statica / - microfiltro antistatico con una grande superficie filtro in fibra di alluminio e poliestere lavabile di classe di filtraggio M / - scarico dell'aria viziata nella zona esterna / - diametro bocchettone del tubo di aspirazione 63 mm / - superficie filtro minimo 17800 cm² / - capacità del contenitore della polvere minimo 106 lt / Fornito, montato e messo in funzione pronto all'uso.
15.31.01.02.a	Staubsaugerzentrale 2,2 kW 400V	Centrale di aspirazione 2,2 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für zwei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 2,2 kW	Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 2,2 kW	St	cad	7593,6
15.31.01.02.b	Staubsaugerzentrale 4 kW 400V	Centrale di aspirazione 4 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für zwei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 4 kW	Centrale di aspirazione per due utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V almeno 4 kW	St	cad	7680,45
15.31.01.02.c	Staubsaugerzentrale 6 kW 400V	Centrale di aspirazione 6 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für drei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 6 kW	Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 6 kW	St	cad	16502,42
15.31.01.02.d	Staubsaugerzentrale 8 kW 400V	Centrale di aspirazione 8 kW 400V	Staubsaugerzentrale geeignet für drei Benutzer gleichzeitig, Dreiphasenmotor 400V mindestens 8 kW	Centrale di aspirazione per tre utilizzatori in contemporanea, motore trifase 400V, almeno 8 kW	St	cad	21465,56
15.31.03	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri
15.31.03.01	Automatisches Filterreinigungssystem	Sistema automatico di pulizia filtri	System zum automatischen Reinigen des Staubfilters durch Druckluft; Kompressor 230V mindestens 250W; / Druckbehälter Fassungsvermögen mindestens 6 l; Luftdruck 3,5 bar	Sistema automatico di pulizia dei filtri polvere attraverso aria compressa; compressore 230V min. 250W; / contenitore a pressione capacità almeno 6 l; pressione aria 3,5 bar	St	cad	2655,27
15.31.04	Anschlüsse	Attacchi	Anschlüsse	Attacchi
15.31.04.01	Auslass UP-Saugdose	Attacco presa di aspirazione sotto traccia	Auslass für Saugdose mit Einbaudose , Form nach Angabe der Bauleitung; mit Putzdeckel; / Fertig geliefert und montiert,	Attacco per presa di aspirazione con scatola a incasso, forma secondo indicazioni della DL; fornita e montata pronta all'uso.	St	cad	38,09
15.31.04.02	Saugdose UP, Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard	Saugdose Unterputzausführung, Standardpreisklasse / Saugdose für Einbaudose Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; in Standardpreisklasse. Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo standard / Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo standard. Fornita, montata e collegata
15.31.04.02.a	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	66,13
15.31.04.02.b	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in Standardpreisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	66,13
15.31.04.03	Saugdose UP, mittlere Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo media	Saugdose Unterputzausführung, mittlere Preisklasse / Saugdose für Einbaudose Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; in mittlerer Preisklasse. Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione sotto traccia, fascia di prezzo medio / Presa di aspirazione per scatola ad incasso, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori; di fascia prezzo media. Fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.31.04.03.a	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Öffnungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	74,33
15.31.04.03.b	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	UP-Saugdose mit Berührungskontakt in mittlerer Preisklasse	Presa di aspirazione sotto traccia con azione a contatto, fascia di prezzo media	St	cad	74,33
15.31.04.04	Saugdose AP	Presa di aspirazione a vista	Saugdose in Aufputzausführung Rohranschluss Durchmesser 50 mm, Form nach Angabe der Bauleitung inklusive Rahmen und Zubehörteile; Fertig geliefert, montiert und angeschlossen	Presa di aspirazione, attacco tubo diametro 50 mm, forma secondo indicazioni della DL, compresi telaio e accessori. Fornita, montata e collegata pronta all'uso
15.31.04.04.a	AP-Saugdose mit Öffnungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	AP-Saugdose mit Öffnungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	St	cad	99,88
15.31.04.04.b	AP-Saugdose mit Berührungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	AP-Saugdose mit Berührungskontakt	Presa di aspirazione a vista con azione a contatto	St	cad	99,88
15.31.05	Rohrleitungen	Tubazioni	Rohrleitungen	Tubazioni
15.31.05.01	Starre Rohrleitung aus PVC für Unterputzausführung	Tubazione rigida in PVC per posa sotto traccia	Starre Rohrleitung aus PVC für Unterputzausführung / Starre Rohrleitung aus PVC inklusiv notwendige Muffen , Bögen, Reduzierer und Abzweiger, in Unterputzausführung, fertig geliefert und montiert	Tubazione rigida in PVC per realizzazione sotto traccia / Tubazione rigida in PVC, inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera
15.31.05.01.a	UP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	UP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.50 mm	m	m	13,03
15.31.05.01.b	UP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	UP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.63 mm	m	m	23,07
15.31.05.01.c	UP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	UP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC sotto traccia d.80 mm	m	m	30,39
15.31.05.02	Starre Rohrleitung aus PVC für Aufputzausführung	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista	Starre Rohrleitung aus PVC für Aufputzausführung / Starre Rohrleitung aus PVC inklusiv notwendige Muffen, Bögen, Reduzierer und Abzweiger in Aufputzausführung, fertig geliefert und montiert	Tubazione rigida in PVC per installazione a vista / Tubazione rigida in PVC inclusi i necessari giunti, curve, riduttori e derivatori, sotto traccia, fornito e posato in opera
15.31.05.02.a	AP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC per installazione a .50 mm	AP-PVC Rohrleitung d.50 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.50 mm	m	m	20,23
15.31.05.02.b	AP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	AP-PVC Rohrleitung d.63 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.63 mm	m	m	32,76
15.31.05.02.c	AP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	AP-PVC Rohrleitung d.80 mm	Tubazione in PVC per installazione a vista d.80 mm	m	m	42,44
15.31.05.03	Steuerkabel für Unterputzausführung	Cavo di comando per installazione sotto traccia	Steuerkabel für Unterputzausführung / Steuerkabel 2x1 mm² zum Ein- bzw. Ausschalten der Staubsaugerzentrale über die Saugdose; in flexiblen Schutzrohr mit Durchmesser 16 mm eingezogen; in Unterputzausführung fertig geliefert und montiert	Cavo di comando per realizzazione sotto traccia / Cavo di comando 2x1 mm² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo flessibile diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	m	3,25
15.31.05.04	Steuerkabel für Aufputzausführung	Cavo di comando per installazione a vista	Steuerkabel für Aufputzausführung / Steuerkabel 2x1 mm² zum Ein- bzw. Ausschalten der Staubsaugerzentrale über die Saugdose; in starren Schutzrohr mit Durchmesser 16 mm eingezogen; in Aufputzausführung fertig geliefert und montiert	Cavo di comando per installazione a vista / Cavo di comando 2x1 mm² per accensione e spegnimento della centrale di aspirazione attraverso la presa di aspirazione; infilato in tubo rigido diametro 16 mm; sotto traccia; fornito e posto in opera.	m	m	5,51
15.31.06	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.31.06.01	Kit Reinigungszubehör	Set di accessori per pulizia	Kit Reinigungszubehör / Kit Reinigungszubehör für rechteckige und quadratische Saugdosen bestehend aus: Wandhalterung; flexiblen Saugschlauch D.32 mm , Länge 9 mt komplett mit Dosenanschluss mit Funkfernsteuerung; Handrohr verchromt mit Luftregler und Funkfernsteuerung, Teleskopsaugrohr D32 verchromt; Set mit verschiedenen Bürsten und Düsen.	Set di accessori per pulizia / Set di accessori per pulizia per prese di aspirazione rettangolari e quadrate, composto da: supporto a parete, tubo di aspirazione flessibile d 32 mm, lunghezza 9 mt, completo di attacco presa e telecomando, tubo telescopico di aspirazione d 32, cromato; set di varie spazzole e boccagli.	St	cad	452,88
15.32	Photovoltaikanlage	Impianto fotovoltaico	Photovoltaikanlage / Die Gruppe 15.32 umfasst folgende Untergruppen: / 15.32.01 Komplette Photovoltaikanlagen / 15.32.02 Komponenten der Photovoltaikanlage / 15.32.03 Zubehöhr für Photovoltaikanlagen	Impianto fotovoltaico / Il gruppo 15.32 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.32.01 Impianti fotovoltaici completi / 15.32.02 Componenti per impianti fotovoltaici / 15.32.03 Accessori per impianti fotovoltaici
15.32.01	Komplette Photovoltaikanlagen	Impianti fotovoltaici completi	Komplette Photovoltaikanlagen	Impianti fotovoltaici completi
15.32.01.01	Komplette Photovoltaikanlagen	Impianti fotovoltaici completi	Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage, bestehend aus: / - Starre Photovoltaikmodule aus Monocristallin-Siliziumzellen, mit hagelbeständigem Antireflex-Hartglas nach IEC61215 (mit Prüfbescheinigung für Test mit Ø 25 mm bei 23 m/s), Gehäuse aus Sandwich-Profilen und eloxiertem Alu-Rahmen mit Schutzklasse II, mit Wirkungsgrad > 20 %,, höchste Spannung der Anlage 1000 V, Leistungsgarantie 90 % nach 10 Jahren, 80 % nach 25 Jahren, Produktgarantie mind. 10 Jahre, einschliesslich Halterung und Befestigungssysteme aus rostfreiem Stahl geeignet für jede Dachstruktur. Inbegriffen sind darüber hinaus die By-Pass Dioden, die Verkabelung samt dazugehörenden Verlegesystemen, die Steckverbindungen samt erforderlichen Installationsdosen mit Schutzgrad IP 65, / Die Module müssen von einem unabhängigen Prüfanstalt nach den IEC-Normen 61215 und 61646 zertifiziert sein. / - Wechselrichter geeignet für die Größe und die Eigenschaften der Photovoltaikanlage, Gehäuse mit Schutzgrad IP 65, zum Netzanschluss ohne Transformator, komplett mit eingebautem Übergabeschutzsystem (SPI) gemäß der CEI 0-21 (in geltender Fassung), Oberwellenfilter, Erdschluss- Überwachung, LCD-Display und serieller Kommunikations-Schnittstelle. / Das Gerät muss den Vorschriften der CEI-Norm 0-21 in der geltenden Fassung entsprechen. / - Übergabeschutzvorrichtung (DI) bestehend aus einem zweipoligem Schütze in Modulbauweise mit Unterspannungsauslöser, Nennspannung 230 V, Gebrauchskategorie AC3, Nennstrom passend zur Leistung der Anlage, Montage im Parallel-Schaltschrank. / Einschliesslich aller erforderlichen Gleichstrom-Anschlussleitungen aus Kabeln des Typs H1Z2Z2-K, 1,5/1,5 kV, der Wechselstrom-Anschlussleitungen bis zur Parallel-Schalttafel, aus Kabeln des Typs FG16OR16 – 0,6/1 kV, sowie aller erforderlichen Steuer- und Kontrollleitungen, inklusive der dazugehörenden Verlegesysteme. / Im Preis ist weiters die Lieferung folgender Unterlagen inbegriffen: / - Konformitätserklärung der Photovoltaikmodule im Sinne der CEI EN 61215 und CEI EN 61646 / - Bedienungsanleitung und Wartungsbuch der installierten Geräte mit Angabe der Matrikelnummer / - Produktgarantie der installierten Geräte / - Leistungsgarantie der installierten Geräte. / Im Preis ist schließlich die erforderliche Mauerbeihilfe inbegriffen.	Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico completo, comprendente: / - Moduli fotovoltaici a struttura rigida composti da celle solari in silicio monocristallino, con vetro temperato antiriflesso resistente alla grandine secondo IEC IEC61215 (con certificazione di test di resistenza con Ø 25 mm a 23 m/s), involucro realizzato mediante profilati sandwich e telaio in alluminio anodizzato in classe di isolamento II, con, efficienza di conversione > 20 %, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione del 90 % in 10 anni e del 80 % in 25 anni, garanzia di prodotto 10 anni, comprensivo di struttura di sostegno in acciaio inox idonea per qualsiasi tipo di tetto. Sono altresì compresi i diodi di bypass, i necessari cablaggi, i cavidotti, i connettori e relative scatole con grado di protezione meccanica IP 65. / I moduli devono essere certificati da un organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. / - Convertitore fotovoltaico, adatto alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impianto, in contenitore con grado di protezione meccanica IP 65, connessione in rete realizzata senza trasformatore, completo di sistema di protezione di interfaccia (SPI) incorporato conforme a CEI 0-21 (nella vigente versione), filtri, dispositivo di controllo di isolamento, display a cristalli liquidi, interfaccia di comunicazione seriale. / L’apparecchio deve essere conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-21 nella vigente versione, / - Dispositivo di interfaccia (DI) composto da contattore bipolare modulare comandato da bobina di minima tensione, tensione nominale 230 V, categoria di impiego AC3, corrente nominale commisurata alla potenza dell’impianto, montaggio nel quadro elettrico di parallelo. / Sono compresi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici in corrente continua, da realizzarsi mediane cavi di tipo H1Z2Z2-K, 1,5/1,5 kV, i collegamenti elettrici in corrente alternata fino al quadro elettrico di parallelo, eseguiti con cavi di tipo FG16OR16 – 0,6/1 kV e tutte le necessarie linee elettriche di comando e controllo, inclusi gli occorrenti sistemi di posa. / Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura della seguente documentazione: / - dichiarazione di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61646 / - manuale d’uso e manutenzione degli apparecchi installati, con specificazione del numero di matricola / - garanzia di prodotto sugli apparecchi installati / - garanzia di prestazione degli apparecchi installati / Nel prezzo sono infine comprese le occorrenti assistenze murarie.
15.32.01.01.a	bis zu 1 kW	fino a 1 kW	Nennleistung (STC) der Anlage bis zu 1 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: fino a 1 kW	St	cad	3873,78
15.32.01.01.b	über 1 kW bis zu 2 kW	oltre 1 kW fino a 2 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 1 kW bis zu 2 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 1 kW fino a 2 kW	St	cad	6054,06
15.32.01.01.c	über 2 kW bis zu 3 kW	oltre 2 kW fino a 3 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 2 kW bis zu 3 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 2 kW fino a 3 kW	St	cad	8188,49
15.32.01.01.d	über 3 kW bis zu 4 kW	oltre 3 kW fino a 4 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 3 kW bis zu 4 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 3 kW fino a 4 kW	St	cad	10328,81
15.32.01.01.e	über 4 kW bis zu 5 kW	oltre 4 kW fino a 5 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 4 kW bis zu 5 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 4 kW fino a 5 kW	St	cad	12481,6
15.32.01.01.f	über 5 kW bis zu 6 kW	oltre 5 kW fino a 6 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 5 kW bis zu 6 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 5 kW fino a 6 kW	St	cad	14557,57
15.32.02	Komponenten der Photovoltaikanlage	Componenti per impianti fotovoltaici	Komponenten der Photovoltaikanlage	Componenti per impianti fotovoltaici
15.32.02.01	Photovoltaikmodule	Modulo fotovoltaico	Photovoltaikmodule in starrer Ausführung, bestehend aus Monokristallin-Siliziumzellen mit hagelbeständigem Antireflex-Hartglas nach IEC61215 (mit Prüfbescheinigung für Test mit Ø 25 mm bei 23 m/s), Rahmen aus eloxiertem Alu und Struktur geeignet für Zonen mit höher Schneelast (bis 240 kg/m²), windfest nach den geltenden Normbedingungen, Wirkungsgrad > 20 %, max. Spannung der Anlage 1000 V, Schutzklasse II. / Einschließlich Befestigungssystem aus rostfreiem Stahl zur Befestigung der Module an die Dachstriktut bzw. an die eigens vorbereitete Halterungsstruktur (diese ausgeschlossen). / Inbegriffen sind darüber hinaus die By-Pass Dioden, die Verkabelung samt dazugehörenden Verlegesystemen, die Steckverbindungen samt erforderlichen Installationsdosen mit Schutzgrad IP 65. / Die Module müssen von einem unabhängigen Prüfanstalt nach den IEC-Normen 61215 und 61646 zertifiziert sein. / Betriebstemperatur: -40 / +85 °C / Produkt-Garantie: mind. 10 Jahre / Leistungsgarantie: / - 25 Jahre > 80% der Nennleistung / - 12 Jahre > 90% der Nennleistung / Temperaturkoeffiziente: / - Leistung: < .0,40 %/K / - Spannung: < -180 mV/K / - Strom: < 3,50 mA/K	Modulo fotovoltaico a struttura rigida, composto da celle solari in silicio monocristallino, con vetro temperato antiriflesso resistente alla grandine secondo IEC IEC61215 (con certificazione di test di resistenza con Ø 25 mm a 23 m/s), telaio in alluminio anodizzato e struttura idonea per zone ad alto carico di neve (fino a 240 kg/m²), resistenza al vento secondo normativa vigente, efficienza di conversione totale > 20 %, tensione massima di sistema 1000 V, classe di isolamento II. / Compresi sistemi in acciaio inox per il fissaggio del modulo alla struttura del tetto o alla apposita sottostruttura di sostegno (questa esclusa). / Sono altresì compresi i diodi di bypass, i cablaggi con relativi sistemi di posa, i connettori e le scatole di installazione con grado di protezione meccanica IP 65. / I moduli devono essere certificati da un organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646. / Temperatura di esercizio: . -40 / +85 °C / Garanzia di prodotto: 10 anni. / Garanzia sulla potenza prodotta: / - 25 anni per potenza prodotta maggiore dell'80 % della potenza nominale, / - 12 anni per potenza prodotta maggiore del 90 % della potenza nominale. / Coefficienti di temperatura: / - potenza: < .0,40 %/K / - tensione: < -180 mV/K / - corrente: < 3,50 mA/K
15.32.02.01.a	- Nennleistung (STC): von 230 W bis zu 270 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Nennleistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 180 W/m²	- potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m²	- Nennleistung (STC): von 230 W bis zu 270 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Nennleistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 180 W/m²	- potenza nominale (STC): da 230 W a 270 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 180 W/m²	St	cad	252,51
15.32.02.01.b	- Nennleistung (STC): über 270 W bis zu 300 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 189 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m²	- Nennleistung (STC): über 270 W bis zu 300 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 189 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 270 W fino a 300 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 189 W/m²	St	cad	283,92
15.32.02.01.c	- Nennleistung (STC): über 300 W bis zu 325 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 200 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m²	- Nennleistung (STC): über 300 W bis zu 325 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 200 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 300 W fino a 325 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 200 W/m²	St	cad	312,04
15.32.02.01.d	- Nennleistung (STC): über 325 W bis zu 350 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 215 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m²	- Nennleistung (STC): über 325 W bis zu 350 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 215 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 325 W fino a 350 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 215 W/m²	St	cad	342,07
15.32.02.01.e	- Nennleistung (STC): über 350 W bis zu 370 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche > 230 W/m²	- potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m²	- Nennleistung (STC): über 350 W bis zu 370 W(Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche > 230 W/m²	- potenza nominale (STC): da 350 W a 370 W(tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 230 W/m²	St	cad	415,51
15.32.02.01.f	- Nennleistung (STC): über 370 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 240 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m²	- Nennleistung (STC): über 370 W (Toleranz ± 5%) / - spezifische Leistung (STC) bezogen auf die Modul-Nettofläche: > 240 W/m²	- potenza nominale (STC): oltre 370 W (tolleranza ± 5%) / - potenza nominale specifica (STC) riferita alla superficie netta del pannello: > 240 W/m²	St	cad	511,62
15.32.02.02	Einphasiger Phovoltaik-Wechselrichter	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase	Einphasiger Phovoltaik-Wechselrichter, gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16 und 0-21, ausgestattet mit serieller Kommunikation-Schnittstelle, ohne Transformator zur galvanischen Trennung der Gleichstrom- und Wechselstromkreise. / Der Wechselrichter muss weiters mit folgenden Geräten und Vorrichtungen komplett sein: Isolationsüberwachungsgerät für die Gleichstromkreise, MPPT (Maximum Power Point Tracker) füdie Optimierung der Stromerzeugung Kontrollsystem der Innentemperatur, Syncronisiersystema zur automatischen Neta-Parallelschaltung und Ausgangspannungsregler. / Wirkungsgrad > 98 %. Komplett mit korrosionsgeschütztem Metallgehäuse ausgeführt mit Schutzgrad IP 65 und eingebautem, automatisch angesteuertem Kühlsystem. / Eine vom Hersteller ausgestellte 2 Jahre Garantie ist angefordert. / Zulässige Betriebstemperatur: von -25 bis +60 °C / Eingangsdaten: / - max. DC-Spannung: 1000 V / - Überspannungskategorie: II (IEC 60664-1). / Ausgangsdaten: / - Nennspannung: 230 V / - Überspannungskategorie: III (IEC 60664-1).	Convertitore fotovoltaico con uscita monofase, conforme alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, dotato di interfaccia di comunicazione seriale, senza trasformatore di isolamento per la separazione galvanica del sistema elettrico in corrente continua da quello in corrente alternata. / Il convertitore deve inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature e dispositivi: controllo dell'isolamento verso terra del sistema elettrico in corrente continua, MPPT (Maximum Power Point Tracker) per la massimizzazione dell'energia prodotta, sistema di controllo della temperatura interna, sistema di sincronizzazione per l'effettuazione automatica del parallelo con la rete, regolatore della tensione di uscita. / Rendimento > 98 %. Completo di custodia metallica protetta dalla corrosione, in esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, e di sistema di raffreddamento incorporato comandato automaticamente. / E’ richiesta una garanzia di almeno 3 anni rilasciata dal produttore. / Campo di temperatura ammissibile: da -25 a +60 °C. / Dati di ingresso: / - tensione massima DC: 1000 V / - categoria di sovratensione: II (IEC 60664-1). / Dati di uscita: / - tensione nominale: 230 V / - categoria di sovratensione: III (IEC 60664-1).
15.32.02.02.a	Nennleistung 3 kW	Potenza nominale 3 kW	Nennleistung 3 kW	Potenza nominale 3 kW	St	cad	2074,42
15.32.02.02.b	Nennleistung 6 kW	Potenza nominale 6 kW	Nennleistung 6 kW	Potenza nominale 6 kW	St	cad	2788,23
15.32.02.02.c	Nennleistung 10 kW	Potenza nominale 10 kW	Nennleistung 10 kW	Potenza nominale 10 kW	St	cad	4114,99
15.32.02.03	Dreiphasiger Phovoltaik-Wechselrichter	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase	Dreiphasiger Phovoltaik-Wechselrichter, gemäß den Vorschriften der CEI-Norm 0-16 und 0-21, ausgestattet mit serieller Kommunikation-Schnittstelle, ohne Transformator zur galvanischen Trennung der Gleichstrom- und Wechselstromkreise. / Der Wechselrichter muss weiters mit folgenden Geräten und Vorrichtungen komplett sein: Isolationsüberwachungsgerät für die Gleichstromkreise, MPPT (Maximum Power Point Tracker) füdie Optimierung der Stromerzeugung Kontrollsystem der Innentemperatur, Syncronisiersystema zur automatischen Neta-Parallelschaltung und Ausgangspannungsregler. / Wirkungsgrad > 98 %. Komplett mit korrosionsgeschütztem Metallgehäuse ausgeführt mit Schutzgrad IP 65 und eingebautem, automatisch angesteuertem Kühlsystem. / Eine vom Hersteller ausgestellte 2 Jahre Garantie ist angefordert. / Zulässige Betriebstemperatur: von -25 bis +60 °C / Eingangsdaten: / - Anzahl an MPPT-Eingängen: 2 / - max. DC-Spannung: 1000 V / - Überspannungskategorie: II (IEC 60664-1). / Ausgangsdaten: / - Nennspannung: 400 V / - Überspannungskategorie: III (IEC 60664-1).	Convertitore fotovoltaico con uscita trifase, conforme alle prescrizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, dotato di interfaccia di comunicazione seriale, senza trasformatore di isolamento per la separazione galvanica del sistema elettrico in corrente continua da quello in corrente alternata. / Il convertitore deve inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature e dispositivi: controllo dell'isolamento verso terra del sistema elettrico in corrente continua, MPPT (Maximum Power Point Tracker) per la massimizzazione dell'energia prodotta, sistema di controllo della temperatura interna, sistema di sincronizzazione per l'effettuazione automatica del parallelo con la rete, regolatore della tensione di uscita. / Rendimento > 98 %. Completo di custodia metallica protetta dalla corrosione, in esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65, e di sistema di raffreddamento incorporato comandato automaticamente. / E’ richiesta una garanzia di almeno 3 anni rilasciata dal produttore. / Campo di temperatura ammissibile: da -25 a +60 °C. / Dati di ingresso: / - numero di ingressi MPPT: 2 / - tensione massima DC: 1000 V / - categoria di sovratensione: II (IEC 60664-1) / Dati di uscita: / - tensione nominale: 400 V / - categoria di sovratensione: III (IEC 60664-1)
15.32.02.03.a	Nennleistung 2x3 kW	Potenza nominale 2x3 kW	Nennleistung 2x3 kW	Potenza nominale 2x3 kW	St	cad	2744,97
15.32.02.03.b	Nennleistung 2x5 kW	Potenza nominale 2x5 kW	Nennleistung 2x5 kW	Potenza nominale 2x5 kW	St	cad	3812,49
15.32.02.03.c	Nennleistung 2x10 kW	Potenza nominale 2x10 kW	Nennleistung 2x10 kW	Potenza nominale 2x10 kW	St	cad	7446,64
15.32.02.03.d	Nennleistung 2x15 kW	Potenza nominale 2x15 kW	Nennleistung 2x15 kW	Potenza nominale 2x15 kW	St	cad	9023,52
15.32.02.04	Installationsdose zur Stringen-Parallelschaltung	Cassetta di parallelo stringhe	Installationsdose zur Stringen-Parallelschaltung, / aus Kunststoff, geeignet zur Außeninstallation, Deckel mit Schraubenbefestigung und Dichtung, Schutzart IP 65, einschließlich Befestigung, erforderlicher Klemmleisten, Metallschiene zur Montage der zweipoligen Lasttrennschalter in Modulbauweise (diese ausgeschlossen) für max. 8 Moduleinheiten.	Cassetta di parallelo stringhe / in materiale plastico, idonea per installazione all’aperto, coperchio con chiusura a vite e guarnizioni di tenuta, grado di protezione meccanica IP 65, compresi sistemi di fissaggio, occorrenti morsettiere, guide metalliche per fissaggio degli interruttori di manovra sezionatori bipolari di tipo modulare (questi esclusi) per un massimo di 8 moduli.	St	cad	799,39
15.32.02.05	Feldschaltschrank	Armadio per quadro di campo	Feldschaltschrank / aus Kunststoff, geeignet zur Wand-Außeninstallation, mit scharniertem Türchen mit Verschluß und Dichtungen, Schutzart IP 65, einschließlich Wandbefestigung, erforderlicher Klemmleisten, DIN-Schiene zur Montage der Schutzgeräte in Modulbauweise (diese ausgeschlossen) für insgesamt 18 Moduleinheiten.	Armadio per quadro di campo / in materiale plastico, idonea per installazione a parete all’aperto, portina cernierata con chiusura a chiave e guarnizioni di tenuta, grado di protezione meccanica IP 65, compresi sistemi di fissaggio a parete, occorrenti morsettiere, guide DIN per fissaggio degli apparecchi di protezione modulari (questi esclusi) idonea per 18 moduli.	St	cad	308,2
15.32.02.06	Kontroll und Überwachungssystem für Photovoltaikanlagen	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico	Kontroll und Überwachungssystem für Photovoltaikanlagen, / geeignet für die Betriebsüberwachung und zur Datenerwerbung von bis zu sieben Wechselrichtern, mit 20 Meßkanälen und Tageswertspeicher für ein Jahr. / Das Kontroll- und Überwachungssystem muss Ereignissprotokolle, Warnungen und Fehler erbringen und mit einem Display der Mindestgröße 35 x 35 cm mit 3 x 6 Zeichen und einer RS-482 Schnittstelle zum Netzwerkverbindung ausgestattet sein.	Sistema di controllo e supervisione dell'impianto fotovoltaico, / idoneo per il controllo e l'acquisizione dei dati da un massimo di sette convertitori, dotato di 20 canali di misura e in grado di memorizzazione valori giornalieri per un anno. / Il sistema di controllo dovrà fornire protocolli di evento, avvisi, errori ed essere dotato di display di dimensioni minime 35 x 35 cm con 3 x 6 caratteri e scheda di interfaccia RS-482 per collegamento alla rete.	St	cad	625,16
15.32.02.07	Übergabeschutzsystem (SPI)	Sistema di protezione di interfaccia (SPI)	Übergabeschutzsystem (SPI) für Photovoltaikanlagen, ausgestattet mit allen von den CEI-Normen 0-16 und 0-21 angeforderten Schutzfunktionen und mit zwei Digital-Eingängen für die zukünftigen Netz-Warnsignale (Fernausschaltung und Erniedrigung der Schaltgrenzen) vorbereitet sein. / Das System muß weiters folgende zusätzliche Vorgänge verwalten können: / - oszillographische Einzeichnung / - programmierbare Logik / - automatische Wiedereinschaltung für Photovoltaikanlagen.	Sistema di protezione di interfaccia (SPI) per impianto fotovoltaico, dotato di tutte le funzioni di protezione richieste dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e deve essere predisposta con due ingressi logici per i futuri segnali esterni di guardia (telescatto e attivazione delle soglie restrittive). / Deve inoltre disporre delle seguenti funzioni aggiuntive: / - registrazione oscillografica, / - logica programmabile (PLC) / - richiusura automatica per impianti fotovoltaici.	St	cad	485,97
15.32.03	Zubehör für Photovoltaikanlagen	Accessori per impianti fotovoltaici	Zubehör für Photovoltaikanlagen	Accessori per impianti fotovoltaici
15.32.03.01	Leistungsoptimierer für Photovoltailmodule	Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici	Leistungsoptimierer für Photovoltailmodule zur Modulüberwachung und zur automatischen Reduzierung der Modulspannung auf einen Sicherheitswert falls der Wechselrichter außer Betrieb gesetzt oder das Netz ausgeschaltet wird und zur Abtrennung des Moduls vom String bei Beschattung des einzelnen Moduls, damit die Leistungsreduzierung des ganzen Strings vermieden wird. / Ausführung mit Schutzgrad IP 65. / Einscliesslich der elektrischen Anschlüsse an das Modul und der Befestigungssysteme. / Spannungsbereich: 5 – 25 V DC / Leistungsaufnahme: ≤ 1 W / Betriebstemperatur: von - 30 bis zu +70 °C / Abmessungen: 126x130x26 mm (Richtwerte).	Ottimizzatore di potenza per moduli fotovoltaici, per il monitoraggio del modulo e la riduzione automatica della tensione del modulo a livelli di sicurezza in caso di fuori servizio dell'inverter o disconnessione della rete e per la disconnessione del modulo dalla stringa in caso di ombreggiamento del singolo modulo, evitando così la riduzione di potenza dell’intera stringa. / Esecuzione con grado di protezione meccanica IP 65. / Compresi collegamenti elettrici al modulo e sistemi di fissaggio. / Campo di tensione: 5 – 25 V DC / Potenza assorbita: ≤ 1 W / Temperatura di esercizio: da -30 a ÷ +70 °C / Dimensioni; 126x130x26 mm (valori indicativi).	St	cad	132,78
15.32.03.02	Kollaudierung und Inbetriebnahme der ganzen PV-Anlage	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico	Kollaudierung und Inbetriebnahme der ganzen PV-Anlage,bestehend aus: / - Sichtkontrolle der Anlage, / - Anschluß der Hauptleitung ans Netz (gemeinsam mit dem Netzbetreiber), / - Anschluß des Zählers der PV-Anlage (gemeinsam mit dem Netzbetreiber), / - Aufnahme der elektrischen Parameter der einzelnen Stringen, / - Erdungsmessung, / - Einstellung der Schutzschalter, / - Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen, / - Einschulung des Personals, / - Lieferung der vollständigen Zeichnungen der Anlage, gemäß der Ausführung, komplett mit elektrischem Schaltschema und Lageplänen.	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, comprendente: / - controllo a vista dell'impianto, / - collegamento della linea principale in parallelo alla rete (assieme al gestore locale di rete), / - collegamento del contatore dell'impianto fotovoltaico (assieme al gestore locale di rete), / - misurazione dei parametri elettrici delle singole stringhe, / - verifica dell'impianto di messa a terra, / - taratura dei dispostivi di protezione, / - controllo dei dispositivi di sicurezza, / - addestramento del personale destinato a gestire l'impianto, / - fornitura dei disegni completi dell'impianto, conformi all'eseguito e comprendenti schema elettrico e planimetrie.
15.32.03.02.a	Nennleistung (STC) der Anlage bis zu 6 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: fino a 6 kW	Nennleistung (STC) der Anlage bis zu 6 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: fino a 6 kW	St	cad	943,75
15.32.03.02.b	Nennleistung (STC) der Anlage: über 6 kW bis zu 20 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 6 kW bis zu 20 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 6 kW fino a 20 kW	St	cad	1826,31
15.32.03.02.c	Nennleistung (STC) der Anlage: über 20 kW bis zu 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 20 kW bis zu 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 20 kW fino a 50 kW	St	cad	2594,47
15.32.03.02.d	Nennleistung (STC) der Anlage: über 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 50 kW	Nennleistung (STC) der Anlage: über 50 kW	Potenza nominale (STC) dell’impianto: oltre 50 kW	St	cad	4629,25
15.34	E-Ladestationen	Stazioni di carica auto elettriche	E-Ladestationen	Stazioni di carica auto elettriche
15.34.01	E-Ladestation zur Wandmontage	Stazioni di carica auto elettriche da parete	E-Ladestation zur Wandmontage	Stazioni di carica auto elettriche da parete
15.34.01.01	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC Standardausführung	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione standard in AC	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC Standardausführung. / Lieferung und Montage einer Wallbox für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3) und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 /+50 °C / Maße (BxHxT): 200x800x237 mm (Richtwerte) / Gewicht: 15 kg (Richtwert).	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione standard in AC. / Fornituea e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3) e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) / Peso: 15 kg (valore indicativo).
15.34.01.01.a	Einphasege E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasege E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1094,02
15.34.01.01.b	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1461,56
15.34.01.01.c	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1976,71
15.34.01.01.d	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1451,23
15.34.01.01.e	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1344,1
15.34.01.01.f	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1731,17
15.34.01.01.g	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2060,48
15.34.01.01.h	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	1720,87
15.34.01.02	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der mittleren Klasse	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe media in AC	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der mittleren Klasse. / Lieferung und Montage einer Wallbox für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 /+50 °C / Maße (BxHxT): 200x800x237 mm (Richtwerte) / Gewicht: 15 kg (Richtwert).	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe media in AC. / Fornituea e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) / Peso: 15 kg (valore indicativo).
15.34.01.02.a	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1632,17
15.34.01.02.b	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / media, senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / media, senza interruttore differenziale	St	cad	1912,38
15.34.01.02.c	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2193,47
15.34.01.02.d	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2891,57
15.34.01.02.e	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2055,75
15.34.01.02.f	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2182,01
15.34.01.02.g	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2486,18
15.34.01.02.h	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2433,37
15.34.01.03	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der erhobenen Klasse	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe superiore in AC	E-Ladestationen zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich, in AC-Ausführung der erhobenen Klasse. / Lieferung und Montage einer Wallbox für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler, Betriebsstatusanzeige, Autorisierungszugang über App und RFID, ausgestattet für die Vernetzung über Gateway. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / +50 °C / Maße (BxHxT): 200x800x237 mm (Richtwerte) / Gewicht: 15 kg (Richtwert).	Stazione di carica per veicoli elettrici, per installazione a parete in ambiente interno o all’esterno, in esecuzione di classe superiore in AC. / Fornituea e montaggio di un Wallbox per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia, indicazione delle condizioni di esercizio integrati e dispositivo di abilitazione all’accesso tramite app e RFID, predisposto per il collegamento alla rete per mezzo di un gateway. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 200x800x237 mm (valori indicativi) / Peso: 15 kg (valore indicativo).
15.34.01.03.a	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	1850,53
15.34.01.03.b	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2468,8
15.34.01.03.c	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	3038,71
15.34.01.03.d	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza interruttore differenziale	St	cad	2891,57
15.34.01.03.e	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2112,8
15.34.01.03.f	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Einphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica monofase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	2679,25
15.34.01.03.g	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	3230,79
15.34.01.03.h	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	Dreiphasige E-Ladestation zur Wandmontage, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Stazione di carica trifase per montaggio a parete, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con interruttore differenziale 30 mA, tipo A	St	cad	3118,1
15.34.02	Freistehende E-Ladestationen	Colonnine di carica auto elettriche	Freistehende E-Ladestationen	Colonnine di carica auto elettriche
15.34.02.01	Freistehende E-Ladestationen in AC Standardausführung	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC	Freistehende E-Ladestationen in AC Standardausführung. / Lieferung und Montage einer freistehenden E-Ladestation für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3) und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / + 50 °C / Maße (BxHxT): 260x1510x385 mm (Richtwerte)	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione standard in AC. / Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3) e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).
15.34.02.01.a	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	1854,66
15.34.02.01.b	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2264,16
15.34.02.01.c	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2892,4
15.34.02.01.d	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2253,86
15.34.02.01.e	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2104,75
15.34.02.01.f	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2533,8
15.34.02.01.g	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2905,06
15.34.02.01.h	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2523,47
15.34.02.02	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der mittleren Klasse	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der mittleren Klasse. / Lieferung und Montage einer freistehenden E-Ladestation für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler und Betriebsstatusanzeige. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich allen Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / +50 °C / Maße (BxHxT): 260x1510x385 mm (Richtwerte)	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe media in AC. / Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia e indicazione delle condizioni di esercizio integrati. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).
15.34.02.02.a	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / isenza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / isenza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2413,81
15.34.02.02.b	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2714,99
15.34.02.02.c	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2975,11
15.34.02.02.d	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	3228,71
15.34.02.02.e	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2879,35
15.34.02.02.f	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2984,62
15.34.02.02.g	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3330,76
15.34.02.02.h	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3235,98
15.34.02.03	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der erhobenen Klasse	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC	Freistehende E-Ladestationen in AC-Ausführung der erhobenen Klasse. / Lieferung und Montage einer freistehenden E-Ladestation für das Aufladen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), von elektrischen Fahrzeugen, Ladesteckdose Typ 2 (CEI EN 62196) mit abgedichteter Schutzklappe, Wegfahrsperre des Steckers während des Ladevorganges und Stecker-Entriegelungsautomatik bei Spannungsausfall. / Integrierte thermomagnetischer Schutzschalter, Steuervorrichtung (Schütze in Gebrauchskategorie AC3), Stromzähler, Betriebsstatusanzeige, Autorisierungszugang über App und RFID, ausgestattet für die Vernetzung über Gateway. / Gehäuse aus Edelstahl mit Polyesterpulverbeschichtung. / Einschließlich Zubehörs für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie der gesamten Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage. / Schutzart: IP 54 – IK10 / Temperaturbereich: –30 / + 50 °C / Maße (BxHxT): 260x1510x385 mm (Richtwerte)	Colonnina per la carica di veicoli elettrici in esecuzione di classe superiore in AC. / Fornitura e installazione di una colonnina per la carica di modo 3 (CEI EN 61851-1) di veicoli elettrici, con prese a spina di tipo 2 (CEI EN 62196) con coperchio di protezione dotato di guarmnizione, blocco del connettore durante la ricarica e sblocco per mancata tensione. / Completa di interruttore di protezione magnetoternico, dispositivo di comando (contattore don categoria di impiego AC3), contatore di energia, indicazione delle condizioni di esercizio integrati e dispositivo di abilitazione all’accesso tramite app e RFID, predisposto per il collegamento alla rete per mezzo di un gateway. / Involucro in acciaio inox verniciato a polvere poliestere. / Compreso ogni accessorio di montaggio e fissaggio ed ogni altra prestazione occorrente per la installazione a regola d’arte e la messa in esercizio. / Grado di protezione meccanica: IP 54 – IK10 / Temperatura di esercizio: –30 /+50 °C / Dimensioni (LxHxP): 260x1510x385 mm (valori indicativi).
15.34.02.03.a	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	2587,02
15.34.02.03.b	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	3247,25
15.34.02.03.c	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	3880,08
15.34.02.03.d	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / ohne Fehlerstromschutzschalter	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / senza dispositivo di protezione differenziale	St	cad	3711,97
15.34.02.03.e	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung bis zu 3,7 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale fino a 3,7 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	2828,3
15.34.02.03.f	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende einphasige E-Ladestation, Nennleistung über 3,7 bis zu 7,4 kW, Nennspannung 230 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina monofase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 3,7 fino a 7,4 kW, tensione nominale 230 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3415,7
15.34.02.03.g	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 7,4 bis zu 11 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 7,4 fino a 11 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	4009,21
15.34.02.03.h	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	Freistehende dreiphasige E-Ladestation, Nennleistung über 11 kW bis zu 22 kW, Nennspannung 400 V, / mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA – Typ A	Colonnina trifase per la carica di veicoli elettrici, potenza nominale oltre 11 fino a 22 kW, tensione nominale 400 V, / con dispositivo di protezione differenziale da 30 mA, tipo A	St	cad	3938,5
15.34.03	E-Ladestationen Zubehör	Accessori per stazioni di carica auto elettriche	E-Ladestationen Zubehör	Accessori per stazioni di carica auto elettriche
15.34.03.01	Ladekabel für E-Ladestationen in Mode 3	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3	Ladekabel für E-Ladestationen in Mode 3 (CEI EN 61851-1), mit Typ 2-Steckern (CEI EN 62196), inklusive Zubehör.	Cavo per stazioni di carica di veicoli elettrici di modo 3 (CEI EN 61851-1), con connettori di tipo 2 (CEI EN 62196), inclusi accessori.
15.34.03.01.a	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 4 m mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 4 m mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	St	cad	548,66
15.34.03.01.b	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 13 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 13 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	St	cad	589,47
15.34.03.01.c	Einphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	St	cad	299,66
15.34.03.01.d	Einphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	Einphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo monofase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	St	cad	339,22
15.34.03.01.e	Dreiphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	Dreiphasiges Ladekabel 20 A, Mindestlänge 4 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 20 A, lunghezza minima 4 m, con unità di comando	St	cad	362,07
15.34.03.01.f	Dreiphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	Dreiphasiges Ladekabel 32 A, Mindestlänge 7 m, mit Steuerungseinheit	Cavo trifase con corrente nominale 32 A, lunghezza minima 7 m, con unità di comando	St	cad	514,99
15.34.03.02	Gateway für Ladestationen	Gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici	Lieferung und Montage eines Gateway für E-Ladestationen zur Fernüberwachung, einschließlich der Einrichtung zum Anschluss von Abrechnungssystemen sowie der Programmierung und jeder sonst noch erforderlichen Leistung zur fachgeregten Montage und Inbetriebnahme.	Fornitura e montaggio di un gateway per stazioni di carica di veicoli elettrici per monitoraggio da remoto. Inclusa la predisposizione per il collegamento di sistemi di contabilizzazione, la programmazione ed ogni altra prestazione occorrente per l’installazione a regola d’arte e la messa in esercizio.
15.34.03.02.a	Gateway zur Vernetzung von bis zu 4 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica	Gateway zur Vernetzung von bis zu 4 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete fino a 4 punti di carica	St	cad	2226,16
15.34.03.02.b	Gateway zur Vernetzung von über 4 bis zu 8 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica	Gateway zur Vernetzung von über 4 bis zu 8 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 4 fino a 8 punti di carica	St	cad	2798,95
15.34.03.02.c	Gateway zur Vernetzung von über 8 bis zu 16 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica	Gateway zur Vernetzung von über 8 bis zu 16 Ladepunkten	Gateway per il collegamento in rete di oltre 8 fino a 16 punti di carica	St	cad	3795,27
15.45	Brandmeldeanlage	Impianto rivelazione incendi	Die Gruppe 15.45 umfasst folgende Untergruppen: / 15.45.01 Brandschutzmeldezentrale / 15.45.02 Rauchmelder für Loopanlage / 15.45.03 Druckknopfmelder / 15.45.04 Zubehör / 15.45.05 Brandalarmgeräte für Brandalarm / 15.45.11 Auslässe / 15.45.20 EVAC-Anlage	Il gruppo 15.45 comprende i seguenti sottogruppi: / 15.45.01 Centrali rivelazione incendio / 15.45.02 Rivelatori per impianto a loop / 15.45.03 Pulsanti manuali / 15.45.04 Accessori / 15.45.05 Dispositivi di segnalazione allarme incendio / 15.45.11 Attacchi / 15.45.20 Impianto EVAC
15.45.01	Brandschutzmeldezentrale	Centrale rivelazione incendio	Brandschutzmeldezentrale	Centrale rivelazione incendio
15.45.01.01	Brandschutzmeldezentrale bis 2 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 2 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analoge Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop für min. 126 Vorrichtungen / - bis auf 2 loop ausbaubar / - 16 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbare / - 2 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 2 Ausgangsrelais / - 4 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 1 loop per minimo 126 dispositivi / - espandibile fino a 2 loop / - 16 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 2 uscite protette per suonerie / - 2 relè di uscita / - 4 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.01.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 24h	St	cad	4412,96
15.45.01.01.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 1 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 1 loop, autonomia 72 h	St	cad	4807,19
15.45.01.02	Brandschutzmeldezentrale bis 4 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 4 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 2 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 4 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.02.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 24h	St	cad	5773,73
15.45.01.02.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 2 loop, autonomia 72 h	St	cad	6206,12
15.45.01.03	Brandschutzmeldezentrale bis 8 loop	Centrale rivelazione incendi fino a 8 loop	Analoge Brandschutzmeldeanlage / Lieferung, Montage und Verbindung der analogischen Brandschutzmeldezentrale für Loop-Anlagen. / Charakteristiken: / - zertifiziert nach EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop für je min.126 Vorrichtungen / - bis auf 8 loop ausbaubar / - bis zu 500 Zonen / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - CPU für die Kontrolle der Zentrale, komplett überwacht und frei programmierbare / - 4 geschützte Ausgänge für Klingeltöne / - 4 Ausgangsrelais / - 8 programmierbare Eingänge / - Speicher für bis zu 500 Ereignisse / - komplett mit Drucker / - serielle Schnittstelle 232 für die Verbindung mit dem PC / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an das Tastenbedienelement komplett mit Schnittstellenkarte / - serielle Schnittstelle 485 für die Verbindung an anderen Zentralen, komplett mit Schnittstellenkarte / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie für die Gewährleistung der Autonomie / - geeigneter Metallkasten, welcher das benötigte Material (Zentrale, Batterie, Telefonwahlgerät, Erweiterungsmodule usw.) beinhaltet / - Software für die Verwaltung, Wartung, Diagnose / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Centrale rivelazione incendio analogica / Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4 / - 4 loop per minimo 126 dispositivi ciascuno / - espandibile fino a 8 loop / - fino a 500 zone / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per la programmazione delle funzioni / - CPU di controllo della centrale, completamente sorvegliata e liberamente programmabile / - 4 uscite protette per suonerie / - 4 relè di uscita / - 8 ingressi programmabili / - memoria fino a 500 eventi / - completa di stampante / - porta seriale 232 per collegamento al PC / - porta seriale 485 per collegamento pannello remoto completa di scheda di interfaccia / - porta seriale 485 per collegamento ad altre centrali completa di scheda di interfaccia / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone per garantire l'autonomia richiesta / - cassetta metallica di contenimento in grado di contenere tutto il necessario (centrale, batterie, combinatore telefonico, moduli di espansione ecc.) / - software di gestione, manutenzione, diagnosi / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.01.03.a	Autonomie 24 Stunden	autonomia 24 h	Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 24 Stunden	Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 24h	St	cad	7566,89
15.45.01.03.b	Autonomie 72 Stunden	autonomia 72 h	Brandschutzmeldezentrale 4 loop, Autonomie 72 Stunden	Centrale rivelazione incendi 4 loop, autonomia 72 h	St	cad	8062,87
15.45.02	Rauchmelder für Loopanlage	Rivelatori per impianto a loop	Rauchmelder für Loopanlage	Rivelatori per impianto a loop
15.45.02.01	Optischer Rauchmelder	Rivelatore ottico puntiforme di fumo	Optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/7 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore ottico puntiforme di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.01.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Rauchmelder mit Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo con isolatore	St	cad	151,34
15.45.02.01.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Rauchmelder ohne Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo senza isolatore	St	cad	117,39
15.45.02.02	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Rauchmelder für Lüftungskanäle für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/7 / - für runde und eckige Kanäle / - Gehäuse mit einem Ein-/Ausgangsrohr / - Testöffnung / - eventueller Filter für staubige Umgebungen / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Paralellanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/7 / - per condotte circolari, quadrate, rettangolari / - contenitore con tubo di ingresso ed uscita / - apertura d'ispezione / - eventuale filtro per ambienti polverosi / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.02.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle mit Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte con isolatore	St	cad	424,76
15.45.02.02.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle ohne Trenner	Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte senza isolatore	St	cad	391,7
15.45.02.03	Wärme Differenzialmelder	Rivelatore di calore puntiforme differenziale	Wärme Differenzialmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärmedifferenzialmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore di calore puntiforme differenziale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme differenziale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.03.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Wärme Differenzialmelder mit Trenner	Rivelatore di calore puntiforme differenziale con isolatore	St	cad	136,07
15.45.02.03.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Wärme Differenzialmelder ohne Trenner	Rivelatore di calore puntiforme differenziale senza isolatore	St	cad	103,01
15.45.02.04	Wärme Maximalmelder	Rivelatore di calore puntiforme massimale	Wärme Maximalmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Wärme Maximalmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 / - einstellbare Empfindlichkeit mittels Programmierung an der Brandmeldezentrale / - Störungsüberwacung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore di calore puntiforme massimale / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore di calore puntiforme combinato differenziale e massimale per impianti a loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 / - soglie impostabili attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.04.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Wärme Maximalmelder mit Trenner	Rivelatore di calore puntiforme massimale con isolatore	St	cad	137,35
15.45.02.04.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Wärme Maximalmelder ohne Trenner	Rivelatore di calore puntiforme massimale senza isolatore	St	cad	103,52
15.45.02.05	Optischer Wärmemultisensormelder	Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico	Optischer Wärmemultisensormelder / Lieferung, Montage und Verbindung von optischem Wärmemultisensormelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/5 und EN 54/7 / - verschiedene Modalitäten programmierbar (optisch/thermisch/kombiniert) / - einstellbare Empfindlichkeit durch Programmierung der Brandmeldezentrale / - Alarmausgang zur Ansteuerung eines potenzialfreien Kontaktes für Parallelanzeige / - Störungsüberwachung / - LED für die Meldung eines Alarmes, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Rauchmelders / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore puntiforme multisensore ottico termico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/5 e EN 54/7 / - possibilità di programmare varie modalità (ottico/termico/combinato) / - sensibilità impostabile attraverso programmazione sulla Centrale di Rivelazione Incendi / - uscita allarme su un contatto libero da potenziale per comando ripetitore ottico di allarme / - controllo guasto / - LED per segnalazione intervento e funzionamento. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.05.a	Komplett mit Meldersockel mit Trenner	Completo di zoccolo con isolatore	Optischer Wärmemultisensormelder mit Trenner	Rivelatore multisensore ottico termico con isolatore	St	cad	179,31
15.45.02.05.b	Komplett mit Meldersockel ohne Trenner	Completo di zoccolo senza isolatore	Optischer Wärmemultisensormelder ohne Trenner	Rivelatore multisensore ottico termico senza isolatore	St	cad	144,98
15.45.02.06	Linear optischer Rauchmelder	Rivelatore lineare ottico di fumo	Linear optischer Rauchmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von linearem optischem Rauchmelder für Ringbus. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/12 / - Ausrichtung im Sender integriert / - Stromversorgung direkt von der Ringbusmelderleitung / - automatische Anpassung an die Umgebungsbedingungen und Kompensation evtl. Verschmutzungen / - Anschluss über Ringbus-Modul / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Rivelatore lineare ottico di fumo / Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore lineare ottico di fumo per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/12 / - sistema di allineamento integrato / - alimentazione direttamente dalla linea di rilevazione a loop / - adattamento automatico alle condizioni ambientali e compensazione di eventuali tracce di sporco / - modulo per collegamento al loop / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.02.06.a	Bestehend aus Sender und Empfänger, Reichweite 5-100 m	Composto da trasmettitore e ricevitore, portata 5-100m	Linearer Melder Sender und Empfänger	Rivelatore lineare trasmettitore e ricevitore	St	cad	1309,9
15.45.02.06.b	Bestehend aus Sender und Reflektorspiegel, Reichweite 5-30 m	Composto da trasmettitore e riflettore, portata 5-30m	Linearer Melder Sender und Reflektorspiegel	Rivelatore lineare trasmettitore e riflettore	St	cad	1150,93
15.45.03	Druckknopfmelder	Pulsanti manuali	Druckknopfmelder	Pulsanti manuali
15.45.03.01	Druckknopfmelder	Pulsante manuale	Druckknopfmelder / Lieferung, Montage und Verbindung von Druckknopfmelder, durch Glasbruch, für Ringbus. / Eigenschaften: / - Zertifiziert nach EN 54/11 / - rotfarbiges Kunststoffgehäuse / - für Unterputz- oder Aufputzmontage / - Schutzart IP44 / - LED für die Meldung eines Alarms, bzw. für das einwandfreie Funktionieren des Druckknopfmelders / - komplett mit Schild UNI7546-16 / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pulsante manuale / Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - certificato secondo EN 54/11 / - custodia in materiale plastico di colore rosso / - per posa da incasso o a vista / - grado di protezione IP44 / - LED per segnalazione intervento e funzionamento / - completo di cartello indicatore UNI7546-16 / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.03.01.a	mit Kurzschlusstrenner	con isolatore di cortocircuito	Manueller Drücker mit Schutzscheibe und mit Kurzschlusstrenner	Pulsante manuale a rottura vetro, con isolatore	St	cad	146,25
15.45.03.01.b	ohne Kurzschlusstrenner	senza isolatore di cortocircuito	Manueller Drücker mit Schutzscheibe und ohne Kurzschlusstrenner	Pulsante manuale a rottura vetro, senza isolatore	St	cad	120,05
15.45.04	Zubehör	Accessori	Zubehör	Accessori
15.45.04.01	Melderparallelanzeige	Ripetitore ottico	Melderparallelanzeige / Lieferung, Montage und Verbindung von Melderparallelanzeige für Ringbus. / Eigenschaften: / - Sichtwinkel auf rote Kalotte 360° / - leuchtstarke LED / - niedriger Stromverbrauch / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, Adressierung, Programmierung, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Ripetitore ottico / Fornitura, posa in opera e collegamento di ripetitore ottico per impianti a Loop. / Caratteristiche: / - angolo di visuale della calotta rossa a 360° / - LED ad elevata intensità / - basso consumo di corrente / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.01.a	Für den Anschluss an den Melder	Per collegamento al rivelatore	Melderparallelanzeige angeschlossen an den Melder	Ripetitore ottico collegato al rivelatore	St	cad	22,13
15.45.04.01.b	Für den Anschluss an den Ringbus	Per collegamento al loop	Melderparallelanzeige angeschlossen an den Ringbus	Ripetitore ottico collegato al loop	St	cad	95,76
15.45.04.11	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil / Lieferung, Montage und Verbindung von Fernbedienteil für Anzeige und Steuerung. / Eigenschaften: / - Display LCD mit alphanumerische Zeichen / - Bedienpaneel mit integrierter Zahlentastatur für die Programmierung der Funktionen / - Netzteil 230Vac/24Vcc / - Batterie / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Pannello remoto / Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. / Caratteristiche: / - display LCD a caratteri alfanumerici / - pannello di comando integrato con tastierino numerico per funzioni programmabili / - alimentatore 230Vac/24Vcc / - batterie in tampone / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.11.a	Fernbedienteil	Pannello remoto	Fernbedienteil	Pannello remoto	St	cad	1437,07
15.45.04.21	Loop-Erweiterungsmodul	Scheda espansione loop	Loop-Erweiterungsmodul / Lieferung, Montage und Verbindung von Loop-Erweiterungsmodul für Brandmeldezentrale. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Scheda espansione loop / Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.21.a	Erweiterungsmodul 2 Loop	Scheda espansione 2 Loop	Erweiterungsmodul 2 Loop für je min. 126 Vorrichtungen	scheda espansione 2 Loop per minimo 126 dispositivi ciascuno	St	cad	1386,2
15.45.04.21.b	Erweiterungsmodul 1 Loop	Scheda espansione 1 Loop	Erweiterungsmodul 1 Loop für min. 126 Vorrichtungen	Scheda espansione 1 Loop per minimo 126 dispositivi	St	cad	933,46
15.45.04.31	Loop-Modul 1 in 1 out	Modulo Loop 1 in 1 out	Loop-Modul 1 in 1 out / Lieferung, Montage und Verbindung von Modul auf Loop adressiert. / Eigenschaften: / - 1 überwachter Eingang / - 1 Relaisausgang mit spannungsfreiem Wechselkontakt / - Nennstrom Kontakte 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - Loop-Einspeisung / - mit Trenner / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Modulo Loop 1 in 1 out / Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. / Caratteristiche: / - 1 ingresso monitorato / - 1 uscita a relè con contatto in scambio libero da tensione / - portata contatti 48Vcc/5A - 250Vca/5A / - alimentazione da Loop / - con isolatore / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.04.31.a	Loop-Modul 1 IN 1 OUT	Modulo Loop 1 IN 1 OUT	Loop-Modul 1 IN 1 OUT	Modulo Loop 1 IN 1 OUT	St	cad	166,6
15.45.05	Brandalarmgeräte für Brandalarm	Dispositivi di segnalazione allarme incendio	Brandalarmgeräte für Brandalarm	Dispositivi di segnalazione allarme incendio
15.45.05.01	Brandalarmsirene	Sirena allarme incendio	Brandalarmsirene / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmsirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Sirena allarme incendio / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.05.01.a	Sirene mit Trenner	Sirena con isolatore	Sirene, komplett mit Sockel mit Trenner	Sirena, completa di zoccolo con isolatore	St	cad	174,23
15.45.05.01.b	Sirene ohne Trenner	Sirena senza isolatore	Sirene, komplett mit Sockel ohne Trenner	Sirena, completa di zoccolo senza isolatore	St	cad	143,7
15.45.05.01.c	Sirene mit Blinkleuchte und Trenner	Sirena con lampeggiante con isolatore	Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel mit Trenner	Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo con isolatore	St	cad	216,2
15.45.05.01.d	Sirene mit Blinkleuchte ohne Trenner	Sirena con lampeggiante senza isolatore	Sirene mit Blinkleuchte, komplett mit Sockel ohne Trenner	Sirena con lampeggiante, completa di zoccolo senza isolatore	St	cad	185,68
15.45.05.02	Brandalarmaußensirene	Sirena esterna allarme incendio	Brandalarmaußensirene / Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. / Caratteristiche: / - certificata secondo EN 54/3 / - potenza acustica 100dB / - colore rosso / - con lampeggiante / - autoalimentata / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, l'indirizzamento, la programmazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Sirena esterna allarme incendio / Lieferung, Montage und Verbindung von Brandalarmaußensirene. / Eigenschaften: / - zertifiziert nach EN 54/3 / - akustische Leistung 100dB / - Farbe rot / - mit Blinkleuchte / - selbstversorgend / Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
15.45.05.02.a	Außensirene	Sirena esterna	Außensirene	Sirena esterna	St	cad	256,89
15.45.05.03	Telefonwählergerät	Combinatore telefonico	Telefonwählergerät / Lieferung und in Betriebnahme eines Telefonwählgerätes, untergebracht in einem Stahlblechgehäuse, mikroprozessorgesteuert, mit der Möglichkeit zur Erweiterung einer GSM Platine mit folgenden Funktionen: / – 4 unabhängige Alarmkanäle / – 2 Eingänge zur Abschaltung bestehender Gespräche / – 2 fernsteuerbare Ausgänge ausgelösend mittels Festnetz- oder Mobiltelefon / – 8 Nummernspeicher mit follow me Funktion / – Kontrolle der Telefonlinienpräsenz / – 120 Sekunden Mitteilungen / – Fernabfrage mit Sprachmitteilung über Anlagenzustand / Postzugelassen komplett mit Akku	Combinatore telefonico / Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore, con la possibilità di ampliamento scheda GSM con le seguenti funzioni: / – 4 canali di allarme indipendenti / – 2 ingressi per blocco chiamate in corso / – 2 uscite telecomandabili a distanza tramite telefono fisso o cellulare / – 8 numeri telefonici memorizzabili con funzione follow me / – controllo presenza linea telefonica / – 120 secondi di messaggi / – messaggi vocali per interrogazione a distanza sullo stato dell'impianto / approvato P.T., completo di accumulatore
15.45.05.03.a	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	Telefonwählgerät	Combinatore telefonico	St	cad	503,61
15.45.11	Auslässe	Attacchi	Auslässe	Attacchi
15.45.11.01	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.01.a	Länge bis zu 45m	Lunghezza fino a 45m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale bis zu 45m	Attacco apparecchiatura loop da centrale fino a 45m	St	cad	158,97
15.45.11.01.b	Länge von 45m bis zu 90m	Lunghezza da 45m fino a 90m	Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale von 45m bis zu 90m	Attacco apparecchiatura loop da centrale da 45 m fino a 90m	St	cad	317,93
15.45.11.02	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Ringbusgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per apparecchiatura collegata al loop. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.02.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher 15m	Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente 15m	St	cad	53,41
15.45.11.02.b	Länge von 15m bis zu 30m	Lunghezza da 15m fino a 30m	Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher von 15m bis zu 30m	Attacco apparecchiatura loop da apparecchio precedente da 15 m fino a 30m	St	cad	103,77
15.45.11.03	Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore	Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden. / Der Auslass beinhaltet: / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista per ripetitore ottico collegato al rivelatore. / Comprensivo di: / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.03.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Gerät 15m	Attacco per ripetitore 15m	St	cad	28,36
15.45.11.04	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, von der Zentrale für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr von der Zentrale / - Kabel 2x1 mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina in partenza dalla centrale / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.04.a	Länge bis zu 45m	Lunghezza fino a 45m	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale 45m	Attacco dispositivo di segnalazione da centrale 45m	St	cad	158,97
15.45.11.04.b	Länge von 45m bis zu 90m	Lunghezza da 45m fino a 90m	Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale von 45m bis zu 90m	Attacco dispositivo di segnalazione da centrale da 45m fino a 90m	St	cad	317,93
15.45.11.05	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher / Lieferung, Montage und Verbindung von Auslass, Unterputz oder Aufputz, vom Gerät vorher, für Brandalarmgerät. / Der Auslass beinhaltet: / - eventuelle Abzweigdosen und Zugdosen / - Decken- oder Wanddose / - Rohr (Mindestdurchmesser 20mm) sowie Kanal oder Rohr vom Gerät vorher / - Kabel 2x1mm2, geschirmt, feuerfest mindesten 30 Minuten nach CEI EN 50200, geringe Rauchemission und halogenfrei. / Einschließlich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, / Befestigungsmaterial, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstige notwendige Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.	Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente / Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. / Comprensivo di: / - eventuali scatole di derivazione e manovra / - scatola terminale da parete o soffitto / - tubazione (diametro minimo 20mm) e/o canale e/o guaina da apparecchio precedente / - cavo schermato 2x1 mm2 resistente al fuoco per almeno 30 minuti secondo CEI EN 50200, a bassa emissione di fumo e senza alogeni. / Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
15.45.11.05.a	Länge bis zu 15m	Lunghezza fino a 15m	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher 15 m	Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente 15m	St	cad	53,41
15.45.11.05.b	Länge von 15m bis zu 30m	Lunghezza da 15m fino a 30m	Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher von 15m bis zu 30 m	Attacco dispositivo di segnalazione da apparecchio precedente da 15m fino a 30m	St	cad	103,77
15.45.20	EVAC-Anlage	Impianto EVAC	EVAC-Anlage	Impianto EVAC
15.45.20.01	Mischpult/Verstärker	Mixer/amplificatore	Mischpult/Verstärker, / für Evakuierungsanlagen, zertifiziert nach EN 54-16, eingeschlossen in einer kompakten Einheit einschließlich Stromversorgung, Verstärkerteil, Überwachung, hinterbeleuchteten Display 4,3” mit touch screen zur Auswahl der Bereiche, allgemeinen Mikrofonlautstärkeregelung, Lautstärkeregelung und Aktivierung für die einzelnen Bereichen, Konfigurierung des Gerätes und Fehler-Visualisierung. / Konfiguration, Verwaltung, Überwachung über das LAN-Netzwerk, einschließlich der dazu erforderlichen Software. / Stromversorgung und Überwachung für 5 Bereiche, Audio-Gesamtleistung 200 W /100 V mit Doppelausgang für jeden Bereich, Eingang für 2 Mikrofone, Eingang für Alarmsignale aus der Brandalarmzentrale, Steckkarte zur Digital-Aufzeichnung einer Alarmmeldung von 1 Minute, Transformator für den 100 V Ausgang, für Rackschrank-Montage. / Das Gerät ermöglicht auch die Verbreitung von Grundmusik und allgemeinen Sprachmeldungen über einen Hilfseingang. / Einschließlich zusätzlichen Netzgerätes als Reserve, zertifiziert nach EN 54-4, und Batteriensatzes 24 V für eine Autonomiedauer von 30 Minuten samt erforderlichem Ladegerät. / Einschließlich darüber hinaus jeden sonst noch erforderlichen Zubehörteils zum fachgerechten Montage und einwandfreien Betrieb des Gerätes, der Programmierung, der Inbetriebnahme und der Kollaudierung der Evakuierungsanlage mit Einschulung des Personals.	Mixer/amplificatore, / per sistemi di evacuazione vocale (EVAC), certificata secondo EN 54-16, realizzata in unità compatta comprensiva di sistema di alimentazione, sezione amplificatore, sezione di controllo, display 4,3” retroilluminato con touch screen per selezione delle zone, regolazione livelli sonori generale e per zona, configurazione dell’apparecchio e visualizzazione guasti. / Configurazione, gestione, monitoraggio via rete LAN, compreso il necessario software. / Sistema di alimentazione e controllo per 5 zone, potenza audio complessiva 200 W /100 V con doppia uscita per zona, ingresso per 2 microfoni, ingresso per segnale da centrale di allarme incendio, scheda per la registrazione digitale di un messaggio della durata di un minuto, trasformatore per uscita linea 100 V, montaggio in armadio rack. / Possibilità di diffondere musica di sottofondo e chiamate di carattere generico da ingresso ausiliario. / Compreso alimentatore supplementare di riserva, certificato secondo EN 54-4 e gruppo batterie 24 V per autonomia di 30 minuti completo di dispositivo di carica batterie. / Compreso inoltre ogni altro occorrente accessorio per il montaggio a regola d’arte e il regolare esercizio della centrale, la programmazione, la messa a punto e il collaudo dell’impianto EVAC, con addestramento del personale.	St	cad	5746,39
15.45.20.02	Standmikrofon	Base microfonica	Standmikrofon, / zertifiziert nach EN 54-16, mit Wahltasten für 5 unabhängige Bereiche, einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs. / Einschließlich darüber hinaus der Zustandsanzeige und der Busleitung für die Kommunikation mit der Kontrolleinheit. / Stromversorgung: 24 V DC.	Base microfonica, / certificata secondo EN 54-16, con pulsanti di selezione per 5 zone indipendenti, compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio. / Compresa inoltre visualizzazione di stato e linea bus per la comunicazione con l’unità di controllo. / Alimentazione: 24 V DC.	St	cad	607,9
15.45.20.03	Mikrofon für die Feuerwehr	Microfono per vigili del fuoco	Mikrofon für die Feuerwehr, / für Schrankmontage, für allgemeine Sprach-Warnmeldungen, zertifiziert nach EN 54-16, einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs. / Einschließlich darüber hinaus des Wandschrankes aus pulverbeschichtetem Stahlblech in roter Farbe mit scharniertem Türchen, Abmessungen (HxBxT): 300x230x115 mm (Richtwerte) und der Busleitung für die Kommunikation mit der Kontrolleinheit. / Stromversorgung: 24 V DC.	Microfono per vigili del fuoco, / per montaggio in armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, certificato secondo EN 54-16, compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio. / Compreso inoltre l’armadio per montaggio a parete in lamiera di acciaio verniciato a polvere di colore rosso delle dimensioni (HxLxP): 300x230x115 mm (valori orientativi) e la linea bus per la comunicazione con l’unità di controllo. / Alimentazione: 24 V DC.	St	cad	533,5
15.45.20.04	Professioneller Leistungsverstärker	Amplificatore professionale	Professioneller Leistungsverstärker, / Verstärkermodul der Klasse D als Reserve-Einheit, zum Rackschrankeinbau, zertifiziert nach EN 54-16, Nennleistung 200 W / 4 Ω, Frequenzbereich: 68 Hz ÷ 20 kHz. Komplett mit Netzgerät zertifiziert nach EN 54-4 und Transformator für 100 V-Ausgang, Belüftungssystem für Zwangsluftkühlung. Einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs.	Amplificatore professionale, / modulo amplificatore di potenza in classe D, quale unità di riserva, certificato secondo EN 54-16, potenza nominale 200 W / 4Ω, risposta in frequenza: 68 Hz ÷ 20 kHz. Completo di alimentatore certificato secondo EN 54-4 e trasformatore per uscita a 100 V, sistema di ventilazione forzata. Montaggio in armadio rack 19”. Compreso allacciamento elettrico con relativi connettori e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio.	St	cad	711,54
15.45.20.05	Rack-Standschrank 19"	Armadio rack 19", da pavimento	Rack-Standschrank 19", / Zur Unterbringung sämtlicher Geräte der Evakuierungsanlage, Seitenwände aus gelochtem Stahlblech, Tragstruktur aus Stahlprofilen, Boden- und Dachplatte, Sockel mit Nivellierfüssen, Tür aus gelochtem Stahlblech mit Verschluss und Schloss, Versorgungseinheit, Erdungsklemme, Schutzart IP 20, Farbe nach Wahl des Bauleiters. / Als im Preis inbegriffen und vergütet versteht sich jedes erforderliche Zubehör für die Montage und die gesamte Leistung für die fachgerechte Ausführung der Arbeit. / Abmessungen (HxBxT): 1600x600x600 mm (33 Moduleinheiten).	Armadio rack 19", da pavimento, / per il contenimento di tutte le apparecchiature dell’impianto EVAC, composto da pannelli laterali in lamiera di acciaio forellata e struttura di supporto in profilati di acciaio, piastra di base e tetto, zoccolo con piedini di livellamento, porta in lamiera forellata con maniglia e chiusura a chiave, pannello di alimentazione, morsetto di messa a terra, grado di protezione meccanica IP 20, colore a scelta della direzione lavori. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per la installazione e per dare il lavoro finito a regola d’arte.
15.45.20.05.a	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600)	Rackverteiler Standschrank 33 Einheiten (HxLxT) (1600-1650x600x600)	Armadio a rack da pavimento, 33 unità (AxLxP) (1600-1650x600x600)	St	cad	2289,14
15.45.20.06	Lautsprecher 4 W	Diffusore acustico da 4 W	Lautsprecher 4 W, / zertifiziert nach EN 54-24, Frequenzbereich 100 Hz ÷ 20 kHz, Empfindlichkeit (1 W/1 m) 90 dB, mit eingebautem Transformator für 100 V-Betrieb samt Leistungsumschalter 1-2-4 W, Gehäuse aus selbstlöschendem Kunststoff und Frontseite in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, Abmessungen: 220x190x87 mm (Richtwerte). / Aufputz- oder Unterputzmontage über der abgehängten Decke. / Einschließlich Anschlussleitung samt erforderlichen Steckern, Befestigungssysteme und jeden für den einwandfreien Betrieb des Gerätes sonst noch erforderlichen Zubehörs.	Diffusore acustico da 4 W, / certificato secondo EN 54-24, risposta in frequenza 100 Hz ÷ 20 kHz, sensibilità (1 W/1 m) 90 dB, con trasformatore interno per linea 100 V, con selettore di potenza 1-2-4 W, involucro in materiale plastico autoestinguente e griglia del colore a scelta della direzione lavori, dimensioni indicative: 220x190x87 mm. / Installazione in vista a soffitto o ad incasso nel controsoffitto. / Compreso allacciamento elettrico con relativi connettori, sistemi di fissaggio e ogni altro accessorio occorrente per il perfetto funzionamento dell’apparecchio.	St	cad	87,11
15.45.20.07	Audio-Kabel	Cavo audio per diffusore acustico	Audio-Kabel / Typ FTG10(O)M1 - 300/300 V, 2x1,5 mm², mit erniedrigter Giftgasemission und halogenfrei, einschließlich Stecker und Steckerverbindungen.	Cavo audio per diffusore acustico, / di tipo FTG10(O)M1 - 300/300 V, 2x1,5 mm², a ridotta emissione di gas tossici ed esente da alogeni, comprese intestazioni e connettori.	m	m	7,38
16	Aufzugsanlagen	Impianti elevatori	Das Kapitel 16 umfasst folgende Gruppen: / 16.01 Personenaufzüge / 16.02 Lastenaufzüge / 16.03 Kleingüteraufzüge / 16.04 Treppenaufzüge	Il capitolo 16 comprende i seguenti gruppi: / 16.01 Ascensori / 16.02 Montacarichi / 16.03 Piccoli montacarichi / 16.04 Servoscala
16.01	Personenaufzüge	Ascensori	Die Gruppe 16.01 umfasst folgende Untergruppen: / 16.01.01 Elektrisch betriebene Aufzüge / 16.01.02 Hydraulisch betriebene Aufzüge / 16.01.03 Aufpreis für Türblätter	Il gruppo 16.01 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.01.01 Ascensori ad azionamento elettrico / 16.01.02 Ascensori ad azionamento idraulico / 16.01.03 Supplementi per porte
16.01.01	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento elettrico
16.01.01.01	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Aufzugsschacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für das Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75m, Tiefe: 1,80m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 5,5 KW; max. Stromaufnahme: 14A-28A, auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110 ÷ 130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200 mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Inox; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler. / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 900x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portal und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi trainanti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e per il contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H 2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 5,5 KW, assorbimenti max.: 14A-28A, installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/- 10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90 ÷ 110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110 ÷ 130cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inox, luce netta: 900x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	39633,72
16.01.01.02	Pers.Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Treibscheibentriebwerk über dem Schacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und Gegengewicht aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s, frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,90 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Triebwerksraum: über dem Fahrschacht, Mindesthöhe: 2,05 m / - Nennspannung: 380/220 V / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Treibscheibentriebwerk frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor; max. Motorstärke: 4 KW; Stromaufnahme: ca. 10A-22A; auf Stahlrahmen mit schwingungsdämpfenden Elementen montiert; Geschwindigkeit frequenzgeregelt, um ein genaues Einfahren des Fahrkorbes in die Haltestelle zu gewährleisten; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10mm, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H) mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H) mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberflächenbehandlung aus Edelstahl. / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, macchinario posto in alto, guide di scorrimento per la cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T trafilato e fresato, contrappeso, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s, regolata in variazione di frequenza (VVVF); / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,90 m / - fossa: 1,50 m / - locale macchinario: sopra il vano corsa, altezza minima H2,05m / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase, potenza motore max.: 4 KW, assorbimenti: ca. 10A-22A; installato su telaio in profilati metallici con isolamento antivibrante, velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H 90÷110cm; pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	37457,96
16.01.01.03	Pers.Aufzug 630kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenr., Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten; öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; mit Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg bzw. 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,75 m, Tiefe 1,80 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 5,5 KW, Stromaufnahme: 14A-28A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Verkleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 900x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 900x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110 cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), con motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 1,0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,75 m, profondità 1,80 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza, con motore elettrico trifase; potenza motore max.: 5,5 KW; assorbimenti: 14A-28A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10 mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 900x2100(H)mm, con fotocellula vertikale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente - accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	45073,89
16.01.01.04	Pers. Aufzug 430kg (ohne Maschinenr.), 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg (senza loc. macch.), 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzugsanlage (ohne Maschinenraum, neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit Treibscheibentriebwerk und Spezialtreibscheibenseile, Antriebsmotor im Aufzugsschacht im Schachtkopf, Verankerung an den Führungsschienen, Führungsschienen für die Kabine aus blank gezogenen Formstahlprofilen mit Schienenkopf; Führungsschienen für das Gegengewicht aus Formstahlprofilen; Gegengewicht; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg bzw. 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 1,0 m/s frequenzgeregelt (VVVF) / - Anzahl der Haltestellen: 6 / - Anzahl der Türen: 6 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite 1,55 m, Tiefe 1,70 m / - Förderhöhe: 17,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,40 m / - Antriebsmotor: im Fahrschachtkopf (ohne Maschinenraum) / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: Kommandosteuerung als Sammelsteuerung richtungsempfindlich auf- und abwärts; / - Triebwerk: / Triebwerksmotor frequenzgeregelt, mit Drehstrommotor, max. Motorstärke: 4,0 KW, max. Stromaufnahme: 11A-21A, im Schachtkopf hinter der Führungsschiene der Kabine angebracht, Geschwindigkeit frequenzgeregelt VVVF für die Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle; Haltestellenabstandtoleranz: +/-10 mm; / - Steuerung: / Mikroprozessor-System, / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech; Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet, Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür mit Bekleidung aus nichtrostendem Stahl, Stocklichte: 800x2100 (H) mm, Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Druckleiste und Schließkraftregler; / - Schachttüren: / Schachttüren seitlich öffnend - mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Durchgangslichte: 800x2100 (H) mm; aus Stahlblech mit Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand, einschl. Schwelle, Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H 90 ÷ 110cm; Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, Befestigungsabstände gemäß Zeichnung, die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, der Einbau von drei homologierten Hacken mit einer Tragfähigkeit von je 1500 kg in der Deckenplatte des Schachtkopfes, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (senza locale macchinario, edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), motore elettrico, puleggia di frizione e speciali funi traenti, gruppo motore posto in alto nella testata del vano di corsa, ancorato alle guide di scorrimento; guide cabina in acciaio trafilato e fresato del tipo a fungo, guide contrappeso in acciaio preformato; contrappeso; fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 1.0 m/s in variazione di frequenza (VVVF) / - fermate: 6 / - servizi: 6 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 17,50 m / - testata max.: 3,80 m / - fossa max.: 1,40 m / - macchinario: nella testata del vano di corsa (senza locale macchinario) / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: collettiva/selettiva nei due sensi di marcia, / - macchina di sollevamento: / macchina di sollevamento in variazione di frequenza con motore elettrico trifase, potenza motore max.: KW 4,0, assorbimenti max.: 11A-21A; installato sulla guida di scorrimento della cabina nella testata, in alto; velocità regolata in VVVF per il perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-10mm, / - quadro di manovra: / del tipo a microprocessori, / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H 90÷110cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositivo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H 110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico arrivo al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) mm, / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inossidabile, luce netta 800x2100(H)mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura, / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H)mm; costruite in lamiera d'acciaio, complete di portali e soglie; finitura in acciaio inox, / - bottoniere esterne: / altezza da pavimento: H90 - 110cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione di posizione cabina e frecce direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, il montaggio della macchina di sollevamento, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, l'applicazione di n. 3 ganci omologati con portata di kg 1.500 nella testata del vano di corsa, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	43208,76
16.01.02	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Aufzüge	Ascensori ad azionamento idraulico
16.01.02.01	Pers. Aufzug 630kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 630kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzugsanlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; indirekter Antrieb, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht, mit eigenem Triebwerksraum mit maximaler Entfernung von 10 m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 630 kg oder 8 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,65 m, Tiefe: 1,80 m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; Hauptgeschoß mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile. / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Softstarter, max. Motorstärke: 9,5 KW; Stromaufnahme: 22A-66A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/-20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl, Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1100x1400x2200(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als autom. zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung mit Edelstahl; Stocklichte: 900x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt; Stocklichte: 900x2100(H)mm, mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl; Oberfläche aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90 ÷ 110 cm; Rufabgabe- Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale, edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 630 kg oppure 8 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,65 m, profondità 1,80 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettiva per discesa nei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso e regolato allo spunto di corrente, potenza motore max.: 9,5 KW, assorbimenti: 22A-66A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme, dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130cm; soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete; indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione della prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1100x1400x2200(H) mm; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in acciaio inox, luce netta 900x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente accoppiate con quelle della cabina, luce netta 900x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio; finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza da pavimento: H90 ÷ 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con segnalazione posizione cabina e frecce di direzionali al piano principale e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	37302,53
16.01.02.02	Pers.Aufzug 480kg, 4 Haltest. + 4 Türen	Ascensore 480kg, 4 ferm. + 4 serv.	Personenaufzuganlage (Neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk, mit indirektem Antrieb; Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Schacht; mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10 m vom Fahrschacht; mit Führungsschienen für den Fahrkorb und für den Heber aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 480 kg oder 6 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,63 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 4 / - Anzahl der Türen: 4 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 1,55m Tiefe: 1,70m / - Förderhöhe: 10,50 m / - Max. Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - MAx. Fahrschachtkopfhöhe: 3,40 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380 V / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Sammelsteuerung für beide Fahrtrichtungen, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal. Bedienungselemente: im Fahrkorb Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster und Vorranganzeige; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeile, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, Max. Motorstärke: 8 KW; max. Stromaufnahme: 19A-57A; Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle, mit elektronischem Regler; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Schichtpreßstoffplatten bekleidet, Anschlußteile und Fahrkorbzubehör aus nichtrostendem Stahl; Bedienungstafel mit Reliefzahlen und Blindenschrift in Braille; Höhe über Fußboden: H 90÷110 cm; behindertengerechter Handlauf; Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Höhe über Fußboden: H 110÷130 cm; indirekte Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Notbeleuchtung mit 3 Stunden Betriebssicherheit, Fahrkorbboden verkleidet; Wandspiegel über die halbe Höhe; Signalelemente im Fahrkorb, mit Fahrtrichtungs- und Positionsanzeige; Kurzhubtaster mit optischer Anzeige; akustisches Signal als Ankunftsmeldung an der Haltestelle; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren der Kabine zur Haupthaltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen; selbständige Anpassung beim Einfahren in die Haltestelle; Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1000x1300x2200(H) mm. / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiflügelige seitlich öffnende Schiebetür; Verkleidung aus Edelstahl; Stocklichte: 800x2100(H)mm; Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke, Drucktaste und Schließkraftregler, / - Schachttüren: / Schachttüren als Schiebetüren, seitlich öffnend, mit Fahrkorbtüren gekoppelt, Stocklichte: 800x2100(H)mm; mit Türrahmen, Portale und Schwelle; Türen und Portale aus Stahl, Oberflächen aus Edelstahl, / - Bedienungstafel an den Haltestellen: / Höhe über Fußboden: H90÷110 cm, Rufabgabe-Taster mit Reliefzahlen, Blindenschrift in Braille und Erkennungstafel der Haltestelle in Blindenschrift, an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige und Richtungspfeilen, an allen anderen Haltestellen Richtungspfeile; / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen, (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, das Einbringen des Kolbens, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziale) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testata del pistone in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 480 kg oppure 6 persone / - velocità nominale: 0,63 m/s / - fermate: 4 / - servizi: 4 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza 1,55 m, profondità 1,70 m / - corsa: 10,50 m / - fossa max.: 1,50 m / - testata max.: 3,40 m / - locale macchinario: in basso / - tensione: 380 Volt / - manovra: / collettiva/selettivanei due sensi di marcia con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina; ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata e segnalazione di prenotato, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce di direzione, / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 8 KW, assorbimenti max.: 19A-57A; gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, con controllo elettronico, tolleranza +/- 20mm; / - cabina: / costruzione in lamiera d'acciaio, rivestimento in laminato plastico, raccordi e accessori in acciaio inossidabile, bottoniera con numerazione in rilievo e traduzione in Braille, altezza da pavimento: H90÷110 cm; corrimano per handicappati, campanello di allarme e dispositvo di tele-collegamento e citofono, altezza da pavimento: H110÷130 cm, soffitto con illuminazione indiretta e corpi illuminanti incassati, luce d'emergenza con autonomia di 3 ore, pavimento cabina rivestito; specchio a mezza parete, indicazione del senso di prossima partenza e della posizione cabina, pulsanti interni illuminati con indicazione di prenotazione effettuata, avvisatore acustico di arrivo al piano; manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano principale in mancanza di corrente con successiva apertura automatica della porta, autolivellamento al piano, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1000x1300x2200(H) m; / - porte cabina: / porte cabina automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, rivestite in laminato plastico come la cabina, luce netta 800x2100(H) mm, con fotocellula verticale a tutta altezza, costola mobile e regolatore della forza di chiusura: / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, luce netta 800x2100(H) mm, complete di telaio fisso, portali e soglie; porte e portali in lamiera d'acciaio, finitura in acciaio inox, / - bottoniera esterna: / altezza compresa tra 90 e 110 cm, pulsanti di prenotazione con numerazione in rilievo, scritte con traduzione in Braille e placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, al piano principale con segnalazione posizione cabina e frecce direzionali e frecce direzionali su tutti gli altri piani. / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, l'inserimento del pistone, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	35592,83
16.01.02.03	Pers.Aufzug 630kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 630kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (Neubauten mit Ausnahme von Wohnbauten, öffentliche Bauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.01 beschrieben, Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, non residenziale; edifici pubblici) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.01, portata 630 kg - 8 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	41499,06
16.01.02.04	Pers-Aufzug 480kg, 6 Haltest. + 6 Türen	Ascensore 480kg, 6 ferm. + 6 serv.	Personenaufzuganlage (neue Wohnbauten) mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; liefern und einbauen wie in Position 16.01.02.02 beschrieben, Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen, jedoch: / - mit 6 Haltestellen und 6 Schachttüren / - Förderhöhe: 17,50 m	Impianto ascensore (edifici di nuova edificazione, residenziali) con vano corsa proprio (vano corsa ascensore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico, fornito e posto in opera come descritto alla voce 16.01.02.02, portata 480 kg - 6 persone, ma: / - con 6 fermate e 6 servizi / - corsa: 17,50 m	Anlage	imp	39929,25
16.01.03	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte	Aufpreis für Türen	Supplementi per porte
16.01.03.01	Aufpreis Feuerschutz-Schachttüren:	Sovrappr. porta al piano tagliafuoco:	Aufpreis für Schachttür als Feuerschutztür, einschließlich Türportal zum Schließen der Schachtvorderwand:	Sovrapprezzo per porta al piano in esecuzione tagliafuoco, completa di portale di raccordo alle spalle del vano porta:
16.01.03.01.a	EI 120'	EI 120'	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Fertigung: Lackierung, Primer	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm; EI 120' / Finitura: verniciatura, primer	St	cad	1100
16.01.03.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti: / a) portata 480kg - 6 persone
16.01.03.02.a	Tragfähigkeit 480kg	portata 480kg	Tragfähigkeit 480 kg - 6 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 480 kg - 6 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1400
16.01.03.02.b	Tragfähigkeit 630kg	portata 630kg	Tragfähigkeit 630 kg - 8 Personen / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	portata 630 kg - 8 persone / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	1400
16.01.03.03	Aufpreis zweite Schachttüre an Haltestelle:	Sovrappr. per cadaun doppio servizio al piano:	Aufpreis für jede zweite Schachttür an der Haltestelle:	Sovrapprezzo per cadaun doppio servizio al piano:
16.01.03.03.a	800/900x2000/2100(H)mm	800/900x2000/2100(H)mm	Türlichte: 800/900x2000/2100(H)mm / Schließkantenüberwachung durch vertikale ganzflächige Lichtschranke	luce porta: 800/900x2000/2100(H)mm / con fotocellula verticale a tutta altezza	St	cad	800
16.02	Lastenaufzüge	Montacarichi	Die Gruppe 16.02 umfasst folgende Untergruppen: / 16.02.01 Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge / 16.02.02 Aufpreis für Türen	Il gruppo 16.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.02.01 Elevatori ad azionamento idraulico / 16.02.02 Supplemento per porte
16.02.01	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico	Hydraulisch betriebene Lastenaufzüge	Elevatori ad azionamento idraulico
16.02.01.01	Lastenaufzug, 2000kg, 3 Haltest.	Ascensore merci, 2000kg, 3 ferm.	Lastenaufzug für die Beförderung von Gütern und Personen; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht (Schacht bauseits), mit ölhydraulischem Triebwerk; mit indirektem hydraulischem Heber, Hubzylinder neben dem Fahrkorb im Fahrschacht, mit eigenem Triebwerksraum; maximale Entfernung 10m vom Fahrschacht, mit Führungsschienen für den Fahrkorb aus blank gezogenen Formstahlprofilen; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 2000 kg oder 27 Personen / - Nenngeschwindigkeit: 0,30 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 3 / - Anzahl der Türen: 3 / - Zugänge Fahrkorb: 1 / - Max. Fahrschachtquerschnitt: Breite: 2500 mm, Tiefe: 3200 mm / - Förderhöhe: 6,80 m / - Fahrschachtgrubentiefe: 1,50 m / - Max. Fahrschachtkopfhöhe: 3,80 m / - Triebwerksraum: unten / - Nennspannung: 380/220 Volt / - Steuerung: / Kommandosteuerung als Abwärtssammelsteuerung, Ankunftsmeldung mit akustischem Signal; Bedienungselemente: im Fahrkorb, Bedienungstafel mit Kurzhubtaster, Fahrkorbstandanzeige optisch; an den Haltestellen durch Bedienungstafel mit Kurzhubtaster; an der Haupthaltestelle mit Fahrkorbstandanzeige, / - Triebwerksaggregat: / Elektro-Ölhydraulik-Aggregat mit Unterölmotor, max. Motorstärke: 18,5 KW; max. Stromaufnahme: 40A-80A; Softstarter, Steuerblock mit Elektromagnetventilen für sanftes Anfahren und Feinsteuerung des Fahrkorbes in die Haltestelle. Bodenbündiges Anhalten an den Stockwerken; Haltestellenabstandtoleranz: +/- 20mm; / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung; RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Notrufeinrichtung mit akustischem Signal und Gegensprechanlage; Beleuchtung als Einbauleuchten an der Fahrkorbdecke; Fahrkorbboden aus Rifflblech; Schutzprofil für Wände aus Stahl an allen Seitenwänden; Befreiungsfahrtsteuerung bei Stromausfall mit automatischer Auslösung und Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, sowie automatisches Öffnen der Türen. Innenabmessungen Fahrkorb, Breite/Tiefe/Höhe: 1500x2700x2300(H)mm, / - Fahrkorbtür: / Fahrkorbtür als automatische zweiteilige seitlich öffnende Schiebetür aus Stahlblech mit Grund- und Deckbeschichtung, RAL-Farbton nach Wahl des Auftraggebers, Schließkantenüberwachung durch Lichtschranke, Schaltleiste und Schließkraftregler. Stocklichte: 1300x2200(H)mm, / - Schachttüren: / Schachttüren als automatische zweiflügelige, seitlich öffnende Schiebetür. Türen mit Fahrkorbtüren gekoppelt; mit Türportale und Schwellen aus Aluminium; Türen und Türportale aus Stahlblech mit Grund- und Schlußbeschichtung, RAL Farbton nach Wahl des AG. / Inbegriffen sind die Befestigungsteile der Führungsschienen, das Befestigen der Führungsschienen an Ankerschienen; (Befestigungsabstände gemäß Zeichnung), die Tragkonstruktion der Schwellen, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen im Triebwerksraum, die elektrischen Steuerungen samt dazugehörender Elektroanlage, die Fahrschachtbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Maschinenraumes, die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Übernahme der Kosten und der abschließenden Prüfungsgebühren und Ausstellung der CE - Konformitätserklärung, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme des Sicherheitsgerüstes für die Montage im Aufzugschacht, der Hauptzuleitung für den Stromanschluss, welche ausreichend geschützt werden muss sowie der Telefonanschlussleitungen bis zum Maschinenraum.	Elevatore adibito al trasporto di merci e di persone; impianto elevatore con vano proprio (vano corsa elevatore escluso dal prezzo), ad azionamento oleodinamico laterale rinviato, con pistone nel vano corsa, centralina posta in locale proprio a non più di 10 m dal vano corsa, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato e fresato, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 2000 kg oppure 27 persone / - velocità nominale: 0,30 m/s / - fermate: 3 / - servizi: 3 / - accessi cabina: 1 / - vano corsa max.: larghezza: 2500mm, profondità: 3200mm / - corsa: 6,80 m / - fossa: 1,50 m / - testata max.: 3,80 m / - macchinario: in basso / - tensione nominale: 380/220 Volt / - manovra: / di tipo universale per discesa con segnalatore acustico di arrivo, manovra interna a mezzo di bottoniera con segnalazione posizione cabina, ai piani a mezzo bottoniera con pulsante di chiamata, con segnalazione posizione cabina al piano principale; / - macchina di sollevamento: / centralina oleodinamica con motore immerso, potenza motore max.: 18,5 KW; assorbimenti max.: 40A-80A; dispositivo elettronico di riduzione di assorbimento di potenza allo spunto, gruppo elettrovalvole per un dolce avvicinamento e perfetto autolivellamento della cabina al piano, tolleranza +/-20mm; / - cabina: / cabina in lamiera di acciaio, verniciata con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente; bottoniera, campanello di allarme e citofono, illuminazione cabina con plafoniera incassata, pavimento cabina in lamiera striata, fasce paraurti in lamiera su tutte le pareti, manovra automatica di emergenza per il riporto della cabina al piano più vicino al mancare della corrente con successiva apertura automatica della porta, dimensioni interne, larghezza/profondità/altezza: 1500x2700x2300(H)mm; / - porte cabina: / porta cabina automatica, a due ante scorrevoli lateralmente, in acciaio verniciato con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, con fotocellula, costola mobile e regolatore della forza di chiusura; luce netta 1300x2200(H)mm; / - porte al piano: / porte al piano automatiche, a due ante scorrevoli lateralmente, accoppiate con quelle della cabina, complete di portali e di soglie in alluminio; porte e portali costruiti in lamiera d'acciaio, verniciati con mano di fondo e mano a finire, colori RAL a scelta del committente, / S'intendono compresi nel prezzo i supporti delle guide, il fissaggio delle guide con mensole a muro poste a distanza di progetto, i supporti delle soglie, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa e il fissaggio delle apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici, l'impianto elettrico accessorio e l'illuminazione del vano corsa e del locale macchine, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, i costi e le competenze per l'esame finale e l'emissione del certificato di conformità CE, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente, con la sola esclusione del ponteggio di servizio nel vano corsa, delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte e delle linee per l'allacciamento telefonico fino al locale macchine.	Anlage	imp	44918,46
16.02.02	Aufpreis für Türen	Supplementi porte	Aufpreis für Türen	Supplementi porte
16.02.02.01	Aufpreis für Feuerschutz-Schach-Schiebtür:	Sovrappr. porte al piano scorrevole tagliafuoco:	Aufpreis für automatische 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend als Feuerschutztür:	Sovrapprezzo per porta di piano automatica in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente in esecuzione tagliafuoco:
16.02.02.01.a	1300x2200(H)	1300x2200(H)	Türlichte: 1300x2200(H)mm, EI 120'	luce porta: 1300x2200(H)mm, EI 120'	St	cad	1820,01
16.02.02.02	Aufpreis Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Türen:	Sovrappr. cabina 2 accessi opposti:	Aufpreis für Fahrkorb mit 2 gegenüberliegenden Fahrkorbtüren:	Sovrapprezzo per cabina con 2 accessi opposti:
16.02.02.02.a	Tragfähigkeit 2000Kg	portata 2000kg	Tragfähigkeit Fahrkorb 2000 Kg	portata cabina 2000kg	St	cad	2250
16.02.02.03	Aufpreis zweite Schachttür an Haltestelle:	Sovrappr. seconda porta al piano:	Aufpreis für selektive Haltestelle mit einer zweiten Schachttür als 2 oder 4-teilige Schacht-Schiebetür seitlich öffnend:	Sovrapprezzo per ogni doppio servizio di piano selettivo in 2 o 4 ante scorrevoli lateralmente:
16.02.02.03.a	1300x2200(H)mm	1300x2200(H)mm	Türlichte: 1300x2200(H)mm	luce porta: 1300x2200(H)mm	St	cad	1346,04
16.03	Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi	Die Gruppe 16.03 umfasst folgende Untergruppen: / 16.03.01 Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Il gruppo 16.03 comprende i seguenti sottogruppi: / 16.03.01 Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico	Elektrisch betriebene Kleingüteraufzüge	Piccoli montacarichi ad azionamento elettrico
16.03.01.01	Kleingüteraufzug, 24kg, 2 Haltest.	Piccolo montacarichi, 24kg, 2 ferm.	Kleingüteraufzug für die Beförderung von Gütern; Aufzugsanlage mit eigenem Fahrschacht, mit elektrischem Triebwerk; Seilzug und Führungen gemäß der in Italien geltenden Vorschriften; mit Gegengewicht. Triebwerksraum im Schachtkopf; mit den unten angeführten Eigenschaften; liefern und einbauen. Ausführung wie folgt: / - Tragfähigkeit: 24 kg / - Nenngeschwindigkeit: 0,45 m/s / - Anzahl der Haltestellen: 2 / - Anzahl der Türen: 2 / - Fahrschachtquerschnitt: Breite: 950 mm, Tiefe: 900 mm / - Förderhöhe: 3300 mm / - Fahrschachtkopfhöhe: 2600 mm / - Ladehöhe: 800 mm / - Triebwerksraum: im Schachtkopf angeordnet / - Nennspannung: 220 Volt / - Schacht: / Tragendes Schachtgerüst aus Stahlkonstruktion, Stahlblechverkleidung mit Grundbeschichtung (Lieferung und Montage), / - Steuerung: / Außen-Druckknopf-Steuerung zum Holen und Senden von und nach jeder Haltestelle. / - Triebwerk: / Schneckenradgetriebe, elektrisch. / - Triebwerksraum: / Stahlkonstruktion mit Triebwerksraumtür, abschließbar, mit Grundbeschichtung. / - Fahrkorb: / Fahrkorb aus nichtrostendem satiniertem Stahl, Zwischenboden herausnehmbar, aus Edelstahl; Innenabmessungen Fahrkorb: Breite 600 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 800 mm. / - Schachtabschlüsse: / Schachttür aus nichtrostendem satiniertem Stahl als zweiteilige, Vertikal-Schiebetür, Befestigung am Schachtgerüst, mit Türverriegelung und Türkontakt. Maße B/H 500x800 mm. / Inbegriffen sind das Befestigen des Schachtgerüstes, die Stahldübel, der Einbau der Anlagen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung, mit Ausnahme der Hauptzuleitung für den Stromanschluss bis zum Maschinenraum, welche ausreichend geschützt werden muss.	Piccolo montacarichi per sole cose; elevatore con vano corsa proprio, ad azionamento elettrico; funi e guide di scorrimento conforme normativa nazionale con contrappeso; locale macchinario posizionato in alto nella testata, fornito e posto in opera con le caratteristiche sotto citate. Esecuzione come segue: / - portata utile: 24 kg / - velocità nominale: 0,45 m/s / - fermate: 2 / - servizi: 2 / - vano corsa: larghezza: 950 mm, profondità: 900 mm / - corsa: 3300 mm / - testata 2600 mm / - altezza fermata (da pavimento): 800 mm / - macchinario: posizionato in alto nella testata / - tensione: 220 Volt / - vano corsa: / struttura autoportante in acciaio, rivestita in lamiera verniciata con mano di fondo (fornitura e posa in opera), / - manovra: / di tipo universale con pulsanti di chiamata e rimando, indicatori di presente ad ogni piano. / - macchinario: / argano a vite senza fine, funzionamento elettrico. / - locale macchinario: / struttura in acciaio, con sportello e serratura; verniciatura con mano di fondo. / - cabina: / cabina in acciaio inossidabile satinato; ripiano asportabile in acciaio inossidabile; dimensioni interne: larghezza 600 mm, profondità 600 mm, altezza 800 mm. / - porte ai piano: / a due ante in acciaio inossidabile satinato scorrevoli del tipo a ghigliottina, fissaggio sulla struttura del vano corsa; catenaccio di blocco e contatto elettrico a ponte asportabile; luce netta: L/H 500x800 mm. / S'intendono compresi nel prezzo il fissaggio della struttura portante del vano corsa, i tasselli ad espansione in acciaio, la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente con la sola esclusione del delle linee di allacciamento elettrico debitamente protette a monte fino ai macchinari.	Anlage	imp	10102,77
16.04	Treppenaufzüge	Servoscala	Die Gruppe 16.04 umfasst folgende Untergruppe: / 16.04.01 Treppenlifte	Il gruppo 16.04 comprende il seguente sottogruppo: / 16.04.01 Servoscala
16.04.01	Treppenlifte	Servoscala	Treppenlifte	Servoscala
16.04.01.01	Treppenlift für Rollstuhltransport	Servoscala per sedia a ruote	Treppenlift, behindertengerecht für Rollstuhltransport; mit räumlich geführter Fahrbahn über eine einläufige, zweiarmige Treppe mit Halbpodest und zweimal gewinkeltem Lauf, im Gebäude; liefern und einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Einzelbeschreibung wie folgt: / Technische Eigenschaften. / - Führungsschienen: zwei Schienen aus Stahlrohr, parallel und übereinanderliegend mit Zwischenraum, als Handlauf zu benutzen, Zugseile verdecktliegend in den Schienen, / - Antriebsaggregat: am oberen Ende der Führungsschienen, / - Steuerspannung: 24 Volt, / - Fangvorrichtung: Treppenlift mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bremsfangvorrichtung bei Abwärtsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit, / - Elektro-Verteiler: getrennt - an geeigneter Stelle montiert, / - Notsteuerung: handbetätigte Vorrichtung zum Anfahren einer nächstgelegenen Haltestelle, / - Fahrtstrecke: gleichbleibender Abstand zwischen Plattform und Stufen, bzw. Haltestellen, Mindestabstand: 100 mm, / - Wandabstand: max. 9 cm Wandabstand bis Außenkante Führungsschiene, max. 25 cm Wandabstand bis Außenkante hochgeklappte Plattform, / technische Daten: / - Plattform: 800x1200 mm mit händischer Klappvorrichtung, bewegliche Auffahrtsrampen und Bordeinfassung; Seitenschutz gegen Absturz an der Zugangsseite, Plattform ausfahrbar auf Rollenlaufwerk, Sicherheitssteuerung für Aufwärts-, Abwärtsfahrt; / Beschichtung mit Lackfarbe, Farbton RAL nach Wahl des AG / - Triebwerk: Triebswerkaggregat mit Drehstrommotor und Betriebsbremse, Stromspannung: 380 V / - Förderleistung: 150 kg / - Fördergeschwindigkeit: 0,10 m/s / - Abfahrtsposition: gerade / - Förderhöhe: 340 cm / - Treppenbreite: 120 cm / - Haltestellen: 2 / - Antriebsaggregat: Schneckenuntersetzungsgetriebe mit selbsttätiger Dauerschmierung, / - Fahrtstrecke: 1270 cm mit 2 Kurven, / - Führungsschienenhalterung: Wandbefestigung, / - Oberflächenbehandlung Schienen: Lackbeschichtung Farbton RAL nach Wahl des AG, / - Sicherheitsvorrichtungen: mechanische und elektrische Sicherheitsvorrichtungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, / - Steuerung: Totmannsteuerung auf der Plattform durch Drucktaster, Endschalter, elektrische Notbremssicherung, Außensteuerung an beiden Enden, zum Holen und zum Senden der Plattform. / Inbegriffen sind der Einbau entsprechend den gesetzlichen Vorschriften; die elektrischen Anschlüsse (mit Ausnahme der Zuleitung), die Beschilderungen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen, die Maurerbeihilfen, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Servoscala per disabili con piattaforma per sedia a ruote; con guide inclinate, predisposto a servire scala a gradini con rampe affiancate e contrapposte con interposto pianerottolo, fornito e posto in opera. Esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / caratteristiche tecniche / - guide: due guide in tubolare d'acciaio, parallele e sovrapposte, distanziate fra di loro con funzione di corrimano, funi incassate a scomparsa nelle guide, / - macchinario: a monte dei gruppi di sospensione e trazione, / - tensione d'esercizio: 24 Volt, / - paracadute: mezzo mobile con limitatore di velocità, dispositivo per arresto e sostegno nel caso di eccesso di velocità nel senso di discesa, / - quadro elettrico: staccato - ubicato in posizione adeguata, / - manovra d'emergenza: manuale con volantino per consentire di riportare il mezzo al piano, / - corsa: con spazio libero costante tra piattaforma e gradini oppure piano imbarco/sbarco, spazio minimo 100 mm, / - distanza filo parete: fra filo esterno guide e parete max. 9 cm, fra filo esterno piattaforma ripiegata e parete max. 25 cm, / specifiche tecniche: / - piattaforma: 800x1200 mm ribaltabile manualmente con alettoni di sicurezza sui lati di imbarco/sbarco e barra di protezione anticaduta; piattaforma montata su carrello scorrevole, con comandi elettrici di sicurezza salita/discesa; verniciatura al finito, colori RAL a scelta del committente; / - macchinario: gruppo di traino con motore autofrenante trifase, tensione 380 V / - portata utile: 150 kg / - velocità nominale: 0,10 m/s / - rampa di accesso: frontale / - dislivello: 340 cm / - larghezza scale: 120 cm / - fermate: 2 / - gruppo di traino: motoriduttore a vite senza fine, lubrificato a vita / - percorso: 1270 cm con due curve / - fissaggio guide: a muro / - finitura guide: verniciatura, colori RAL a scelta del committente / - requisiti di sicurezza: sicurezze meccaniche ed elettriche a norma di legge; / - comandi: apparecchiatura di controllo e comando elettrico, completo di fine corsa, blocchi elettrici di sicurezza, n. 2 pulsantiere per chiamare e rimandare la piattaforma ai punti di chiamata. / Si intendono compresi nel prezzo la posa in opera dell'impianto conforme le disposizioni di legge, gli allacciamenti elettrici (escluse le linee di allacciamento), le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze murarie, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	Anlage	imp	15809,2
16.04.01.02	Zulage autom. Klappvorrichtung	Suppl. ribaltamento autom.	Zulage für Plattform mit automatischer Klappvorrichtung	Supplemento per piattaforma con ribaltamento automatico	St	cad	848,69
17	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori	Restaurierungsarbeiten	Opere da restauratori
17.01	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco	Restaurierungsarbeiten von Mauerwerk und Putz	Lavori di restauro di muratura e intonaco
17.01.01	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista	Vorbereitung und Reinigung des Mauerwerks aus Bruchsteinen, Mischmauerwerk	Preparazione e pulitura della muratura in pietrame, muratura mista
17.01.01.01	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga	Freilegung von Mauerwerk mit Fugenmörtel oder Fugenstrich mit verschiedenen mechanischen Methoden (mechanische Abarbeitung mittels Freilegehammer, Spachteln, Bürsten, Skalpell, Abstrahlen, Auftrag von EDTA-Kompressen, Lösemittelkompressen) ohne die ursprüngliche Oberfläche in irgendeiner Weise zu stören; Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di muratura con malta sigillante o fuga spalmata tramite differenti metodi meccanici (asportazione meccanica mediante l'uso di martelli, spatole, spazzole, scalpelli, sabbiatura, applicazione di impacchi di EDTA e impacchi solventi) senza compromettere in alcun modo la superficie originaria; rimozione di integrazioni inestetiche ed incompatibili, con eventuale post-pulitura a secco o a umido con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.01.a	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	Freilegung von überputztem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovraintonacata	m2	m2	99,25
17.01.01.01.b	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	Freilegung von übertünchtem Mauerwerk	Messa a nudo della muratura sovratinteggiata	m2	m2	73,28
17.01.01.02	Trockene Reinigung	Pulitura a secco	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen (Absaugen, Abblasen, Abstauben) bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di superfici della muratura (aspirazione, soffiaggio, depolverizzazione) rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili, asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.02.a	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	Trockene Reinigung von Mauerwerksflächen	Pulitura a secco di superfici di muratura	m2	m2	16,01
17.01.01.03	Wässrige Reinigung	Pulitura ad acqua	Wässrige Reinigung von Mauerwerksflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen; bei Reinigung über Hochdruck muss der Druck und der Strahlwinkel derart eingestellt werden, dass die ursprüngliche Oberfläche in keiner Weise gestört wird. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di superfici della muratura con acqua pura, spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le intonacature inestetiche e incompatibili; asportazione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme; durante la pulitura ad alta pressione quest'ultima, come pure l'angolazione del getto, dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo la superficie originaria. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.01.03.a	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässriger Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	20,27
17.01.01.03.b	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässriger Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	14,16
17.01.01.03.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	123,78
17.01.01.04	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.04.c	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	18,29
17.01.01.05	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Bereiche und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione della malta sigillante contaminata dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle aree e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.05.a	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	Abnahme salzverseuchter Fugenmörtel	Asportazione della malta sigillante contaminata dal	m2	m2	31,24
17.01.01.06	Entsalzung von Mauerwerk	Desalinizzazione della muratura	Entsalzung von Mauerwerk mittels vollflächiger Auftrag einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione della muratura mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.01.06.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	74,66
17.01.01.06.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	108,02
17.01.02	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk	Consolidamento, riparazione ed integrazione della muratura
17.01.02.01	Verfüllung der Hohlstellen	Riempimento delle cavità	Festigung des Mauerwerks mittels Verfüllung der Hohlstellen am Fugenmörtel über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento della muratura mediante riempimento delle cavità presenti sulla malta sigillante tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse e malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità 5% della superficie	m2	m2	80,86
17.01.02.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità 10% della superficie	m2	m2	118,44
17.01.02.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità 20% della superficie	m2	m2	180,65
17.01.02.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità 30% della superficie	m2	m2	241,29
17.01.02.02	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m ) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m ) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	24,98
17.01.02.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	120,8
17.01.02.04	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante	Reparatur: Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Fugenmörtel mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione: Chiusura di tutte le parti di malta sigillante mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura circostante per parametri fisici ((modulo di elasticità, solidità) con successivo livellamento e smussatura. Perfetta imitazione della grana, della forma e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.04.a	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	Reparatur 10% der Fläche	Riparazione 10% della superficie	m2	m2	28,55
17.01.02.04.b	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	Reparatur 25% der Fläche	Riparazione 25% della superficie	m2	m2	74,03
17.01.02.04.c	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	Reparatur 50% der Fläche	Riparazione 50% della superficie	m2	m2	95,43
17.01.02.05	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica	Stopfung: Stopfung von offenen Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel; das Mörtelmaterial muss hinsichtlich der Rezeptur exakt dem Bestand angepasst werden. Dies gilt sowohl für die physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) als auch für die Art und Form der Zuschläge und die Sieblinie. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Die Stopfung der Fugen betrifft die Bereiche mit losem Steinmaterial in Form einer Haftungssicherung derselben. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tamponatura: tamponatura di tutte le fughe aperte con malta di calce idraulica naturale; il materiale deve avere una formula perfettamente adeguata alla struttura esistente. Lo stesso dicasi per i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per il tipo nonché la forma del materiale inerte e della curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Il tamponamento delle fughe riguarda le aree con pietrame sfuso ed è finalizzato a garantire l'aderenza delle stesse. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.05.a	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	Stopfung 10% der Fläche	Tamponamento 10% della superficie	m2	m2	13,79
17.01.02.05.b	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	Stopfung 25% der Fläche	Tamponamento 25% della superficie	m2	m2	33,8
17.01.02.05.c	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	Stopfung 50% der Fläche	Tamponamento 50% della superficie	m2	m2	51,11
17.01.02.06	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung: Ergänzung von fehlendem Mauerwerk exakt in der formalen Steinsetzung des Bestandes hinsichtlich der Steinform, der Steingröße, der Fugenabstände von Lager- und Stußfugen, der Steinart, des Verhältnisses zwischen den Steingrößen, Auszwickungen und sonstigen, die Form des Mauerwerks bestimmenden Elemente. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione: Integrazione della muratura mancante osservando la precisione formale della lastricatura già esistente in termini di forma, dimensioni, distanze delle fughe di appoggio e di testa, tipo di pietra, rapporto tra le dimensioni delle pietre, lacune colmate con frammenti di pietrame e tutti i restanti elementi che determinano la forma della muratura. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.06.a	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	Ergänzung von fehlendem Mauerwerk	Integrazione della muratura mancante	m2	m2	397,26
17.01.02.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Sockelbereich: Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Stopfung der Fugen mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Sieblinie dem Bestand entsprechen. Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Area dello zoccolo: Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Tamponamento delle fughe con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.02.07.a	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	Ergänzung Sockelbereich	Integrazione dell'area dello zoccolo	m2	m2	231,56
17.01.03	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate	Abnahme, Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen	Rimozione, pulitura e messa a nudo di intonacature tinteggiate
17.01.03.01	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce	Mechanische, wässrige bzw. chemische Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	39,89
17.01.03.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	25,32
17.01.03.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	47,89
17.01.03.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	53,9
17.01.03.01.e	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	29,64
17.01.03.02	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate	Freilegung nicht getünchter Putzoberflächen mit mechanischer, chemischer oder wässriger Abnahme von Überstrichen verschiedener Bindung (Kalk, Tempera, Dispersionsschichten) in verschiedenen Methoden und Freilegung der ursprünglichen putzsichtigen Oberfläche bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Mechanische Abnahme von Putzschichten inklusive darunter liegender Kalkschichten in verschiedenen Methoden und Freilegung einer mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo di intonacature non tinteggiate mediante rimozione meccanica, chimica o a base d'acqua di sovrapitture di agglomerazione diversa (calce, tempera, strati a dispersione) con metodi differenti, messa a nudo dell'intonacatura originaria a vista, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Rimozione meccanica di strati intonacati e di strati di calce sottostanti con metodi differenti e messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.02.a	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	110,6
17.01.03.02.b	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	Abnahme von Putzschichten	Asportazione di strati intonacati	m2	m2	99,07
17.01.03.03	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab,	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab	Trockene Reinigung von getünchten / nicht getünchten Putzoberflächen mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pulitura a secco di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, asportando le successive esfoliazioni a scaglie distaccate e rimuovendo intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.03.a	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	Trockene Reinigung von Putzoberflächen	Pulitura a secco di intonacatura	m2	m2	19,63
17.01.03.04	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura	Wässrige Reinigung von getünchten/nicht getünchten Putzoberflächen mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen; der Druck, die Wassermenge und der Strahlwinkel bei Reinigung mittels Hochdruck müssen derart eingestellt werden, dass die zur restaurierende Schicht in keiner Weise gestört wird; Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura ad acqua di intonacature tinteggiate/non tinteggiate con acqua pura, spazzole morbide e spugne per eliminare i depositi di sporco e di fuliggine rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature; la pressione, la quantità e l'angolazione del getto d'acqua durante la pulitura ad alta pressione dovranno essere regolati in modo tale da non danneggiare in alcun modo lo strato da restaurare; rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.03.04.a	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	Wässrige Reinigung händisch	Pulitura manuale ad acqua	m2	m2	24,01
17.01.03.04.b	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	Wässrige Reinigung mittels Hochdruck	Pulitura mediante acqua ad alta pressione	m2	m2	10,86
17.01.03.04.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	125,96
17.01.03.05	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.05.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	18,29
17.01.03.06	Abnahme salzverseuchter Putzflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzflächen und Auskratzung der Fugen inklusive Entsorgung des Materials. Die Abgrenzung der salzverseuchten Putzflächen muss über Feuchtigkeitsmessungen erfolgen; Anzeichnen der Putzflächen und Freigabe durch das Denkmalamt. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale, grattando via le fughe e smaltendo il materiale. La circoscrizione delle intonacature contaminate dal sale deve avvenire tramite rilevamento dell'umidità; tracciatura delle intonacature e nullaosta della Sovrintendenza alle Belle Arti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.06.a	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	Abnahme salzverseuchter Putzoberflächen	Asportazione delle intonacature contaminate dal sale	m2	m2	37,26
17.01.03.07	Entsalzung von Putzoberflächen	Desalinizzazione di intonacature	Entsalzung von Putzoberflächen mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione di intonacature mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.03.07.b	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	73,71
17.01.03.07.c	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	107,75
17.01.04	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Putzoberflächen	Consolidamento, riparazione ed integrazione di intonacature
17.01.04.01	Verfüllung der Hohlstellen am Putz	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco	Verfüllung der Hohlstellen am Putz über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung, von Schaummörteln, elastifizierte Injektionsmörtel bis zur vollständigen Verfüllung der Hohlstellen bei vorhergehender Abdichtung von kleinen Rissen, um ein Ausrinnen der Flüssigkeit zu vermeiden. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riempimento delle cavità presenti sull'intonaco tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica, malte espanse, malta ad iniezione elastificata fino al totale riempimento delle cavità previa sigillatura precedente di piccole fessure per evitare colature di liquido. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.01.a	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	Hohlstellen 5% der Fläche	Cavità (5% della superficie)	m2	m2	80,15
17.01.04.01.b	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	Hohlstellen 10% der Fläche	Cavità (10% della superficie)	m2	m2	115,2
17.01.04.01.c	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	Hohlstellen 20% der Fläche	Cavità (20% della superficie)	m2	m2	178,39
17.01.04.01.d	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	Hohlstellen 30% der Fläche	Cavità (30% della superficie)	m2	m2	238,43
17.01.04.02	Festigung von losen Farbschollen	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate	Festigung von losen Farbschollen einfacher Dekorationsmalerei über Injektionen von Kunstharzen, viskosen Kieselsäureester, Silikaten zur Neuverklebung der losen Farbschollen. Die verwendeten Materialien müssen hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Glasumwandlungstemperatur, Festigkeit) für die jeweils spezifische Anwendungsproblematik angepasst bzw. modifiziert werden. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Consolidamento di esfoliazioni a scaglie distaccate di una semplice pittura decorativa tramite iniezioni di resine artificiali, estere viscoso di acido silicico e silicati per il reincollaggio delle esfoliazioni a scaglie distaccate. I materiali utilizzati devono essere adattati ovvero modificati in termini di parametri fisici (modulo di elasticità, temperatura di trasformazione vetrosa, solidità) per rispondere alla problematica applicativa specifica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.02.a	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	lose Farbschollen 5% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (5% della superficie)	m2	m2	107,19
17.01.04.02.b	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	lose Farbschollen 10% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (10% della superficie)	m2	m2	144,42
17.01.04.02.c	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	lose Farbschollen 20% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (20% della superficie)	m2	m2	231,85
17.01.04.02.d	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	lose Farbschollen 30% der Fläche	Esfoliazioni a scaglie distaccate (30% della superficie)	m2	m2	309,1
17.01.04.03	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento una tantum con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un coefficiente di gelificazione di diverso valore, con applicazione mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.03.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	24,66
17.01.04.03.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	19,33
17.01.04.04	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.04.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	119,39
17.01.04.05	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Riparazione di intonacature mediante chiusura	Reparatur von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.05.a	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	29,11
17.01.04.05.b	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	54,81
17.01.04.05.c	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	86,08
17.01.04.05.d	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	47,05
17.01.04.05.e	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Riparazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	86,87
17.01.04.05.f	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Reparatur nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Riparazione delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	160,45
17.01.04.06	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento	Ergänzung von Putzoberflächen mittels Niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Putz mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk. Das Kornmaterial, die Kornform wie auch die Sieblinie müssen für putzsichtige Oberflächen genau nachgestellt werden Die Putzfarbigkeit muss heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle intonacature mediante chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di intonaco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e granulometria ovvero curva granulometrica. La grana, la forma e la curva granulometrica delle intonacature a vista devono essere imitate perfettamente. La cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.06.a	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	Ergänzung getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature tinteggiate	m2	m2	80,1
17.01.04.06.b	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	Ergänzung nicht getünchter Putzoberflächen	Integrazione delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	105,17
17.01.04.07	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse i	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco	Auftrag einer Zellstoff- oder Putzkompresse im Umgebungsbereich der abgenommenen Versalzungszone in einer Höhe von mindestens 60 cm zur Auffangung von Salzwanderungen im Zuge des Verputzungsprozesses. Verputzung der Sockelzone mit einem natürlich hydraulischen Kalkmörtel, dessen Festigkeit und Elastizitätsmodul an den Bestand angepasst ist. Der Sockelputz muss einen Luftporenbildner ohne hydrophobierende Wirkung enthalten und in der Zuschlagsform und der Siebliene dem Bestand entsprechen. Bei putzsichtigen Oberflächen muss die Putzfarbigkeit heller eingestellt werden, um eine nachfolgende Retuschierung zu ermöglichen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione di un impacco di cellulosa o d'intonaco nell'area circostante della zona salinizzata rimossa a un'altezza minima di 60 cm, per catturare le migrazioni saline nel corso del processo d'intonacatura. Intonacatura dello zoccolo con una malta di calce idraulica naturale adeguata alla struttura esistente per solidità e modulo di elasticità. L'intonaco dello zoccolo deve contenere un aerante privo di effetto idrofobizzante e adeguato alla struttura esistente per forma del materiale inerte e per curva granulometrica. Nelle intonacature a vista la cromia dell'intonaco deve essere più chiara, per consentire la successiva integrazione pittorica. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.04.07.a	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	Sockelzone getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature tinteggiate	m2	m2	189,82
17.01.04.07.b	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	Sockelzone nicht getünchter Putzoberflächen	Zoccolo delle intonacature non tinteggiate	m2	m2	215,58
17.01.05	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)	Vorbereitung und Reinigung von Stuck (gezogener Stuck, einfache Stuckornamentik)	Preparazione e pilitura dello stucco (stucco a spatola, semplice stuccatura ornamentale)
17.01.05.01	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua	Freilegung von Stuck mittels mechanischer, wässriger bzw. chemischer Abnahme von Kalkschichten, Temperaschichten oder Dispersionsschichten in unterschiedlicher Menge und in verschiedenen Methoden und Freilegung auf eine mit dem Denkmalamt und der Bauleitung zu definierenden Leitschicht bei Herausnahme sämtlicher störenden und artfremden Putzplomben bzw. Zurückschleifen von großflächigen Überputzungen, Herausnahme von nicht mehr relevanten oder normgerechten Installationsleitungen, gegebenenfalls nasse oder trockene Nachreinigung mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem die restliche Staubablagerung durch Bindung abradiert werden kann. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Messa a nudo dello stucco mediante rimozione meccanica a base d'acqua ovvero con mezzi chimici di strati di calce, strati di tempera o dispersione in diversa quantità e mediante metodi differenti, con messa a nudo fino allo strato di discialbatura da definire insieme alla Sovrintendenza alle Belle Arti e con la direzione dei lavori, asportando tutte le intonacature inestetiche e incompatibili ovvero carteggiando ampie sovraintonacature, rimozione di cavi elettrici e tubature divenute superflue o non conformi alle norme, eventuale post-pulitura a umido o a secco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco residuo mediante agglomerazione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.01.a	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	Abnahme von Kalkschichten	Asportazione di strati di calce	m2	m2	405,78
17.01.05.01.b	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	Abnahme von Temperaschichten	Asportazione di strati di tempera	m2	m2	139,75
17.01.05.01.c	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	Abnahme von Dispersionsschichten	Asportazione di strati a dispersione	m2	m2	316,3
17.01.05.01.d	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	Abnahme von Schichten verschiedener Bindung	Asportazione di strati di agglomerazione diversa	m2	m2	476,57
17.01.05.02	Trockene Reinigung von Stuck	Pulitura a secco dello stucco	Trockene Reinigung von Stuck mit Wish-ab, einem Silikonkautschukradierer, mit dem Staub- und Rußablagerungen durch Bindung abradiert werden kann bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen; wässrige Reinigung mit reinem Wasser, weichen Bürsten und Schwämmen zur Abnahme von Staub- und Rußablagerungen von Stuck bei Abnahme von losen späteren Farbschollen und bei Herausnahme von störenden und artfremden Ergänzungen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen: / Aufpreis Reinigung mit speziellen Lösemittelsystemen zur Abnahme hartnäckiger Verschmutzungen: Kompressen von EDTA, Ammoncarbonat, organische Lösemittelsysteme.	Pulitura a secco dello stucco con wish-ab, una gomma al caucciù siliconico in grado di cancellare l'accumulo di sporco e di fuliggine mediante agglomerazione, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili; pulitura ad acqua pura, con spazzole morbide e spugne per asportare i depositi di sporco e di fuliggine dallo stucco, rimuovendo le successive esfoliazioni a scaglie distaccate ed asportando le integrazioni inestetiche e incompatibili. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie: / Sovrapprezzo per pulitura con speciali sistemi solventi per asportare gli accumuli di sporco più ostinato: impacchi di EDTA, carbonato di ammonio, sistemi solventi a base di materiale organico.
17.01.05.02.a	trockene Reinigung	Pulizia a secco	trockene Reinigung	Pulizia a secco	m2	m2	32,26
17.01.05.02.b	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	Wässrige Reinigung	Pulizia ad acqua	m2	m2	65,63
17.01.05.02.c	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen	Pulitura dello sporco più ostinato	m2	m2	149,49
17.01.05.03	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen (Flechten, Algen) mittels Aufsprühen eines Algicid bis zur vollständigen Abtötung der Mikroorganismen inklusive der mechanischen Abnahme und der Nachreinigung der Fläche. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Uccisione ed eliminazione di microrganismi (licheni, alghe) mediante nebulizzazione di un algicida fino all'eliminazione totale dei microrganismi, ivi compresa la rimozione meccanica e la post-pulitura della superficie. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.03.a	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	Abtötung und Abnahme von Mikroorganismen	Uccisione ed eliminazione di microrganismi	m2	m2	27,35
17.01.05.04	Entsalzung von Stuck	Desalinizzazione dello stucco	Entsalzung von Stuck mittels vollflächigem Auftrags einer Zellstoffkompresse (mindestens 0,5 cm) zur Entfernung relativ leicht löslicher Salzverbindungen samt sorgfältiger Entfernung nach der vollständigen Durchtrocknung. Die Anwendung hat in Form abtrocknender Kompressen zu erfolgen, da dies im Allgemeinen zu einer effizienteren Entsalzung führt. Um ein zu rasches Abtrocknen zu verhindern, sind die Flächen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützten (z.B. Abhängen mit Planen). Sehr trockene Oberflächen können vor Aufbringung der Kompressen vorsichtig vorgenässt werden. Eine Wiederbefeuchtung der Kompressen nach teilweiser oder vollständiger Abtrocknung ist in jedem Fall zu vermeiden, da hierdurch Salze wieder in den Baustoff zurückgetrieben werden können. Um die Wirkung der Kompresse zu Geltung zu bringen (Umkehr des Kapillarstromes mit Entzug der Salze aus dem Baustoff) muss eine Einwirkungsdauer von 2 Wochen eingehalten werden. Bei vorzeitiger Austrocknung der Kompresse ist sie vom Untergrund zu entfernen und nach leichtem Vornässen durch eine frische Kompresse zu ersetzen. Kontrolle durch externe Untersuchungen (Proben sowohl von der behandelten Fläche, als auch von den abgenommenen Kompressen). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Desalinizzazione dello stucco mediante applicazione a tutto campo di un impacco di cellulosa (min. 0,5 cm) per rimuovere i legami salini relativamente facili da sciogliere; eliminazione accurata una volta avvenuta la completa essiccazione. L'applicazione deve avvenire tramite impacchi essiccanti, che sono generalmente in grado di garantire una desalinizzazione più efficace. Per evitare un'asciugatura troppo rapida, sarà necessario proteggere le superfici dall'irradiazione diretta dei raggi solari (ad esempio appendendo dei teloni). Le superfici estremamente asciutte possono essere pre-inumidite con cautela prima di applicare gli impacchi. In ogni caso è necessario evitare di reinumidire nuovamente gli impacchi dopo la parziale o totale asciugatura, poiché così facendo i sali potrebbero penetrare nuovamente nel materiale edile. Perché gli impacchi abbiano effetto (ritorno del flusso capillare con asportazione dei sali dal materiale edile) è necessario rispettare un tempo di reazione di 2 settimane. In caso di essiccazione anticipata dell'impacco, questo dovrà essere rimosso dal massetto e sostituito con un nuovo impacco dopo aver leggermente pre-inumidito la superficie. Controllo tramite ispezioni esterne (campioni sia della superficie trattata, sia degli impacchi rimossi). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.05.04.a	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	Einmaliger Auftrag	Applicazione una tantum	m2	m2	98,23
17.01.05.04.b	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	Zweimaliger Auftrag	Doppia applicazione	m2	m2	140,59
17.01.06	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco	Festigung, Reparatur und Ergänzung von Stuck	Consolidamento, riparazione ed integrazione di stucco
17.01.06.01	Neuverklebung von losen Stuckteilen	Reincollaggio di parti di stucco	Neuverklebung von losen Stuckteilen über Injektionen einer hydraulischen Kalkmörtelmischung oder stark verdünnter Acrylharzdispersion. Das Material muss hinsichtlich der physikalischen Parameter (E-Modul, Festigkeit) wie auch vor allem hinsichtlich des spezifischen Gewichts jeweils der bestehenden Problematik angepasst sein. Teils Sicherung von Stuckpartieen mittels nichtrostenden Stahlstiften inklusive Vorbohrung und Einklebung mittels hydraulischen Kalkmörteln oder auch zweikomponentigen Klebstoffen. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Reincollaggio di parti di stucco distaccate tramite iniezioni di una miscela di malta di calce idraulica o di una dispersione diluita a base di resina acrilica. Il materiale deve essere adeguato di volta in volta alla problematica esistente, rispettandone i parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e soprattutto il peso specifico. Fissaggio parziale di parti di stucco mediante perni d'acciaio inossidabile, compresa la perforazione preliminare e l'incollaggio tramite malte di calce idraulica o collanti bicomponenti. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.01.a	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	Festigung bis 5% der Fläche	Consolidamento (fino al 5% della superficie)	m2	m2	119,21
17.01.06.01.b	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	Festigung bis 10% der Fläche	Consolidamento (fino al 10% della superficie)	m2	m2	238,04
17.01.06.01.c	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	Festigung bis 20% der Fläche	Consolidamento (fino al 20% della superficie)	m2	m2	437,9
17.01.06.01.d	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	Festigung bis 30% der Fläche	Consolidamento (fino al 30% della superficie	m2	m2	572,02
17.01.06.02	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen	Pre-consolidamento di parti di stucco	Vorfestigung von mürben Stuckbereichen mit Kieselsäureethylester (Mindestmenge 0,5 l/m2) unterschiedlicher Gelabscheidungsrate als einmalige Vorfestigung, im Flutverfahren satt aufgetragen bis das Material nicht mehr aufgesaugt wird, um das Absanden für die nachfolgenden Restaurierungsschritte zu reduzieren. Als Reaktionszeit des Festigers sind ca. 3 Wochen einzuplanen, in denen an der behandelten Fläche keine Nachbearbeitung erfolgen kann. Vorfestigung mit Kunstharzdispersionen in einer Konzentration von 2%, teils mehrmals aufgetragen bis zur Erreichung der nötigen Druck- und Haftzugfestigkeit. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Pre-consolidamento di parti di stucco divenute friabili con estere di acido silicico (quantità minima 0,5 l/m2) avente un diverso coefficiente di deposizione del gel, mediante allagamento saturo fino al completo assorbimento del materiale, al fine di ridurre la sfarinatura per le successive fasi di restauro. Il tempo di reazione previsto per il consolidante è di circa 3 settimane, durante le quali sulla superficie trattata non sarà possibile eseguire alcuna rifinitura. Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale nella concentrazione del 2%, in parte mediante più applicazioni fino a raggiungere la necessaria resistenza alla pressione e adesione. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.02.a	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	Vorfestigung mit Kieselsäureester	Pre-consolidamento con estere di acido silicico	m2	m2	49,85
17.01.06.02.b	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	Vorfestigung mit Kunstharzdispersion	Pre-consolidamento con applicazione a dispersione di resina artificiale	m2	m2	38,8
17.01.06.03	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio	Vollflächiger Auftrag einer Ammoncarbonatkompresse (Ammonbicarbonat und Ammoniak im notwendigen stöchiometrischen Verhältnis) inklusive Abnahme und Entsorgung des Materials nach 2-tägiger Einwirkzeit zur Reduktion der Gipsbelastung bzw. zur Gipsumwandlung. Nach der Ammoncarbonatkompresse muss immer eine Entsalzungskompresse aufgetragen werden, um das entstehende Ammonsulfat von der Putzoberfläche zu entfernen (in eigener Position beschrieben). Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Applicazione a tutto campo di un impacco di carbonato di ammonio (carbonato di ammonio e ammoniaca nella proporzione stechiometrica richiesta) compresa asportazione e smaltimento del materiale dopo 2 giorni (tempo di reazione necessario per ridurre la solfatazione ovvero ottenere lo scambio ionico del gesso). Dopo l'impacco di carbonato di ammonio è sempre necessario applicare un impacco desalinizzante per rimuovere il solfato di ammonio che si forma sull'intonacatura (vedi descrizione alla voce specifica). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.03.a	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	Gipsumwandlung	Scambio ionico del gesso	m2	m2	159,81
17.01.06.04	Reparatur von kleinen Fehlstellen:	Riparazione di piccole parti mancanti:	Reparatur von kleinen Fehlstellen: niveaugleiches, kantensauberes und texturangepasstes Schließen sämtlicher Fehlstellen am Stuck mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Riparazione di piccole parti mancanti: Chiusura e successivo livellamento nonché smussatura di tutte le parti di stucco mancante con una malta a base di calce adeguata alla struttura esistente per parametri fisici (modulo di elasticità) e granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.04.a	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	Reparatur bis 5% der Fläche	Riparazione (fino al 5% della superficie)	m2	m2	73,69
17.01.06.04.b	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	Reparatur bis 10% der Fläche	Riparazione (fino al 10% della superficie)	m2	m2	148,39
17.01.06.04.c	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	Reparatur bis 20% der Fläche	Riparazione (fino al 20% della superficie)	m2	m2	299,93
17.01.06.05	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate:	Ergänzung von abgestürzten Stuckteilen: Ergänzung am Stuck in einer exakt in der Form, dem Stil und Verlauf des Bestandes nachgestellten Art mit einem dem Bestand in den physikalischen Parametern (E-Modul, Festigkeit) und in der Körnung bzw. Sieblinie angepassten Mörtelmaterial auf Basis von Kalk, bei Gipsstuck mit einem dem Bestand angepassten Mischungsverhältnis von Gips und Kalk. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione delle parti di stucco distaccate: Integrazione dello stucco rispettando esattamente la forma, lo stile e lo sviluppo dello stucco già presente, usando una malta a base di calce adeguata a quella esistente per parametri fisici (modulo di elasticità, solidità) e per granulometria ovvero curva granulometrica, usando per lo stucco a base di gesso una miscela di gesso e calce in proporzione adeguata alla struttura circostante. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.06.05.a	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	Ergänzung von Stuck	Integrazione dello stucco	m2	m2
17.01.07	Retusche	Integrazione pittorica	Retusche	Integrazione pittorica
17.01.07.01	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk	Integrazione pittorica della muratura	Retusche der Reparaturstellen von Mauerwerk mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica della muratura dei punti riparati con un materiale pittorico che abbia caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica); pigmentazione con colori a polveri fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.01.a	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	Retusche 10% der Fläche	Integrazione pittorica (10% della superficie)	m2	m2	18,43
17.01.07.01.b	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	Retusche 25% der Fläche	Integrazione pittorica (25% della superficie)	m2	m2	37,63
17.01.07.01.c	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	Retusche 50% der Fläche	Integrazione pittorica (50% della superficie)	m2	m2	51,38
17.01.07.02	Retusche von Putzoberflächen	Integrazione pittorica delle intonacature	Retusche der Fehlstellen an der Malschicht einfacher Dekorationsmalerei, von getünchten Putzoberflächen bzw. der Reparaturstellen an putzsichtigen Oberflächen mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica delle lacune esistenti sullo strato di una semplice pittura decorativa, di intonacature tinteggiate ovvero di riparazioni effettuate su intonacature a vista con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello, con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.02.a	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 10% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	21
17.01.07.02.b	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 25% der	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	32,63
17.01.07.02.c	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche monochrom getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione monocromatica delle intonacature tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	42,01
17.01.07.02.d	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 10% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 10% della superficie)	m2	m2	241,18
17.01.07.02.e	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 25% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 25% della superficie)	m2	m2	343,29
17.01.07.02.f	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	Retusche einfacher Dekorationsmalerei bis 50% der Fläche	Integrazione della semplice pittura decorativa (fino al 50% della superficie)	m2	m2	438,48
17.01.07.02.g	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberfläche bis 10% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 10% della superficie)	m2	m2	30,58
17.01.07.02.h	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 25% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 25% della superficie)	m2	m2	47,27
17.01.07.02.i	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	Retusche nicht getünchter Putzoberflächen bis 50% der Fläche	Integrazione delle intonacature non tinteggiate (fino al 50% della superficie)	m2	m2	63,43
17.01.07.03	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione pittorica dello stucco	Retusche der Fehlstellen von Stuck an der Malschicht mit einem dem Bestand im Oberflächencharakter angepassten Malmaterial (Kalk, Silikat, Aquarell, an Fassaden gegebenenfalls Zugabe einer Acryldispersion), eingefärbt mit Pulverfarben in der definierten Farbigkeit bzw. der Putzfarbigkeit der Umgebung bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione pittorica dello stucco delle lacune esistenti sullo strato di pittura con un materiale pittorico dalle caratteristiche superficiali adeguate alla struttura circostante (calce, silicato, acquarello) con eventuale aggiunta sulle facciate di una dispersione acrilica), pigmentazione con colori a polveri nella cromia predefinita ovvero nella cromia dell'intonaco circostante fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.03.a	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	Retusche bis 5% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 5% della superficie)	m2	m2	47,79
17.01.07.03.b	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	Retusche bis 10% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 10% della superficie)	m2	m2	89,43
17.01.07.03.c	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	Retusche bis 20% der Fläche	Integrazione pittorica (fino al 20% della superficie)	m2	m2	136,38
17.01.07.04	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco	Farbliche Integrierung der Putzreparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica delle riparazioni eseguite sull'intonaco con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce tramite velatura una tantum dopo l'integrazione preliminare (diluizione da definire). Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.04.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	24,01
17.01.07.04.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 25% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 25% della superficie)	m2	m2	37,42
17.01.07.04.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 50% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 50% della superficie)	m2	m2	49,91
17.01.07.05	Farbliche Integrierung von Stuck	Integrazione cromatica dello stucco	Farbliche Integrierung von Stuck der Reparaturstellen mit Pigmenten und Silikatfarben; diese Integrierung betrifft nur die Reparaturstellen selbst und lasierende einmalige Kalktünche nach der Vorretuschierung in einer zu definierenden Verdünnung. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Integrazione cromatica dello stucco delle riparazioni eseguite con pigmenti e colori al silicato; l'integrazione riguarda solo gli stessi punti riparati; tinteggiatura a calce una tantum tramite velatura dopo l'integrazione preliminare con una diluizione da definire. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.05.a	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 5% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 5% della superficie)	m2	m2	52,9
17.01.07.05.b	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 10% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 10% della superficie)	m2	m2	102,59
17.01.07.05.c	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	einmalige Kalktünche nach Vorretuschierung bis 20% der Fläche	Tinteggiatura una tantum a calce dopo integrazione preliminare (fino al 20% della superficie)	m2	m2	151,17
17.01.07.06	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature	Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen gegebenenfalls als Schlämme, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce delle intonacature applicata eventualmente sotto forma di sabbia fine, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.06.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	19,22
17.01.07.06.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	20,42
17.01.07.06.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con un colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	18,48
17.01.07.06.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	23,74
17.01.07.07	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco	Deckende Tünchung in Kalk von Stuck, wo notwendig bei Zugabe von max. 5% Acrylharzdispersion in mehreren Schichten bzw. deckende Tünchung in Silikat inklusive der technisch vorgesehenen Vorarbeiten in der über die historisch-ästhetische Untersuchung definierten Farbigkeit bis zum Erreichen eines einheitlichen Ergebnisses. Inbegriffen sind die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Materialien, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsgerüste bis zu einer Raumhöhe von 3,5 m, der Abtransport und die Entsorgung des anfallenden Materials sowie sämtliche erforderlichen Nebenleistungen:	Tinteggiatura coprente a calce dello stucco, aggiungendo ove necessario una quantità max. pari al 5% di dispersione acrilica in più strati ovvero tinteggiatura coprente al silicato compresi gli interventi tecnici preliminari eventualmente necessari nella cromia determinata tramite l'indagine storico-estetica fino a raggiungere un risultato unitario. Sono compresi i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, gli apparecchi, gli attrezzi, i ponteggi fino ad un'altezza di 3,5 m, la rimozione e lo smaltimento degli eventuali sfridi nonché tutte le prestazioni accessorie necessarie:
17.01.07.07.a	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	deckende Tünchung in Kalk	Tinteggiatura coprente a calce	m2	m2	41,32
17.01.07.07.b	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	deckende Tünchung mit Dispersionssilikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato applicato a dispersione	m2	m2	44,22
17.01.07.07.c	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	Grundierung mit Silikatfarbe und lasierende Tünchung in Kalk	Applicazione di un fondo con colore al silicato e tinteggiatura a calce tramite velatura	m2	m2	36,75
17.01.07.07.d	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	deckende Tünchung mit Zweikomponenten-Silikatfarbe	Tinteggiatura coprente con colore al silicato bicomponente	m2	m2	47,85
17.02	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno	Restaurierungsarbeiten von Holz	Lavori di restauro del legno
17.02.01	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno	Vorbereitung, Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen	Preparazione, riparazione e completamento di superfici in legno
17.02.01.01	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Holzoberflächen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.01.a	Holzoberflächen	superfici in legno	Holzoberflächen	superfici in legno	psch	a c
17.02.01.02	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Möbel / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di mobili in legno e riparazione / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Adattamento del colore nelle parti del legno riparato, in caso di rivestimenti pigmentati con del legante che corrisponde esattamente al carattere ed alla brillanza del materiale originario, altrimenti con rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove la brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.02.a	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	Holzoberflächen Möbel	superfici in legno di mobili	psch	a c
17.02.01.02.b	Metallteile Möbel	superfici in metallo di mobili	Metallteile Möbel: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl, Gummi Arabicum.	superfici in metallo di mobili: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi specifici ed eventuale copertura con cera pigmentata o olio di lino, gomma arabica.	psch	a c
17.02.01.03	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Fenster / Freilegung der gestrichenen Oberflächen auf Holzsichtigkeit (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials: Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug (zur ästhetischen Anpassung an die ursprünglich holzsichtigen barocken Stubentäfelungen) aus pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di finestre in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno verniciate (adattandole esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“) utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose del legno utilizzando lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale (adattandolo esteticamente ai pannelli originali in legno di stile barocco per locali del tipo „Stube“), in rivestimenti pigmentati con l’aggiunta di leganti che corrispondono per carattere e brillanza al legno usato. Diversamente rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza ed il carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.03.a	Reparatur der Fenster	Riparazione delle finestre	Reparatur der Fenster: / Wiederherstellung der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Zierwinkel, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle finestre: / ripristino della funzione di chiusura mediante piallatura, registrazione e refissaggio dei coni e degli spigoli ornamentali, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo usato originariamente.	psch	a c
17.02.01.03.b	Reparatur von Gläsern:	Riparazione di vetri:	Reparatur von Gläsern: / Austausch von gebrochenen Scheiben mit Gläsern, die dem Bestand möglichst nahe kommen, teils Reparatur der Verbleiung, teils Neuverbleiung; wo erforderlich Neueinkittung der Glasscheiben bei Abnahme sämtlicher brüchiger Kittstellen.	Riparazione di vetri: / sostituzione dei vetri rotti con dei vetri che corrispondono il più possibile a quelli già esistenti, in parte riparazione della piombatura ed in parte rifacimento a nuovo della piombatura. Laddove richiesto applicazione di mastice nuovo per i vetri con rimozione totale delle parti in mastice fissurate.	psch	a c
17.02.01.03.c	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentiertem Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente copertura con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.04	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione	Freilegung auf Holzsichtigkeit und Reparatur von Türen / Freilegung der ursprünglichen holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung unter Beibehaltung der jeweiligen originalen Patina, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; Schließen der Fehlstellen am Holz mit dem jeweiligen Holz des Bestandes; die Menge der Holzreparatur erschließt sich aus dem ästhetischen Zustand und wird von Bereich zu Bereich individuell entschieden; bei kleineren Fehlstellen Kittung mit Kittmaterial und Sägemehl; Befestigung, Fixierung von losen Teilen entsprechend der jeweiligen Notwendigkeit mit handgeschmiedeten Nägeln, mit Schrauben, Holzdübeln oder mittels Verleimung; farbliche Integration der Holzreparaturen. Schlussüberzug bei ursprünglich pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Messa a nudo di superfici di porte in legno e riparazione / Messa a nudo delle superfici in legno utilizzando paste per decapaggio adeguate, compresa la pulitura specifica mantenendo la patina esistente, la finitura e lo smaltimento del materiale. Riparazione delle parti difettose con lo stesso tipo di legno. Il volume del legno da sostituire dipende dallo stato estetico e viene deciso individualmente zona per zona. Piccoli difetti vengono riparati stuccando con stucco e segatura. Sistemazione e fissazione di parti mobili a seconda della necessità del caso con chiodi in ferro battuto a mano, con viti, con tasselli da legno o con incollatura. Integrazione del colore nelle parti del legno riparato. Il rivestimento finale in caso di smalto originale pigmentato viene eseguito con leganti che rispettano il carattere e la brillanza della struttura originaria, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni la cui brillanza e il cui carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.04.a	Reparatur der Türen:	Riparazione delle porte:	Reparatur der Türen: / Reparatur der Schließfähigkeit durch Nachhobeln, Einstellung der Kegel, Nachbefestigung der Kegel und Bänder, Reparatur und Einstellung der Schließmechanismen, Ergänzung der fehlenden Beschläge entsprechend dem Bestand.	Riparazione delle porte: / Riparazione della funzione di chiusura con piallatura, registrazione e fissaggio dei coni e delle cerniere, riparazione e registrazione dei meccanismi di chiusura, sostituzione delle cerniere mancanti con cerniere corrispondenti al tipo originale.	psch	a c
17.02.01.04.b	Metallteile:	Parti in metallo:	Metallteile: / Freilegung der ursprünglich metallsichtigen Oberflächen sowie Reinigung mit entsprechenden Reinigungslösungen und eventuellem Überzug mit pigmentierten Wachs oder Leinöl.	Parti in metallo: / Messa a nudo delle superfici originali in metallo, pulitura con solventi adeguati ed eventualmente rivestimento con cera pigmentata o con olio di lino.	psch	a c
17.02.01.05	Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche von Stubentäfelungen	Pannellatura in legno da „Stube“: messa a nudo della superficie originale in legno	Oberfläche von Stubentäfelungen / Freilegung der ursprünglich holzsichtigen Oberfläche mit geeigneten Abbeizpasten inklusive der entsprechenden Nachreinigung, Nachbearbeitung und Entsorgung des Materials; farbliche Integration der Holzreparaturen, bei pigmentierten Überzügen mit Bindemitteln, die im Glanz und Charakter dem Bestand entsprechen, ansonsten pigmentlose Überzüge mit Öl, Wachs oder Kombinationen, wobei der Glanz und der Charakter jeweils von Objekt zu Objekt entschieden wird.	Pannellatura in legno da „Stube“ / Messa a nudo della superficie originale in legno utilizzando paste adeguate per decapaggio, compresa la specifica pulitura, la finitura e lo smaltimento del materiale. Adeguamento del colore delle parti in legno riparate utilizzando leganti in caso di rivestimenti pigmentati che rispettano sia il carattere che la brillanza del materiale originario, altrimenti utilizzando rivestimenti senza pigmenti come olio, cera o combinazioni laddove brillanza e carattere vengono decisi caso per caso.
17.02.01.05.a	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion vor Ort	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione sul posto	Freilegung, Reparatur und Rekonstruktion / Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau vor Ort.	Messa a nudo, riparazione e ricostruzione / Ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli sul posto.	psch	a c
17.02.01.05.b	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau	Somtaggio, riparazione e rimontaggio	Abbau des Stubengetäfels inkl. der vollständigen Durchnummerierung und sämtlicher notwendiger Vorarbeiten, Rekonstruktion der fehlenden Bereiche an der Täfelung in der Holzart des Bestandes inkl. Wiedereinbau.	Smontaggio dei pannelli da stube compresi la completa numerazione degli elementi e tutti i lavori preliminari necessari, ricostruzione delle parti mancanti dei pannelli utilizzando lo stesso tipo di legno e rimontaggio dei pannelli.	psch	a c
17.02.01.06	Reinigung und Reparatur von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Reinigung und Reparatur von Holzböden / Reinigung der Oberfläche mit geeigneten Lösemittelsystemen und Methoden bei Vorlegung einer Reinigungsprobe zur Begutachtung, Reparatur von störenden offenen Fugen und Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepassten Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; Wachsüberzug inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Pulitura della superficie con solventi e metodiche adeguate e presentazione di un campione che evidenzia l’efficienza della pulitura da valutare. Riparazione delle fessure e delle parti mancanti del pavimento con del legno uguale a quello originale posizionandolo con precisione e senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Rivestimento in cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.02.01.07	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno	Abbau, Reparatur und Wiedereinbau von Holzböden / Sukzessiver Abbau des Bodens in Teilen, Nummerierung der Stücke, Abnahme von späteren störenden, im Holz und im Faserverlauf nicht dem Bestand entsprechenden Einstückungen, Herausnahme der Unterkonstruktion und Neubau derselben in der Art des Bestandes, dort, wo möglich, Reparatur der Unterkonstruktion, Ergänzung der Fehlstellen am Boden mit einem dem Bestand exakt angepasstem Holz, fugenlos eingefügt, der bestehenden Maserung folgend; die Restaurierung muss, da sukzessive in Teilen fortschreitend, vor Ort erfolgen; farbliche Integrierung der Ergänzungen und Überzug mit Wachs inkl. sämtlicher Nebenarbeiten.	Pulitura e riparazione di pavimenti in legno / Smontaggio del pavimento a tappe con numerazione dei pezzi smontati, rimozione delle parti e delle integrazioni successive che non corrispondono al legno usato originariamente ed alla venatura originale. Rimozione della sottostruttura e sostituzione con una sottostruttura nuova con la stessa tecnica originaria o possibilmente riparazione della sottostruttura, completamento delle parti mancanti nel pavimento con del legno esattamente uguale a quello originale, posizionato senza giunzioni seguendo esattamente la venatura del legno. Il restauro, siccome viene eseguito in fasi successive, va effettuato sul luogo. Adattamento del colore nelle parti sostituite e rivestimento con cera. Sono compresi tutti i lavori aggiuntivi.	m2	m2
17.03	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Metall (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro del metallo (in elaborazione)
17.04	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)	Restaurierungsarbeiten von Leinwänden (in Ausarbeitung)	Lavori di restauro della tela (in elaborazione)
18	Bauteile für Gebäude mit KlimaHaus Standard	Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima	Das Kapitel 18 umfasst folgende Gruppen: / 18.01 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / 18.02 Tragende Außenwand in Massivbauweise mit besonders wärmedämmenden Ziegeln / 18.03 Tragende Außenwand in Holzbauweise mit Wärmedämmung / 18.04 Wärmegedämmte Decken zu unbeheizten Räumen mit Bodenaufbau / 18.05 Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / 18.06 Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / 18.07 Wärmegedämmte Massivdächer / 18.08 Wärmegedämmte Dachkonstruktionen aus Holz / 18.09 Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	Il capitolo 18 comprende i seguenti gruppi: / 18.01 Parete esterna portante con isolamento termico / 18.02 Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / 18.03 Parete esterna portante in legno con isolamento termico / 18.04 Solai con isolamento termico con pacchetto pavimento su ambienti non riscaldati / 18.05 Platea di fondazione con isolamento termico nel pacchetto pavimento su interrato / 18.06 Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / 18.07 Tetti massicci isolati termicamente / 18.08 Tetti in legno isolati termicamente / 18.09 Pareti isolate termicamente controterra
18.01	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung	Parete esterna portate con isolamento termico	Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.01 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.01 umfasst folgende Untergruppen: / 18.01.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem / 18.01.02 Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante con isolamento termico / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.01 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.01 comprende seguenti sottogruppi: / 18.01.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico / 18.01.02 Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico
18.01.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico esterno con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos.02.09.01.13 b / Außendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 b / Isolamento esterno in pannelli di fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	212,84
18.01.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	247,96
18.01.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	296,03
18.01.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,0 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 58,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,0 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 58,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	320,93
18.01.01.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.08 b / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Außendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.08 b / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	182,6
18.01.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 49,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 49,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	209,67
18.01.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 20 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 20 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	202,84
18.01.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 28 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 61,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 30 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 28 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 61,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	229,41
18.01.01.03	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con pannelli EPS con grafite	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Blockziegel mit Außendämmung aus EPS-Dämmplatten mit Graphit. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus EPS - lt. Pos. 02.12.01.09 +u / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con pannelli EPS con grafite. / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 d / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in EPS – secondo pos. 02.12.01.09 +u / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 36,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	182,52
18.01.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	189,37
18.01.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	196,43
18.01.01.03.d	Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 24 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,12 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore mattoni 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 24 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,12 W/m2K	m2	m2	209,81
18.01.01.04	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico con lastre in sughero	Tragende Außenwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Korkplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 a / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Korkplatten- lt. Pos. 02.12.01.05 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare con isolamento termico con lastre in sughero / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce – secondo pos. 02.09.01.12 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 a / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno con lastre in sughero – secondo pos. 02.12.01.05 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.01.04.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 8,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 37,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 8 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 37,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	236,39
18.01.01.04.b	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 41,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 41,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	255,43
18.01.01.04.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 30,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	288,98
18.01.01.04.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Ziegel 25,0 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 26,0 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 55,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore mattoni 25,0 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 26 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 55,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	326,29
18.01.02	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem WDVS	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem	Parete esterna portante in cemento armato con sistema di isolamento termico
18.01.02.01	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten	Parete est. portante in c.a. con isol. termico est. con pannelli di fibra minerale	Tragende Außenwand aus bewehrtem Betonmauerwerk mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonmauerwerk - lt. Pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 c / Aussendämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.07 / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04 a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	01 Parete esterna portante in cemento armato con isolamento termico esterno con pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura in cemento armato – secondo pos. 02.04.80.05 d, 02.04.72.02 c / Malta per il fissaggio – secondo pos. 02.09.01.13 c / Isolamento esterno in fibra minerale – secondo pos. 02.12.01.07 / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.01.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 12 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 40,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,30 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 12 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 40,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,30 W/m2K	m2	m2	268,49
18.01.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 16 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 44,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 16 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 44,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	286,05
18.01.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 25 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 22 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 50,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 22 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 50,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	320,94
18.01.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Betonwand 30 cm, Stärke Klebemörtel 1,5 cm, Stärke Dämmung 30 cm, Stärke Armierungsmörtel mit Armierungsgewebe 0,5 cm, Stärke Endbeschichtung 0,2 cm, Gesamtstärke 63,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,13 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 25 cm, spessore malta per il fissaggio 1,5 cm, spessore isolamento 30 cm, spessore rasatura con rete d'armatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 63,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,13 W/m2K	m2	m2	367,84
18.02	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti	Tragende Außenwand in Massivbauweise aus wärmedämmenden Ziegeln / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.02 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.02 umfasst folgende Untergruppen: / 18.02.01 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / 18.02.02 Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete esterna portante in mattoni termoisolanti / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.02 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) - OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.02 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.02.01 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco esterno isolante / 18.02.02 Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco esterno isolante
18.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno
18.02.01.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con int. termoisolante est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit Außendämmputz / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.04 d / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 a / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.04 d / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	189,42
18.02.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 40,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 40,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	208,81
18.02.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 42,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	207,03
18.02.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 46,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,20 cm, spessore totale 46,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	226,45
18.02.02	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolati e int. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außenputz	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolati e intonaco esterno
18.02.02.01	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz	Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alveolare termoacustico con intercapedini isolate e int. termoisol. est.	Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln als Planziegel mit gedämmten Hohlräumen und Außendämmputz. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 b / Ziegelmauer - lt. Pos. 02.07.01.11 a / Aussendämmputz - lt. Pos. 02.09.04.01 c+d / Haft- und Armierungsmörtel - lt. Pos. 02.09.01.13 d / Armierungsgewebe - lt. Pos. 02.09.02.06 a / Grundierung - lt. Pos. 02.09.04.04.a / Oberputz als Endbeschichtung - lt. Pos. 02.09.04.03 a	Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con intercapedini isolate e intonaco termoisolante esterno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno – secondo pos. 02.09.01.08 b / Muratura di mattoni – secondo pos. 02.07.01.11 a / Intonaco termoisolante esterno – secondo pos. 02.09.04.01 c+d / Malta minerale per rasatura – secondo pos. 02.09.01.13 d / Rete d'armatura – secondo pos. 02.09.02.06 a / Fondo – secondo pos. 02.09.04.04 a / Strato di finitura su parete esterna – secondo pos. 02.09.04.03 a
18.02.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 30,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 36,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 30,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 36,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	236,92
18.02.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 36,0 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 42,2 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 36,0 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 42,2 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	262,63
18.02.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 4,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 48,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 4,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 48,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	290,44
18.02.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Ziegel 42,5 cm, Stärke Aussendämmputz 8,0 cm, Stärke Haft- und Armierungsmörtel 0,5 cm, Stärke Oberputz 0,2 cm, Gesamtstärke 52,7 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore muratura 42,5 cm, spessore intonaco termoisolante esterno 8,0 cm, spessore rasatura 0,5 cm, spessore finitura 0,2 cm, spessore totale 52,7 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	309,84
18.05	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato	Wärmegedämmte Decken zu Erdreich mit Bodenaufbau / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.05 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.05 umfasst folgende Untergruppen: / 18.05.01 Betonbodenplatte mit Dämmung im Bodenaufbau / 18.05.02 Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione con isolamento termico con pacchetto pavimento su interrato / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.05 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.05 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.05.01 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento / 18.05.02 Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento nel pacchetto pavimento
18.05.01.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento	Decke zu Erdreich mit Dämmung aus Glasschaumplatten im Bodenaufbau. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag - lt. Pos. 06.03.02.06 b / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Ausgleichsschicht - lt. Pos. 02.10.02.03 d / Feuchtigkeitsabdichtung – lt. Pos. 02.11.03.01 a / Wärmedämmung über Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.17 / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d / Stärke Bodenplatte 25 cm	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento in pannelli di vetro cellulare nel pacchetto pavimento / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento - secondo pos. 06.03.02.06 b / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Strato separatore – secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Strato livellante - secondo pos. 02.10.02.03 d / Strato impermeabile - secondo pos. 02.11.03.01 a / Isolamento termico sopra la platea - secondo pos. 02.12.01.17 / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02 + 02.04.80.05 d / Spessore platea 25 cm
18.05.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 8,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 43,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,45 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 8,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 43,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,45 W/m2K	m2	m2	275,86
18.05.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 12,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25cm, Gesamtstärke 47,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,32 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 12,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 47,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,32 W/m2K	m2	m2	311,16
18.05.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 51,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 51,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	346,49
18.05.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Parkettfußboden Eiche 1,0 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Ausgleichsschicht 4,0 cm, Stärke Wärmedämmung 20,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25 cm, Gesamtstärke 55,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore pavimento in parquet di rovere 1,0 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore strato livellante 4,0 cm, spessore isolamento termico 20,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore totale 55,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	381,75
18.05.02	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea
18.05.02.01	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea	Decke zu Erdreich mit Dämmung unter der Bodenplatte. / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Bodenbelag / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Trittschalldämmung - lt. Pos. 02.12.02.02 d / Schaumbeton - lt. Pos. 02.10.02.03 b / Bodenplatte aus Stahlbeton - lt. Pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Wärmedämmung aus Schaumglas unter Bodenplatte - lt. Pos. 02.12.01.18	Platea di fondazione in cemento armato con isolamento sotto la platea / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Pavimento / Massetto galleggiante - secondo pos. 02.10.03.03 / Isolamento acustico anticalpestio - secondo pos. 02.12.02.02 d / Calcestruzzo cellulare - secondo pos. 02.10.02.03 b / Platea di fondazione in cemento armato - secondo pos. 02.04.71.02, 02.04.80.05 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Isolamento termico sotto la platea - secondo pos. 02.12.01.18
18.05.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 10,0 cm, Gesamtstärke 44,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,42 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo schiumato 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 10,0 cm, spessore totale 44,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,42 W/m2K	m2	m2	229,28
18.05.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 16,0 cm, Gesamtstärke 50,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 16,0 cm, spessore totale 50,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	293,49
18.05.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 22,0 cm, Gesamtstärke 56,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 22,0 cm, spessore totale 56,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	375,55
18.05.02.01.d	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Trittschalldämmung 0,6 cm, Stärke Schaumbeton 4,0 cm, Stärke Fundamentplatte 25,0 cm, Stärke Wärmedämmung 32,0 cm, Gesamtstärke 66,6 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore isolamento acustico anticalpestio 0,6 cm, spessore calcestruzzo cellulare 4,0 cm, spessore platea 25,0 cm, spessore isolamento termico 32,0 cm, spessore totale 66,6 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	507,41
18.06	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno	Massivdecken als wärmegedämmte Aussendecken / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.06 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.06 umfasst folgende Untergruppen: / 18.06.01 Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung / 18.06.02 Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno massiccio con isolamento termico esterno / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.06 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.06 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.06.01 Solaio in calcestruzzo con isolamento termico esterno / 18.06.02 Solaio in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico esterno
18.06.01.01	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Primer, Gussasphalt - lt. Pos 02.15.01.01 a / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Wärmedämmung XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.03 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Primer bituminoso, manto d'asfalto - secondo pos. 02.15.01.01 a / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a
18.06.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	258,74
18.06.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	266,84
18.06.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Bitumen- Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, manto impermeabile per tetti piani, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	279,03
18.06.01.02	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.01.02.03 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli in fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.01.02.03 a
18.06.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 16,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	237,41
18.06.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 20,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	261,35
18.06.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten 24,0 cm, Trennlagen, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strati separatori, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	274,61
18.06.01.03	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Betondecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betondecke - lt. Pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Dämmung aus Holzfaserplatten - lt. Pos. 07.01.04.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 a / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in calcestruzzo con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da(costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.73.01 b + 02.04.80.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in fibra di legno - secondo pos. 07.01.04.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 a / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.01.03.a	Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 40,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,23 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 40,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,23 W/m2K	m2	m2	239,24
18.06.01.03.b	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	249,42
18.06.01.03.c	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Vollbetondecke 16,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Abdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in calcestruzzo 16,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm. Spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	259,44
18.06.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico esterno
18.06.02.01	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.04 b / Dämmung aus XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Drainagematte mit Schutzvlies - lt. Pos. 02.16.02.05 / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in lateocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Manto impermeabile per tetti piani - secondo pos. 02.15.01.04 b / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.15.01.16 / Materassino drenante - secondo pos. 02.16.02.05 / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.01.a	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 16,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 16,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	253,34
18.06.02.01.b	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 20,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 20,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	261,51
18.06.02.01.c	Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Flachdachabdichtung, Stärke Wärmedämmung aus extrudierten Polystyrolplatten XPS 24,0 cm, Stärke Drainagematte 0,8 cm, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,8 cm, Gesamt-U-Wert 0,14 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, manto impermeabile, spessore isolamento termico XPS 24,0 cm, spessore materassino drenante 0,8 cm, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,8 cm. Valore trasmittanza termica U 0,14 W/m2K	m2	m2	269,63
18.06.02.02	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 h / Dämmung aus Mineralfaserplatten - lt. Pos. 02.12.01.06 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 i / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra minerale / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 h / Isolamento termico in pannelli di fibra minerale - secondo pos. 02.12.01.06 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 i / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.02.a	Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,22 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,22 W/m2K	m2	m2	254,32
18.06.02.02.b	Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,18 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,18 W/m2K	m2	m2	278,26
18.06.02.02.c	Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Glasfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,15 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra minerale 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,15 W/m2K	m2	m2	291,52
18.06.02.03	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno	Ziegeldecke als Aussendecke mit Wärmedämmung aus Holzfaserplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Hohlsteindecke - lt. Pos. 02.06.01.01 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Dampfsperre - lt. Pos. 02.11.04.02 b / Wärmedämmung aus Holzfaserplatten lt. Pos. 02.12.01.15 / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Flachdachabdichtung - lt. Pos. 02.15.01.05 b / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 d / Trennlage - lt. Pos. 02.11.04.01 g / Schwimmender Estrich - lt. Pos. 02.10.03.03 / Fliesenbelag 1,5 cm, max. Wärmeleitfähigkeit 1,2 W/mK - lt. Pos. 05.02.02.01 a	Solaio esterno in laterocemento con isolamento termico in pannelli di fibra di legno / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' interno all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Solaio in laterocemento - secondo pos. 02.06.01.01 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Barriera vapore - secondo pos. 02.11.04.02 b / Isolamento termico in pannelli di fibra di legno - secondo pos. 02.12.01.15 / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Manto impermeabile - secondo pos. 02.15.01.05 b / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 d / Strato separatore - secondo pos. 02.11.04.01 g / Massetto galleggiante – secondo pos. 02.10.03.03 / Pavimento in piastrelle 1,5 cm, mass. conducibilità termica 1,2 W/mK - secondo pos. 05.02.02.01 a
18.06.02.03.a	Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 16,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,25 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 16,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 44,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,25 W/m2K	m2	m2	341,93
18.06.02.03.b	Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 20,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 48,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 20,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 48,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K	m2	m2	375,94
18.06.02.03.c	Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5 cm, Stärke Hohlsteindecke 20,0 cm, Trennlagen, Stärke Wärmedämmung aus Holzfaserplatten 24,0 cm, Trennlage, Flachdachabdichtung, Trennlagen, Stärke schwimmender Estrich 5,0 cm, Stärke Fliesenbelag 1,5 cm. Gesamtstärke 52,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,17 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore solaio in laterocemento 20,0 cm, strati separatori, spessore isolamento termico con pannelli in fibra di legno 24,0 cm, strato separatore, manto impermeabile, strati separatori, spessore massetto galleggiante 5,0 cm, spessore pavimento in piastrelle 1,5 cm, spessore totale 52,0 cm. Valore trasmittanza termica U 0,17 W/m2K	m2	m2	411,34
18.09	Wärmegedämmte Wände zu Erdreich	Pareti isolate termicamente controterra	Wärmegedämmte Wände zu Erdreich / Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen der Gruppe 18.09 gelten die „Besondere Vertragsbedingungen für öffentliche Bauleistungen, Teil II - Allgemeine technische Vertragsbestimmungen (ATV) - MAURERARBEITEN“ / Die Gruppe 18.09 umfasst folgende Untergruppen: / 18.09.01 Betonwände zu Erdreich	Pareti isolate termicamente controterra / Per l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere del gruppo 18.09 vale il "capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche, Parte II - disposizioni tecnico contrattuali (DTV) – OPERE MURARIE" / Il gruppo 18.09 comprende i seguenti sottogruppi: / 18.09.01 Parete in calcestruzzo controterra
18.09.01	Betonwände zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra	Betonwände zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra
18.09.01.01	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus Schaumglasplatten / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.08 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Wärmedämmung als Perimeterdämmung - lt. Pos. 02.12.01.19 / Filtermatte zu Erdreich	Pareti in calcestruzzo controterra con isolamento termico in pannelli di vetro cellulare / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno - secondo pos. 02.09.01.08 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico perimetrale - secondo pos. 02.12.01.19 / Strato filtrante contro terra
18.09.01.01.a	Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 10,0 cm, Gesamtstärke 41,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,36 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 10,0 cm, spessore totale 41,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,36 W/m2K	m2	m2	214,49
18.09.01.01.b	Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 14,0 cm, Gesamtstärke 45,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,26 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 14,0 cm, spessore totale 45,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,26 W/m2K	m2	m2	262,09
18.09.01.01.c	Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 18,0 cm, Gesamtstärke 49,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,21 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 18,0 cm, spessore totale 49,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,21 W/m2K	m2	m2	298,25
18.09.01.01.d	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 1,5cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Abdichtung, Stärke Schaumglasplatten 20,0 cm, Gesamtstärke 51,5 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 1,5 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, impermeabilizzazione, spessore pannelli di vetro cellulare 20,0 cm, spessore totale 51,5 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	316,03
18.09.01.02	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS	Betonwand zu Erdreich mit Aussendämmung aus expandiertem Polystyrol XPS / Verarbeitung und Ausführung nach ATV. / Das Bauteil besteht aus (Aufbau von innen nach außen): / Kalk-Innenputz - lt. Pos. 02.09.01.12 a / Betonwand - lt. Pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Abdichtung der Wandfläche - lt. Pos. 02.11.02.01 c / Dämmung in XPS - lt. Pos. 02.12.01.16 / Filtermatte zu Erdreich	Parete in calcestruzzo controterra con isolamento termico in polistirene estruso XPS / La lavorazione e l'esecuzione secondo il DTC. / L'elemento è composto da (costruzione dall' intero all' esterno): / Intonaco interno a base di calce - secondo pos. 02.09.01.12 a / Parete in calcestruzzo - secondo pos. 02.04.72.02 c + 02.04.80.05.d / Impermeabilizzazione della parete - secondo pos. 02.11.02.01 c / Isolamento termico in XPS - secondo pos. 02.12.01.16 / Lastre filtranti contro terra
18.09.01.02.a	Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 10,0 cm, Gesamtstärke 42,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,33 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 10,0 cm, spessore totale 42,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,33 W/m2K	m2	m2	142,78
18.09.01.02.b	Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 12,0 cm, Gesamtstärke 44,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,28 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 12,0 cm, spessore totale 44,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,28 W/m2K	m2	m2	147,11
18.09.01.02.c	Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 18,0 cm, Gesamtstärke 50,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,19 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 18,0 cm, spessore totale 50,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,19 W/m2K	m2	m2	159,9
18.09.01.02.d	Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	Stärke Innenputz 2,0 cm, Stärke Betonwand 30,0 cm, Stärke Dämmplatten XPS 22,0 cm, Gesamtstärke 54,0 cm, Gesamt-U-Wert 0,16 W/m2K	Spessore intonaco interno 2,0 cm, spessore parete di calcestruzzo 30,0 cm, spessore pannelli XPS 22,0 cm, spessore totale 54,0 cm, valore trasmittanza termica U 0,16 W/m2K	m2	m2	168,59
18.11	Luftdichtes Abkleben	Incollaggio con tenuta all'aria	Luftdichtes Abkleben	Incollaggio con tenuta all'aria
18.11.01	Abkleben der Fugen (Übergänge)	Incollaggio delle giunture (raccordi)	Abkleben der Fugen (Übergänge)	Incollaggio delle giunture (raccordi)
18.11.01.01	Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern b=15 cm, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.	Incollaggio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	Abkleben mit vließkaschierten Klebebänder durch Verwendung von elastischen Fugenbändern, inklusive Glattspachtelung mit Baukleber und Anbringen von Primer.	Incollagio con nastri adesivi ricoperti da tessuto non tessuto, larghezza nastri elastici per giunti larghezza=15 cm, compresa la rasatura con mastice adesivo edile e imprimitura.	m	m	15,89
19	Hafner-Arbeiten	Lavori da fumista	Hafner-Arbeiten	Lavori da fumista
19.01	Speicherofen	Stufa ad accumulo	Der Grundofen ist ein Speicherofen. Die Feueranlage besteht aus hochwertigem Schamottematerial. Das bei der Verbrennung entstehende heiße Rauchgas wird durch keramische Züge geleitet, um möglichst viel Wärme zu entziehen und diese in der Keramik zu speichern. Die Wärme gelangt vom Schmottematerial an die Kacheloberfläche und wird gleichmäßig an den Raum abgegeben. Der Anteil gesunder, angenehmer Strahlungswärme ist beim Grundofen besonders hoch. Er umfasst wie folgt: Bodenaufbau entkoppelt, Feuerraum und keramische Heizgaszüge nach Leistung und Berechnung lt. EN15544, gebaut mit Qualitätsschamotte und Qualitätsmörtel, verputzt und armiert (temperaturbeständig bis 150°), fachgerechter Kaminanschluss, Heiztür Standard mit Zuluftzarge, Zweifachverglasung und händischer Luftschuber. Explizit ausgenommen davon sind Kacheln (Keramik), Verkleidungen jeglicher Art, spezielle Heiztüren, der gedämmte Zuluftkanal, Abbrandsteuerung und Schornstein.	La stufa piena è una stufa ad accumulo. La camera di combustione è realizzata in argilla refrattaria (chamotte) di elevata qualità. I gas caldi che si formano durante la combustione vengono incanalati in tubature in ceramica, in modo da per poter sottrarre ai gas quanto più calore possibile, per accumularlo poi nella ceramica. Il calore viene trasmesso lentamente dall’argilla alla superficie della stufa, e ceduto uniformemente al locale. Nelle stufe piene, la quantità di calore irradiato è particolarmente elevata. La stufa comprende: la base disaccoppiata, la camera di combustione e le tubature in ceramica per i gas caldi, prestazioni e calcoli come da EN15544, costruita con argilla refrattaria e malta di qualità, intonacata e armata (resistente a temperature fino a 150°), raccordo al camino a regola d’arte, portina standard con telaio per aria d’immissione, doppio vetro e regolatore aria manuale. Non sono comprese le mattonelle (ceramica), i rivestimenti di ogni genere, portine speciali, il canale isolato per l’aria di immissione, la regolazione della combustione e il camino.
19.01.01	Grundofen/Speicherofen traditionell	Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale	Grundofen/Speicherofen traditionell	Stufa piena/stufa ad accumulo tradizionale
19.01.01.01	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr	11318,3
19.01.01.02	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.01.03	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.01.04	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) mit Ecktür	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit) mit Ecktür	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale) con portina ad angolo	St	cad	12558,37
19.01.02	Speicherofen mehrschalig gebaut	Stufa ad accumulo realizzata a più strati	Speicherofen mehrschalig gebaut, mit Luftspalt	Stufa ad accumulo realizzata a più strati
19.01.02.01	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.02.02	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.02.03	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.03	Speicherofen mit Umwelt+ und low emission	Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione	Speicherofen mit Umwelt+ und low emission	Stufa ad accumulo ecologica a bassa emissione
19.01.03.01	traditionell	tradizionale	traditionell	tradizionale
19.01.03.01.a	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.03.01.b	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.03.01.c	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.03.02	mehrschalig	realizzato a più strati	mehrschalig	realizzato a più strati
19.01.03.02.a	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	bis 3 KW (12 h Nennheizzeit)	fino a 3 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.03.02.b	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	3,1-4 KW (12 h Nennheizzeit)	3,1-4 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.01.03.02.c	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	4,1-5 KW (12 h Nennheizzeit)	4,1-5 KW (12 h capacità di accumulo nominale)	st	nr
19.02	Kombiofen	Stufa combinata	Der Kombiofen vereint die Mölgichkeiten des Grundofens und des Warmluft-Kachelofens. Nach dem Verlassen des Heizeinsatzes werden die Rauchgase in gemauerte Rauchzüge geleitet und geben dort ihre Wärme an die Schamotte und in der Folge an die Ofenkachel ab. Die Wärme des Heizeinsatzes kann über Warmluft und Zirkulation unmittelbar dem Wohnbereich zugeführt werden oder mittels regelbarer Luftgitter zeitweilig im Kachelmantel aufgestaut werden. So kann der Anteil der Strahlungswärme erhöht und der der Warmluft reduziert werden.	La stufa combinata è una combinazione tra stufa piena e stufa ad aria calda. Dalla caldaia i gas di combustione vengono condotti in tubature murate, dove cedono il calore all’argilla refrattaria (chamotte), e di conseguenza alle mattonelle della stufa. Il calore della caldaia può essere convogliato immediatamente al locale mediante aria calda e ricircolo d’aria, oppure essere accumulato temporaneamente nel mantello di mattonelle mediante bocchette regolabili. In questo modo è possibile aumentare la quantità di calore irradiato e ridurre quella dell’aria calda.
19.02.01	gerade Scheibe	Vetro piatto	gerade Scheibe	Vetro piatto	st	nr
19.02.02	Eckscheibe	Vetro con angolo	Eckscheibe	Vetro con angolo	st	nr
19.02.03	Durchsicht	Vetro opposto	Durchsicht	Vetro opposto	st	nr
19.03	Warmluftofen	Stufa ad aria calda	Der Ofenaufbau des Warmluftofens besteht aus einem industriell gefertigten Heizeinsatz und nachgeschalteten Heizzügen aus Stahl oder Gusseisen und eventueller Schamotteauskleidung zur Erhöhung der Speicherwirkung. In der Heizkammer, zwischen Heizeinsatz, Heizgaszug und Kachelmantel, wird die Raumluft erwärmt. Durch Lüftungskacheln oder Luftgitter wird sie dem Wohnraum zugeführt und sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung zusammenhängender Wohnflächen. Durch Warmluft- und Rückluftkanäle kann der Ofen zum Beheizen mehrerer auch separater Räume benutzt werden.	La struttura della stufa ad aria calda è costituita da una caldaia di produzione industriale, da tubature in acciaio o in ghisa a valle, ed eventualmente da un rivestimento in argilla refrattaria per aumentare la capacità di accumulo. Tra caldaia, il giro dei fumi e il rivestimento in mattonelle viene riscaldata l'aria dell'ambiente, e convogliata nel locale grazie a mattonelle o griglie di aerazione, garantendo così un riscaldamento rapido ed uniforme del locale. Attraverso i canali dell’aria calda e dell’aria di ritorno è possibile utilizzare la stufa per riscaldare numerosi locali anche separati tra loro.
19.03.01	gerade Scheibe	Vetro piatto	gerade Scheibe	Vetro piatto	st	nr
19.03.02	Eckscheibe	Vetro con angolo	Eckscheibe	Vetro con angolo	st	nr
19.03.03	Durchsicht	Vetro opposto	Durchsicht	Vetro opposto	st	nr
19.03.04	U-Scheibe	Vetro a U	U-Scheibe	Vetro a U	st	nr
19.04	Koch- und Durchheizherd	Stufa cucina ad accumulo termico	Koch- und Durchheizherd	Stufa cucina ad accumulo termico
19.05	Ofen für Warmwasseraufbereitung - Ganzhausheizung	Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa	Ofen für Warmwasseraufbereitung - Ganzhausheizung	Stufa per acqua calda e riscaldamento di tutta la casa
19.06	Zusatzleistungen	Prestazioni aggiuntive	Zusatzleistungen	Prestazioni aggiuntive
25	Interne Sanierungen	Risanamenti interni	Das vorliegende Kapitel umfasst Leistungen und Aufwendungen für den Bereich der internen Sanierungen. Der Anwendungsbereich dieses Kapitels umfasst Arbeiten gemäß Art. 3 Paragraph b) „Außerordentliche Instandhaltung“ und gemäß Art. 3 Paragraph c) „Restaurierungsarbeiten und erhaltende Sanierung“ des DPR 380/01 in geltender Fassung. Die Positionen in diesem Kapitel finden nur Anwendung für interne Sanierungsarbeiten einzelner Einheiten innerhalb einer Struktur mit mehreren Einheiten, welche teilweise im Betrieb bleiben. In den einzelnen Positionen wird folgender Mehraufwand mit abgegolten: / - erschwerte Erschließung / - reduzierte Arbeitszeiten / - Verwendung von lärm- und vibrationsarmen Arbeitsmethoden und Geräten / - geringen Mengen / - Anschlüsse, Anpassungen, Berücksichtigung der Bestandsstrukturen / - Schützen/Reinigen usw. von gemeinschaftlich genutzten Bereichen / - geringe Lagermöglichkeiten / Dieses Kapitel gilt nicht für klar abgrenzbare Eingriffe in Bestandsstrukturen, wie beispielsweise Sanierung/Entkernung ganzer Stockwerke mit Zugang von außen, ohne Nutzung von gemeinschaftlich genutzten Bereichen. / Für weitere Positionen gelten Positionen der anderen Kapitel des Richtpreisverzeichnisses, wie beispielsweise die Deponiegebühren, oder die Regiearbeiten.	Il presente capitolo include le prestazioni e gli oneri per il settore dei risanamenti interni; il campo di applicazione dello stesso comprende i lavori ai sensi dell'art. 3, lettere b) ""interventi di manutenzione straordinaria"" e c) ""interventi di restauro e di risanamento conservativo"" del DPR 380/01 e successive modifiche e integrazioni. Le posizioni del presente capitolo interessano solamente lavori di risanamento interno di singole unità di una struttura composta da più unità che restano in parte in funzione. Nelle singole posizioni sono compresi i seguenti oneri aggiuntivi: / - accesso difficoltoso / - orari di lavoro ridotti / - utilizzo di procedure e apparecchiature a bassa emissione di rumore e vibrazioni / - quantità limitate / - allacciamenti, adattamenti, salvaguardia delle strutture esistenti / - protezioni/pulizie etc. in zone di uso comune / - limitate possibilità di deposito / Il presente capitolo non si applica a interventi chiaramente delimitati in strutture esistenti, quali, ad esempio, il risanamento o lo sventramento di interi piani con accesso dall'esterno senza interessare aree di uso comune. / Per le ulteriori posizioni si applicano le posizioni degli altri capitoli dell'elenco prezzi, ad esempio i diritti di discarica o i lavori in economia.
25.02	MAURERARBEITEN	OPERE DA MURATORE	MAURERARBEITEN	OPERE DA MURATORE
25.02.01	Abtragen von Bauteilen und Abbrucharbeiten	Demolizioni e rimozioni di elementi costruttivi	Abtragen von Bauteilen und Abbrucharbeiten	Demolizioni e rimozioni di elementi costruttivi
25.02.01.01	Abtragen von Bauteilen	Rimozioni di elementi costruttivi	In den nachfolgenden Artikeln sind immer (wenn nicht anders vorgesehen) die Lasten für das Trennen, das Entfernen, das Heben und Absenken zum Boden, der Abtransport der abgetragenen- und Abbruchmaterialien mit jeglichem Transportmittel zur Mülldeponie bis zu einer Entfernung von 5 km. / Die in den einzelnen Artikeln angegebenen Mindestabrechnungsnormen verstehen sich für die abgerechneten Gesamtmengen im Rahmen des einzelnen Artikels.	Nelle voci qui elencate sono sempre inclusi (se non diversamente indicato) gli oneri di separazione delle macerie, di allontanamento, di tiro e trasporto a terra, di trasporto a discarica e di smaltimento degli elementi rimossi o demoliti, incluso il trasporto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza di 5 km. / La norma di contabilizzazione minima indicata nei singoli articoli, se non specificato in altro modo, si intende per quantità complessive contabilizzate nell’ambito del singolo articolo.
25.02.01.01.a	Wände aus Vollziegelsteinen	Pareti in mattoni pieni	Abtragen von Trennwänden aus Vollziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage- Gesamtdicke 15 cm. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	Demolizione di pareti divisorie in mattoni pieni dello spessore di 15 cm compreso intonaco. / Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	20,98
25.02.01.01.b	Wände aus Hohlziegelsteinen	Pareti in mattoni forati	Abtragen von nichttragenden Trennwänden aus Hohlziegelsteinen mit beidseitiger Putzlage- Gesamtdicke 15 cm. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	Demolizione di pareti divisorie non portanti in mattoni forati con strato d'intonaco su ambo i lati, spessore complessivo 15 cm. / Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	20,98
25.02.01.01.c	Wände in Trockenbauweise	Pareti in cartongesso	Abtragen von nichttragende Trennwänden aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten, mit oder ohne beidseitiger Putzlage, inklusiv Unterkonstruktion und Füllstoff unabhängig von der Stärke. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	Demolizione di pareti divisorie non portanti in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso, con o senza strato d'intonaco su ambo i lati, inclusa la struttura portante ed il materiale di riempimento senza limitazione di spessore. / Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	20,98
25.02.01.01.d	Entfernen des Fußbodenbelags aus Holz mit Blindboden und Polsterhölzern	Rimozione pavimento in legno di qualunque genere posato su tavolato e listelli	Entfernen des Fußbodenbelags aus Holz jeglicher Art mit Blindboden und Polsterhölzern, einschließlich Abtragen der Sockelleisten, Bretter, Latten und allfälligen Dämm- und Füllmaterials. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	Rimozione pavimento in legno di qualunque genere posato su tavolato e listelli , compresa la rimozione di battiscopa, tavolato, listelli ed eventuale materiale di isolazione e di riempimento. / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa	m2	m2	15,4
25.02.01.01.e	Entfernen des Betonestrichs	Demolizione solo massetto in calcestruzzo	Entfernen des Betonestrichs, Stärke bis 12 cm, einschließlich Entfernen des Baustahlgitters. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	Demolizione solo massetto in calcestruzzo, altezza fino a cm 12, compreso la rimozione della rete elettrosaldata. / Norma di misurazione: quantità effettivamente rimossa	m2	m2	21,78
25.02.01.01.f	Entfernen von Wand- und Deckenputz	Demolizione di intonaco su pareti e soffitti	Entfernen von Wand- und Deckenputz aus Mörtel, Dicke 1,5 bis 2 cm	Demolizione di intonaco in malte su pareti e soffitti, spessore da 1,5 cm a 2 cm	m2	m2	13
25.02.01.01.g	Entfernen von Wand- und Deckenputz, Mehrdicke D 1cm	Intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm	Entfernen von Wand- und Deckenputz, Dicke über 2 cm, für jeden weiteren cm Mehrdicke	Intonaco su pareti e soffitti, oltre spessore 2 cm per ogni cm di spessore in più	m2	m2	1,81
25.02.01.01.h	Wandverkleidung aus Fliesen	Rivestimento in piastrelle	Wandverkleidung aus Fliesen, einschließlich Mörtelbett	Rivestimento in piastrelle, compresa malta di allettamento	m2	m2	10,7
25.02.01.02	Teilweise Abtragen von bestehendem Mauerwerk jeglichen Materialtyps	Demolizione parziale di muratura esistente in qualsiasi materiale	Teilweise Abtragen von bestehendem Mauerwerk jeglichen Materialtyps, wie lt. Art. 25.02.01.01 für die Errichtung einer Türöffnung oder einer Oberlichte aus Glasbausteinen bis zu einer Stärke von 20 cm, einschließlich ausschneiden auf Maß der zu entfernenden Mauerteile und inklusive Lieferung und Einbau des Sturzelementes. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	Demolizione parziale di muratura esistente in qualsiasi materiale, come indicato all’articolo 25.02.01.01 per realizzazione fori porta o sopraluce in vetrocemento fino allo spessore di cm 20, incluso il taglio a misura delle parti di muratura rimossa, compresa fornitura e posa di nuovo travetto. / Norma di misurazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	59,97
25.02.01.03	Teilabbruch Gebäude	Demolizione parziale edificio	Teilabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum Geländeniveau, unter Verwendung der jeweils geeignetsten Geräte und Arbeitsweisen, einschließlich der Abstütz- und Vorsichtsmaßnahmen für die vorhandenen, vom Abbruch nicht betroffenen Bauteile, unter Ausschluß von Sprengstoff. / Die jeweiligen Materialien müssen für die Versorgung getrennt demontiert und entfernt werden. / Die Vergütung erfolgt nach effektivem Raummaß welches abgebrochen wurde.	Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al piano campagna, con ausilio degli attrezzi e delle metodologie di volta in volta più adatti, comprese le puntellazioni e le misure precauzionali per le opere non soggette a demolizione, con esclusione di esplosivi. / I materiali devono essere smontati ed asportati distintamente per un regolare smaltimento. / Il compenso è riferito al volume effettivamente demolito.
25.02.01.03.a	Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	Demolizione parziale di struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe, einschließlich ev. nachträgliches schließen der entstandenen Lücken. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	Demolizione parziale di struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini, compreso eventuale successivo riempimento delle lacune. / Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita	m3	m3	670,4
25.02.01.03.b	Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe	Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini	Teilweises Abtragen von Konstruktionen aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe einschließlich ev. nachträgliches Schließen der entstandenen Lücken. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini, inclusa la chiusura di eventuali aperture createsi. / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa	m3	m3	670,4
25.02.01.03.c	Teilweises Abtragen von Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai	Teilweises Abtragen von Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken einschließlich ev. nachträgliches schließen der entstandenen Lücken. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	Demolizione parziale di struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure solaio, inclusa la chiusura di eventuali aperture createsi. / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa	m3	m3	670,4
25.02.01.03.d	Teilweises Abtragen von tragender Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken	Demolizione parziale di struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai	Teilweises Abtragen von tragender Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken aus einschließlich ev. nachträgliches Schließen der entstandenen Lücken. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge	Demolizione parziale di struttura portante in c.a., con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai, inclusa la chiusura di eventuali aperture createsi. / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa	m3	m3	670,4
25.02.01.04	Abtragen von Deckenverkleidungen jeglichen Materials	Demolizione di controsoffittatura interna in qualsiasi materiale	Abtragen von Deckenverkleidungen jeglichen Materials: Holz, Gipskarton, Kork, Rohrmatten usw., einschließlich ev. Wärme- und Schalldämmung, Sturzverkleidungen, Befestigung mit Nägeln an der Unterkonstruktion. / Vermessungsnorm: tatsächlich abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	Demolizione di controsoffittatura interna in qualsiasi materiale: legno, cartongesso, sughero, arelle, ecc. compresa eventuale isolazione termica/acustica, comprese velette, chiodature ed elementi di fissaggio. / Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	10,91
25.02.01.10	Entfernen des gesamten bestehenden Unterbodenpakets	Rimozione di tutto il pacchetto di sottofondo esistente	Entfernen des gesamten bestehenden Unterbodenpakets (Boden, Estrich, Schall- und Wärmedämmung, Unterboden, Trennschicht und alles weitere), sowie den ersten darauf liegenden Bodenbelag aus Fliesen-, Marmor-, Naturstein-, PVC-, Teppich-, Holz-, oder andere, sowie der Kehrleisten jeglicher Art. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	Rimozione di tutto il pacchetto di sottofondo esistente (pavimento, caldana, isolazione acustica e termica, sottofondo, strati di separazione e quanto altro), compreso il primo soprastante rivestimento del pavimento in piastrelle, marmette, pietra naturale, PVC, moquette, legno o altro, battiscopa di qualsiasi tipo. / Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	32,59
25.02.01.15	Entfernen des internen Bodenbelages (Teppichboden, PVC, Linoleum, Holz)	Rimozione di pavimento interno (moquette, PVC, legno, linoleum)	Entfernen des internen Bodenbelages (Teppichboden, PVC, Linoleum, Holz oder ähnliches) und der Kehrleisten jeglicher Art, ausschließlich Unterboden (separat abgerechnet). / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	Rimozione di pavimento interno (moquette, PVC, legno, linoleum e similari) e battiscopa di qualsiasi tipo, escluso il sottostante sottofondo (pagato a parte). / Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	9,18
25.02.01.16	Entfernen eines jeglichen internen Bodenbelages aus Fliesen, Marmor	Rimozione di qualsiasi pavimento interno tipo piastrelle, marmette	Entfernen eines jeglichen internen Bodenbelages aus Fliesen, Marmor, Bruchmarmor einschließlich Kehrleisten jeglicher Art, usw., ausschließlich Unterboden (separat abgerechnet). / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge – Mindestabrechnung 2,00 m2	Rimozione di qualsiasi pavimento interno tipo piastrelle, marmette, palladiana in opera compreso il battiscopa di qualsiasi tipo, ecc., escluso il sottostante sottofondo (pagato a parte). / Norma di misurazione: quantità effettivamente demolita – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	13,99
25.02.01.25	Entfernen von Keramikverkleidungen, einschließlich Verschließen mit Mörtel	Rimozione di rivestimenti in ceramica, incluso il riempimento con malta	Entfernen von Keramikverkleidungen, einschließlich Entfernung des Klebers, Verputzes oder Mörtels bis 4 cm Stärke, einschließlich Verschließen mit Ausgleichsmörtel für Wände bis zu 4 cm um den Untergrund für die Verlegung der neuen Verkleidung perfekt vorzubereiten. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	Rimozione di rivestimenti in ceramica, compreso l’asporto della colla, intonaco o malta esistente fino a cm 4, compreso riempimento con malta riempitiva regolarizzante per pareti fino a 4 cm per dare il fondo perfettamente idoneo a ricevere il nuovo rivestimento. / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	24,21
25.02.01.26	Entfernen von Keramikverkleidungen ohne jegliche weitere Leistung	Rimozione di rivestimenti in ceramica senza nessun’altra lavorazione	Entfernen von Keramikverkleidungen, einschließlich Entfernung des Klebers ohne jegliche weitere Leistung. / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	Rimozione di rivestimenti in ceramica, compreso l’asporto della colla esistente, senza nessun’altra lavorazione. / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	9,98
25.02.01.30	Abtragen von Innenverkleidungen aus Holz oder andere Materialien auf vertikalem Mauerwerk	Rimozione di rivestimenti interni in legno o altro materiale su murature verticali	Abtragen von Innenverkleidungen aus Holz oder andere Materialien auf vertikalem Mauerwerk, inklusive eventueller Auflattung, Befestigungen und eventuelle Wärme- und Schalldämmung usw.; / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	Rimozione di rivestimenti interni in legno o altro materiale su murature verticali, comprese eventuali listellature di supporto, agganci, ed eventuale isolazione termica/acustica ecc.; / Norma di misurazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	9,52
25.02.01.36	Alleiniges Entfernen des Kratzputzes einschließlich Vorbereiten des Untergrundes für das anschließende Spachteln	Sola rimozione di finitura di intonaco tipo graffiato, compresa la preparazione del fondo per la successiva rasatura	Alleiniges Entfernen des Kratzputzes einschließlich Vorbereiten des Untergrundes für das anschließende Glätten (separat abgerechnet). / Vermessungsnorm: effektiv abgetragene Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2	Sola rimozione di finitura di intonaco tipo graffiato compresa la preparazione del fondo per la successiva rasatura (pagata a parte). / Contabilizzazione: quantità effettivamente rimossa – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	9,4
25.02.01.40	Abbruch von nicht mehr zu ersetzenden Fenster/Türen, ein-, oder zweiflügelig	Rimozione di serramenti a perdere a una o due ante	Abbruch von nicht mehr zu ersetzenden Fenster/Türen, ein-, oder zweiflügelig (falls sie nicht mehr in anderer Position im Inneren der Wohnung ersetzt werden) aus jeglichem Material (Holz, PVC, Metall, Glas usw.) Türen, Fenster und Fenstertüren usw., einschließlich entfernen des Blindstockes, Oberlichte, Paneelen, Rollladenkästen, Beschlägen und Zubehör. / Vermessungsnorm: jedes einzelne Element ein- oder zweiflügelig.	Rimozione di serramento a perdere a una o due ante (qualora non venga più sostituito anche in altra posizione all’interno dell’alloggio) in qualsiasi materiale (legno, PVC, metallo, vetro ecc.): porte, finestre e porta-finestra ecc., compreso la rimozione del falso telaio, sopraluce, pannellature, eventuale cassonetto, ferramenta ed accessori. / Contabilizzazione: per singolo elemento a una o due ante.	St	cad	37,29
25.02.01.41	Erhöhung und Verbreiterung der Türöffnung bei Beton-, Steinmauer oder Vollziegel	Rialzamento ed allargamento foro porta su muratura in calcestruzzo, pietra o mattoni pieni	Erhöhung und Verbreiterung der Türöffnung bei Beton-, Steinmauern oder Vollziegel, mit einer Mauerlichte von 80x 200 (H) zu einer Öffnung von ca. 105x215 (H), Mauerdicke ca. 30-35 cm, einschließlich neuem Sturzelement, die Ausbildung der Leibungen, verputzen und Kantenschutzprofilen beidseitig. Ev. Schneiden von Beton und erforderliche Überleger aus Stahl werden separat vergütet. / Vermessungsnorm nur einmal pro Tür verrechnet.	Rialzamento ed allargamento foro porta su muratura in calcestruzzo, pietra o mattoni pieni, con un'apertura luce di 80x 200 (H) fino un apertura di ca. 105x 215 (H), spessore muro ca. 30-35 cm, compreso nuovo architrave, riquadratura, intonaco e paraspigoli su entrambi i lati. Ev. tagli di calcestruzzo e travi in acciaio vengono contabilizzate aparte. / Contabilizzazione: da conteggiarsi una sola volta per ogni porta.	St	cad	431,89
25.02.01.42	Entfernen der bestehenden Fensterbänke oder Türschwellen jeglichen Typs und jeglichen Ausmaßes	Rimozione di bancali esistenti o di soglie di qualsiasi materiale e dimensione	Entfernen der bestehenden Fensterbänke oder Türschwellen jeglichen Typs und jeglichen Ausmaßes. / Vermessungsnorm: pro Stück	Rimozione di bancali esistenti o di soglie di qualsiasi materiale e dimensione. / Contabilizzazione: al pezzo	St	cad	16,18
25.02.01.43	Abtragen der Sockelleiste aus Marmor, Keramik oder aufgeklebtem PVC	Rimozione di battiscopa in marmo, ceramica o PVC incollato	Abtragen der Sockelleiste aus Marmor, Keramik oder aufgeklebtem PVC, einschließlich Instandsetzung des darunterliegenden Verputzes. / Mindestabrechnungsmenge: 5,00 m	Rimozione di battiscopa in marmo, ceramica, PVC o legno incollato, incluso ripristino dell’intonaco di fondo. / Contabilizzazione minima 5,00 m	m	m	4,25
25.02.01.44	Abtragen der Sockelleiste aus Holz	Rimozione di battiscopa in legno	Abtragen der Sockelleiste aus Holz (Vollholz oder mit Polsterholz), fixiert mit Nägel oder Schrauben einschließlich schließen der Löcher im Verputz. / Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	Rimozione di battiscopa in legno (massiccio o con anima) fissato con chiodi o viti, inclusa stuccatura fori nell’intonaco. / Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	m	2,29
25.02.01.45	Ausführung von Kernbohrungen für Belüftungsöffnungen an der Fassade	Esecuzione foro o carotatura di aerazione in facciata	Ausführung von Kernbohrungen für Belüftungsöffnungen an der Fassade (Ausmaß und Höhe laut geltenden Bestimmungen), einschließlich 2 Schutzgitter und Insektennetz zum schließen derselben – die Gitter müssen die Kennzeichnung der Nettodurchgangsöffnung tragen. Der Preis bleibt fix und unveränderlich, unabhängig vom Typ und Stärke des bestehenden Mauerwerkes und des Durchmessers der Kernbohrung.	Esecuzione foro o carotaggio di aerazione in facciata e/o prese d’aria (di misura e h secondo norme vigenti), comprese 2 griglie di copertura e rete antinsetto - le griglie dovranno essere marchiate con l’indicazione del passaggio netto di aria. Il prezzo sarà fisso ed invariabile per qualsiasi tipo e spessore di muratura esistente e per qualsiasi diametro del foro o carotaggio.	St	cad	132,29
25.02.01.46	Ausführung von Kernbohrungen für die Durchführung des Gasrohres an der Fassade	Esecuzione foro o carotatura per passaggio tubazione gas in facciata	Ausführung von Kernbohrungen für die Durchführung des Gasrohres an der Fassade, einschließlich Leistungen für die Verlegung des belüfteten Durchgangsrohres. Der Preis bleibt fix und unveränderlich, unabhängig vom Typ und Stärke des bestehenden Mauerwerkes und des Durchmessers der Öffnung.	Esecuzione foro o carotaggio per passaggio tubazione gas in facciata, inclusi oneri per la realizzazione della controtubazione areata. Il prezzo sarà fisso ed invariabile per qualsiasi tipo e spessore di muratura esistente e per qualsiasi diametro del foro.	St	cad	32,01
25.02.02	Aushübe und Auffüllungen	Scavi e rinterri	Aushübe und Auffüllungen	Scavi e rinterri
25.02.02.01	Handaushub im Inneren des Gebäudes bis zu einer Tiefe von max. 1,30 m	Scavo a mano all'interno del fabbricato per una profondità massima di 1,30 m	Handaushub im Inneren des Gebäudes bis zu einer Tiefe von max. 1,30 m, ausgeführt in Material jeglicher Konsistenz. Im Preis sind alle Leistungen für pneumatische oder hydraulische Abbruchwerkzeuge usw. inbegriffen, einschließlich Entfernen des Aushubmaterials, das Heben oder Absenken bis zum Aufladeort, das Trennen der Materialien, der Abtransport zur öffentlichen Deponie bis zu einer Entfernung von 5 km.	Scavo a mano all’interno del fabbricato per una profondità massima di 1,30 m, eseguito in materiale di qualunque consistenza. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per attrezzi, demolitori, compressori ecc., compreso l’allontanamento del materiale di risulta, il calo o il sollevamento fino al punto di carico, separazione degli inerti, trasporto in discarica fino una distanza di 5 km.	m3	m3	122,13
25.02.02.05	Manuelles Hinterfüllen des Aushubes	Rinterro dello scavo eseguito a mano	Manuelles Hinterfüllen des Aushubes bestehend aus folgendem Aufbau: / Unterbau Dränage aus gewaschenem Schotter Korngröße 30/70, geliefert und in einer Stärke von 30 cm eingebaut / Trennlage in PE oder Vlies, mind. 270 g/m2 / Guss aus Magerbeton C25-30, bewehrt mit Baustahlgitter 20/20/6, Stärke 10 cm / Fertigteilschalungselemente, Höhe 15 – 50 cm, einschließlich seitlicher Schalungstafeln, nach den Herstellerrichtlinien verlegt, einschließlich ev. Haltevorrichtungen, für den Fall dass die Schalungen geschnitten wird, mit Begrenzungsmauer aus Stahlbeton / Guss in Stahlbeton Klasse C25-30 in zwei Schritten um die Hohlräume zwischen den Schalungselementen auszufüllen und für den darüber liegenden Estrich, Stärke 30-50 mm, bewehrt mit Baustahlgitter 20/20/6 / Abdichtung mit Bitumenbahn wie lt. Art. 01.05.20, einschließlich seitliche Aufbordungen bis +10 cm ab fertigem Fußboden / Trennlage in PE, mind. 270 g/m2 / Wärmedämmung mit Platten aus extrudiertem Polystyrol 32 kg/m3, Stärke 5 cm / Trennlage in PE, mind. 270 g/m2 / Estrich C25-30 mit Baustahlgitter 20/20/6 bewehrt, Stärke 50 mm / Vermessungsnorm: effektive Fläche	Rinterro dello scavo eseguito a mano e costituito dal seguente pacchetto: / Massicciata drenante in ghiaia lavata granulometria 30/70, fornita e riportata per uno spessore di cm 30 / Strato separatore in PE o TNT, minimo 270 gr/m2 / Getto di magrone C25-30 armato con rete elettrosaldata 20/20/6, spessore cm 10 / Elementi prefabbricati di casseri a perdere, altezza da 15 a 50 cm, compresi pannelli laterali fermagetto, posati come da prescrizioni del produttore, compreso eventuale sostegno, in caso di taglio del cassero, con muratura perimetrale in CLS / Getto CLS classe C25-30 in due riprese per riempimento vuoti tra i casseri e per soletta superiore, spessore 30-50 mm, armato con rete elettrosaldata 20/20/6 / Impermeabilizzazione con guaina bituminosa come articolo 01.05.20, compresi i risvolti fino a +10 cm dal pavimento finito / Strato separatore in PE minimo 270 gr/m2 / Coibentazione termica con lastre di polistirene estruso 32 kg/m3, spessore 5 cm / Strato separatore in PE minimo 270 gr/m2 / Massetto C25-30 armato con rete elettrosaldata 20/20/6, spessore mm 50 / Norma di misurazione: m2 effettivamente posati	m2	m2	210,72
25.02.07	Mauerwerk	Murature	Mauerwerk	Murature
25.02.07.01	Leicht-Hochlochziegel D12cm:	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare sp 12 cm:	Trennwand aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von max. 1 kg/dm3; Dicke: 12 cm, einschließlich Stürze (vorgefertigt aus Leicht-Hochlochziegeln, Betonstahl und Zementmörtel) und der Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50 m. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen - Mindestabrechnung 2,00 m2	Tramezza di muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare della densità massima di 1 kg/dm3, spessore 12 cm, compresi gli architravi (eseguiti fuori opera con mattoni in laterizio alveolare, ferro d'armatura e malta cementizia) e i ponteggi interni fino a 3,50 m di altezza. / Contabilizzazione: intercapedini superiori a 2,5 m2 vengono detratte - contabilizzazione: minimo 2,00 m2
25.02.07.01.a	mit hydr. Kalkmörtel	con malta idr.	mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta idraulica della classe M2,5	m2	m2	46,04
25.02.07.01.b	mit Kalkzementmörtel	con malta bastarda	mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M2,5	con malta bastarda della classe M2,5	m2	m2	46,04
25.02.07.02	Mauerwerk Plan- Hochlochziegel	Muratura blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato	Mauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier Stoßfugenverzahnung, mit einer Rohdichte von min. 1,4 kg/dm3, Mauerwerksdicke 25 cm, Höhe ab Standfläche bis 3,50 m, maximale Wärmeleitfähigkeit 0,40 W/mK, Mindestdruckfestigkeitsklasse 12, mit hydraulischem Kalkmörtel der Mörtelgruppe M4. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen. (Pos.: 02.07.03.12) / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen - Mindestabrechnung 2,00 m2	Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti sfalsati senza malta con una densità minima di 1,4 kg/dm3, spessore muratura 25 cm, altezza fino a 3,50 m dal piano d'appoggio, massima conducibilità termica 0,40 W/mK, classe minima di resistenza a compressione 12. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50 m, la formazione di vani porta e finestra, di nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi e il trasporto dei materiali a piè d'opera. (Pos.: 02.07.03.12) / Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	62,14
25.02.07.03	Liefern und Verlegen einer Schalenwand aus Ziegelplatten bis Stärke 5 cm	Controparete in tavelle di laterizio forato fino a 5 cm	Liefern und Verlegen einer Schalenwand aus Ziegelplatten bis Stärke 5 cm; Rest wie Art. 25.02.07.01.a - Mindestabrechnung 2,00 m2	Fornitura e posa di controparete in tavelle di laterizio forato fino a 5 cm di spessore, resto come all’articolo 25.02.07.01.a - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	31,91
25.02.07.04	Liefern und einbauen von Badewanneneinfassungsmauern	Fornitura e posa di pareti di contenimento per vasca da bagno	Liefern und einbauen von Badewanneneinfassungsmauern, ausgeführt mit Hochlochziegeln 8 cm und zweifacher Putzschicht für die Verlegung der keramischen Verkleidung. / Pauschalbetrag für die Einfassung von Badewannen jeglicher Größe auf zwei Seiten.	Fornitura e posa di pareti di contenimento per vasca da bagno, realizzate con laterizio forato 8 cm e intonaco a due mani per posa rivestimento ceramico. / Importo forfetario per riquadratura vasche di qualunque dimensione su due lati.	psch	a c	111,74
25.02.07.05	Mauerwerk Hohlblocksteine Leichtbeton:	Murat. blocchi cavi argilla esp.:	Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton; für Wände, Einzelpfeiler u.ä., Höhe ab Standfläche bis 3,00 m. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,00 m, das Ausbilden von Öffnungen, Nischen, Spaletten, Mauerecken, die Fenster- und Türstürze (vorgefertigt aus Hohlblocksteinen, Betonstahl und Zementmörtel) und das Befördern aller Stoffe und Bauteile zu den Verwendungsstellen, mit Kalkzementmörtel der Mörtelgruppe M5. (Pos.: 02.07.01.05)	Muratura di blocchi cavi in conglomerato di cemento e argilla espansa; per pareti, pilastri isolati etc., altezza fino a 3,00 m dal piano d'appoggio. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,00m, la formazione di vani, nicchie, mazzette, spigoli vivi, architravi di porte e finestre (eseguiti fuori opera con blocchi, ferro d'armatura e malta cementizia) e il trasporto dei materiali e degli elementi a piè d'opera, con malta bastarda della classe M5. (Pos.: 02.07.01.05)
25.02.07.05.a	Mauerwerksdicht 20 cm	spessore muratura 20 cm	Mauerwerksdicht 20 cm	spessore muratura 20 cm	m3	m3	363,75
25.02.07.05.b	Mauerwerksdicht 25 cm	spessore muratura 25 cm	Mauerwerksdicht 25 cm	spessore muratura 25 cm	m3	m3	363,75
25.02.07.05.c	Mauerwerksdicht 30 cm	spessore muratura 30 cm	Mauerwerksdicht 30 cm	spessore muratura 30 cm	m3	m3	382,57
25.02.07.06	Errichtung einer Trennwand aus verdichteten Betonblocksteinen	Pareti divisorie in blocchi di calcestruzzo forato vibro-compresso	Errichtung einer Trennwand aus verdichteten Betonblocksteinen, Stärke bis 12 cm, Lochverhältnis zwischen 45 und 55%; Rest wie 25.02.07.01.a / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen - Mindestabrechnung 2,00 m2	Costruzione pareti divisorie in blocchi di calcestruzzo forato vibro-compresso, spessore fino a 12 cm, percentuale di foratura tra 45 e 55 %; resto come articolo 25.02.07.01.a / Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	35,69
25.02.07.07	Errichtung einer Wand im Bad für den Klospülkasten und das wandhängende Bidet inklusive der Verputzarbeiten und die Vorbereitung für die Verkleidung mit Fliesen. Ausgeschlossen sind die Mauerbeihilfen	Realizzazione di un muretto in bagno per cassetta di risciacquo WC e bidet sospeso, comprese intonacatura e preparazione per il rivestimento con piastrelle. Sono escluse le assistenze murarie	Errichtung einer Wand im Bad für den Klospülkasten und das wandhängende Bidet inklusive der Verputzarbeiten und die Vorbereitung für die Verkleidung mit Fliesen. Ausgeschlossen sind die Mauerbeihilfen	Realizzazione di un muretto in bagno per cassetta di risciacquo WC e bidet sospeso comprese intonacatura e preparazione per il rivestimento con piastrelle. Sono escluse le assistenze murarie	psch	a c	233,32
25.02.07.10	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen	Costruzione di una parete in vetrocemento	Glasbaustein-Wand aus Glasbausteinen, glatt, lichtdurchlässig, blendarm; liefern, mit glasbündig abgezogenen Fugen verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind Bewehrung, Fugenmörtel mit Quarzsand und Zement, sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m:	Parete con vetromattoni, lisci, parzialmente trasparenti, non riflettenti, fornita e posta in opera con giunti rasati a filo vetro. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi nel prezzo i ferri d'armatura, malta sigillante con sabbia al quarzo e cemento nonché ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m:
25.02.07.10.a	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 190x190x80mm	Tramezzatura in vetrocemento 190x190x80mm	aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 190x190x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 190x190x80 mm	m2	m2	379,89
25.02.07.10.b	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 240x115x80mm	Tramezzatura in vetrocemento 240x115x80mm	aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 240x115x80 mm	con diffusori rettangolari a camera d'aria, 240x115x80 mm	m2	m2	379,89
25.02.07.10.c	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 240x240x80mm	Tramezzatura in vetrocemento 240x240x80mm	aus quadratischen, hohlen Glasbausteinen, 240x240x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 240x240x80 mm	m2	m2	379,89
25.02.07.10.d	Errichtung einer Trennwand aus Glasbausteinen 300x300x80mm	Tramezzatura in vetrocemento 300x300x80mm	aus rechteckigen, hohlen Glasbausteinen, 300x300x80 mm	con diffusori quadrati a camera d'aria, 300x300x80 mm	m2	m2	379,89
25.02.07.51	Liefern und Verlegen von Türschwellen	Fornitura e posa di soglie, bancali e/o imbotti in marmo	Liefern und Verlegen von Türschwellen, Fensterbänken und/oder Umrahmungen der Stärke bis 4 cm, inbegriffen die Stahlkonsolen, Breite bis zu 25 cm, aus Marmor, Sichtflächen hochglanzpoliert;	Fornitura e posa di soglie, bancali e/o imbotti in marmo dello spessore fino a 4 cm comprese eventuali mensole di sostegno in acciaio, larghezza fino a cm 25, in marmo, lucidati nelle parti a vista;	m	m	82,44
25.02.07.52	Aufpreis auf Art. 25.02.07.51 jedoch mit Breite über 25 cm	Sovrapprezzo art. 25.02.07.51 con largh. oltre 25 cm	Aufpreis auf Art. 25.02.07.51 jedoch mit Breite über 25 cm	Sovrapprezzo all´art. 25.02.07.51 ma con larghezza oltre i 25 cm	m	m	65,92
25.02.07.53	Türschwellen, Fensterbänke und/oder Umrahmungen aus synthetischem Marmor	Soglie, bancali e/o imbotti in marmo del tipo sintetico	Türschwellen, Fensterbänke und/oder Umrahmungen wie Art. 25.02.07.51 aber aus synthetischem Marmor mit einem Mindestgehalt von 95 % an Marmorgranulat, 2,5% Bindemittel auf Poliesterbasis mit Biegesteifigkeit laut Mpa 20-35 (EN 100) und Druckfestigkeit laut Mpa 110-150 (DIN 52105)	Soglie, bancali e/o imbotti come all’articolo 25.02.07.51 ma in marmo del tipo sintetico (marmo resina) composto da pezzature di varia misura di marmo a microscaglia 95%, resina poliestera 2,5% con caratteristiche di resistenza a flessione di Mpa 20-35 (EN 100), a compressione Mpa 110-150 (DIN 52105)	m	m	64,53
25.02.07.54	Aufpreis auf Art. 25.02.07.53 jedoch mit Breite über 25 cm	Sovrapprezzo art. 25.02.07.53 con largh. oltre 25 cm	Aufpreis auf Art. 25.02.07.53 jedoch mit Breite über 25 cm	Sovrapprezzo all´art. 25.02.07.53 ma della larghezza oltre i 25 cm	m	m	57,36
25.02.07.55	Alleiniges Schließen der Anschlussöffnungen von unbenützten Kaminen	Chiusura di fori di allacciamento alle canne fumarie e aerazioni esistenti	Alleiniges Schließen der Anschlussöffnungen von unbenützten Kaminen, Lüftungen und Bohrungen der Gasrohre, einschließlich abtragen der Inspektionstürchen, Gittern usw., ausgeführt mit Kalkzementmörtel und Ziegelscherben, inbegriffen das Auftragen des Feinputzes.	Sola chiusura di fori di allacciamento alle canne fumarie, aerazioni, ventilazioni e fori tubazioni gas, non utilizzate, compresa demolizione e asporto di portine, ispezioni, griglie ecc., eseguita con malta bastarda e cocci compreso intonaco di finitura.	St	cad	58,28
25.02.07.56	Liefern und Anbringen von neuen Inspektionstürchen für Kamine aus verzinktem und lackiertem Stahlblech oder Inoxblech mit doppelten Türchen	Fornitura e installazione di nuovi sportelli di ispezione per camini in lamiera d'acciaio zincato e verniciato o acciaio inox a doppie portelle	Liefern und Anbringen von neuen Inspektionstürchen für Kamine aus verzinktem und lackiertem Stahlblech oder Inoxblech mit doppelten Türchen, einschließlich Abmontage des bestehenden, Wiederherstellung der Mauer und des Verputzes.	Fornitura e installazione di nuovi sportelli di ispezione per camini in lamiera d'acciaio zincato e verniciato o acciaio inox a doppie portelle; compreso smontaggio dello sportello esistente, ripristino delle murature e riquadratura dell’intonaco.	St	cad	81,76
25.02.07.57	Liefern und Verlegen von einem Abdeckgitter	Fornitura e posa in opera di griglia di areazione	Liefern und Verlegen von einem Abdeckgitter (mit Angabe der freien Durchgangslüftungsfläche), Rosetten für Kamine jeglichen Durchmessers, Farbe und Typ, Inox-Stahl oder PVC, nach Wahl der B.L.	Fornitura e posa in opera di griglia di areazione (con indicazione della superficie libera di passaggio aria), rosette per camini di qualsiasi diametro, colore e tipo, acciaio inox o PVC, a scelta della D.L.	St	cad	21,17
25.02.07.58	Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen an der Wand mit Abmessungen 40x40 cm	Fornitura e posa in opera di portina di ispezione a parete fino alla misura di 40x40 cm	Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen an der Wand mit Abmessungen 40x40 cm, aus verzinktem und lackiertem Stahlblech oder Inox-Stahl, komplett mit Rahmen und Vierkantverschluss.	Fornitura e posa in opera di portina di ispezione a parete fino alla misura di 40x40 cm, in acciaio zincato e verniciato, o inox completa di telaio e chiusura a chiave quadra.	St	cad	84,09
25.02.07.59	Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen mit Abmessungen bis 60x60 cm	Fornitura e posa in opera di portina di ispezione fino alla misura di 60x60 cm	Liefern und Verlegen von Inspektionstürchen mit Abmessungen bis 60x60 cm; Rest wie Art. 25.02.07.58	Fornitura e posa in opera di portina di ispezione fino alla misura di 60x60 cm, resto come articolo 25.02.07.58	St	cad	112,41
25.02.07.60	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk von 12cm, einflügelig, zum Verputzen rahmenlos	Elemento per porta scorrevole per muratura da 12cm, a unico battente, da intonacare, senza telaio	Schiebetüreinbauelement für Mauerwerk, einflügelig, zum Verputzen. Lieferung und Montage eines Schiebetür-Einbauelements für rahmenlos aus verzinktem Stahlblech mit horizontalen, profilierten Querstreben (0,7 mm stark). / Umlaufender Rahmen aus stranggepresstem Aluminium mit integriertem Kantenschutz, - dadurch entfällt der Einbau einer Holzumfassungszarge oder Gipskarton Laibung. Inklusive überstehendes Putzgitter zur Vermeidung von Rissbildungen. / Der Schiebetürkasten ist für alle am Markt befindlichen Standard-Türblattmaße vorgerichtet, - und muss Bauseits nicht konfektioniert werden. / Das Schiebetür-Einbauelement ist mit einer Laufschiene aus stranggepresstem Aluminium ausgestattet. Das Schiebetür-Einbauelement muss eine nachträgliche Montage des Türblattes gewährleisten. / Lieferumfang inkl. Schraubenpaket , Türblattaufhängung, Laufwagen. Vorgerichtet für die Aufnahme von Schiebetüren aus Holz. Bei Glastüren sind zusätzliche Glastürbeschläge notwendig.	Elemento per porta porta scorrevole per muratura, a unico battente, da intonacare. Fornitura e montaggio di un elemento a incasso per porta scorrevole, senza telaio, in lamiera di acciaio zincata con barre profilate orizzontali (spessore 0,7 mm). / Telaio perimetrale in alluminio estruso con paraspigoli integrato, in modo che non occorra installare un'intelaiatura in legno o una spalla in cartongesso. Compresa griglia per intonaco sporgente per evitare la formazione di crepe. / La cassetta della porta scorrevole è predisposta per tutte le misure standard di porta esistenti sul mercato e non deve essere confezionata dal committente. / L'elemento a incastro per la porta scorrevole è dotato di una guida in alluminio estruso. L'elemento a incasso per la porta scorrevole deve garantire il successivo montaggio della porta. / Nella formitura sono compresi il pacchetto viti, la sospensione della porta, il carrello. Predisposizione per inserimento di porte scorrevoli in legno. Per porte a vetro occorrono ferramente specifiche.
25.02.07.60.a	einflügelig, 70*210 cm	a unico battente, 70*210 cm	einflügelig, 70*210 cm	a unico battente, 70*210 cm	St	cad	636,08
25.02.07.60.b	einflügelig, 80*210 cm	a unico battente, 80*210 cm	einflügelig, 80*210 cm	a unico battente, 80*210 cm	St	cad	636,08
25.02.07.60.c	einflügelig, 90*210 cm	a unico battente, 90*210 cm	einflügelig, 90*210 cm	a unico battente, 90*210 cm	St	cad	678,32
25.02.07.60.d	einflügelig, 100*210 cm	a unico battente, 100*210 cm	einflügelig, 100*210 cm	a unico battente, 100*210 cm	St	cad	720,94
25.02.07.60.e	einflügelig, 110*210 cm	a unico battente, 110*210 cm	einflügelig, 110*210 cm	a unico battente, 110*210 cm	St	cad	843,69
25.02.07.60.f	einflügelig, 120*210 cm	a unico battente, 120*210 cm	einflügelig, 120*210 cm	a unico battente, 120*210 cm	St	cad	843,69
25.02.07.61	Liefern und Montage einer Stahltür aus verzinktem Profilstahlblech	Fornitura e montaggio di porta d'acciaio in lamiera profilata d'acciaio zincato	Stahltür aus Profilblech (Industrieprodukt); Blechdicke: 0,8 mm; einflügelig, einwandig, mit Stahlzarge aus gepreßtem Stahlblech, ohne Schwelle; mit Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern; Schloß mit Rundzylinder; liefern und versetzen, einschließlich Korrosionsschutz durch Verzinken. Ausführung gemäß Zeichnung.	Porta in lamiera profilata d'acciaio (produzione industriale), spessore 0,8 mm, ad una partita, telaio fisso in lamiera pressopiegata, senza soglia, maniglia in plastica e anima in acciaio, serratura e cilindro tondo, fornita e posta in opera, compresa protezione anticorrosione mediante zincatura. Esecuzione conforme disegno.
25.02.07.61.a	80x200 cm	80x200 cm	Stocklichte: 800x2000 mm	luce porta 800x2000 mm	St	cad	391,35
25.02.07.61.b	90x200 cm	90x200 cm	Stocklichte: 900x2000 mm	luce porta 900x2000 mm	St	cad	391,35
25.02.07.62	Liefern und Montage einer Kellertür aus verzinktem Stahlblech mit faserverstärkter Wabenstruktur	Fornitura e posa di porta per cantine in lamiera zincata tamburata con struttura in fibra alveolare	Liefern und Montage einer Kellertür aus verzinktem Stahlblech mit faserverstärkter Wabenstruktur, Stärke 40 mm, umkehrbar, lackiert mit RAL-Farben lt. Anweisungen der BL; Rest wie Art. 25.02.07.61.a	Fornitura e posa di porta per cantine in lamiera zincata tamburata con struttura in fibra alveolare, spessore 40 mm, reversibile, verniciatura in colore RAL secondo indicazioni della DL, resto come articolo 25.02.07.61.a	St	cad	445,37
25.02.07.65	Liefern und Einbauen von Rollladenkästen	Fornitura e posa di cassonetto per avvolgibili	Liefern und Einbauen von Rollladenkästen (Breite 25-42 cm, Höhe bis 30cm) aus zementgebundener Holzwolle oder Polystyrol PS 40 mit zweifachem Profilstahlblech verstärkt 10/10, mit seitlichen und oberen Verankerungen, vertikal verstellbare Lager, wärmegedämmt, mit oder ohne Verblendung für Anschluss von Putz oder Verblendung; Kasten mit verzinkter Schiene für den Anschluss von Putz oder Verkleidungen, die seitlichen gedämmten Stirndeckel, einschließlich der Leistungen für das Entfernen und Entsorgen des alten Kastens, eventuelle Anpassungsarbeiten an der Maueröffnung und am Kasten, das Befestigen des neuen Kastens, das Wiederherstellen der Mauern und das Verputzen der Sichtflächen in drei Schichten, oder die Verklebung einer Gipskartonplatte einschließlich zweimaligem Glätten und doppeltem Netz, sowie jede weitere Leistung und Zubehör. / Vermessungsnorm: effektive Länge des Rollladenkastens. / Mindestabrechnung 1,00 m	Fornitura e posa di cassonetto per avvolgibili (spessore 25-42 cm, altezza fino 30cm) in fibra di legno legata con cemento o polistirolo PS 40 rinforzato con doppia lamiera grecata 10/10, con ancoraggi laterali e sull'estradosso, supporti regolabili in altezza; isolato termicamente; con o senza veletta esterna con portaintonaco; cassonetto con profili di delimitazione in lamiera zincata per raccordi ad intonaci e rivestimenti, i pannelli di tamponamento sulle teste coibentati, incluso negli oneri lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio cassonetto esistente, eventuali opere di adattamento del foro di alloggiamento e del cassonetto, il fissaggio del nuovo elemento, la riquadratura e l’intonacatura a tre riprese delle parti a vista, o incollaggio di latra di cartongesso comprese due mani di rasatura e doppia rete Inclusa ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria. / Norma di misurazione: lunghezza effettiva del cassonetto. / Contabilizzazione minima 1,00 m	m	m	440,06
25.02.09	Verputze	Intonaci	Verputze	Intonaci
25.02.09.01	Bildung einer dreifachen Putzschicht auf Wänden und Decken	Formazione, su pareti e solai, di intonaco in triplo strato	Bildung einer dreifachen Putzschicht auf Wänden und Decken (Spritz + Kalkzement + Weißkalkfeinputz), inbegriffen Putzleisten, Kantenschutz an allen Ecken, sowie jede weitere Nebenleistung für die Ausführung von Kanten, Verbindungen und alles weitere zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 4,00 m2	Formazione, su pareti e solai, di intonaco in triplo strato (rinzaffo, malta bastarda, malta fina), comprese fasce, paraspigoli in tutti gli angoli, compreso ogni onere per la formazione di spigoli, raccordi e quanto altro occorra. / Norma di misurazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	m2	23,4
25.02.09.02	Bildung auf Wänden und Decken von wasserdichtem Putz mit vorgefertigtem Mörtel für osmotischen Verputz	Formazione su pareti e solai di intonaco impermeabilizzante con malta premiscelata per intonaco osmotico	Bildung auf Wänden und Decken von wasserdichtem Putz mit vorgefertigtem Mörtel für osmotischen Verputz, auf Zement- und Silikatsandbasis von 0-4 mm und abdichtenden Zuschlagstoffen, Stärke 20 mm. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 4,00 m2	Formazione su pareti e solai di intonaco impermeabilizzante con malta premiscelata per intonaco osmotico, base cemento e sabbie silicee da 0-4 mm con additivi impermeabilizzanti, spessore 20 mm. / Contabilizzazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,5 m2 - Contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	m2	21,76
25.02.09.05	Aufpreis für die Einlage eines plastifizierten Glasfasernetzes	Sovrapprezzo per inserimento di rete in fibra di vetro plastificata	Aufpreis für die Einlage eines plastifizierten Glasfasernetzes mit Maschenweite 4x4 mm, Gewicht mind. 150 g/m2, mit Stoßüberlappung mind. 10 cm, Überlappung und Verschnitt inbegriffen – Mindestabrechnung 4,00 m2	Sovrapprezzo per inserimento di rete in fibra di vetro plastificata a maglia fino a 4x4 mm, peso minimo 150 g/m2, a giunti sovrapposti min. 10 cm, comprese sovrapposizioni e sfrido - Contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	m2	2,79
25.02.09.10	Liefern und Verlegen von Eckschutzschienen auf bestehendem Putz	Fornitura e posa in opera di paraspigoli su intonaco esistente	Liefern und Verlegen von Eckschutzschienen auf bestehendem Putz, welcher nicht erneuert wird, einschließlich abtragen des Verputzes im Kantenbereich und erneuern nach dem Einbau der Kantenschutzschiene.	Fornitura e posa in opera di paraspigoli su intonaco esistente, ove lo stesso non viene rifatto, compresa demolizione dell’intonaco esistente sullo spigolo e ripresa dello stesso dopo l’inserimento del paraspigolo.	m	m	57,03
25.02.09.15	Instandsetzung Putz	Ripristino intonaco	Instandsetzung von Verputzteilen auf Wänden und Decken wo Trennwände abgebrochenen wurden,Putzdicke bis 3 cm, inklusive Ausgleichen zwischen verschiedenen Ebenen, sowie jede erforderliche Nebenleistung und Material, einschließlich Netzeinlage wie Art. 25.02.09.05, Breite der Streifen bis 50 cm.	Ripristino di intonaco su pareti e soffitti dopo demolizione di pareti divisorie, spessore fino a 3 cm, con livellamento di livelli differenti, compresi ogni altra prestazione accessoria e il materiale occorrente e l'inserimento di una rete come in art. 25.02.09.05, larghezza strisce fino a 50 cm.	m	m	59,47
25.02.09.16	Instandsetzung von Verputzteilen am Wandfuß nach dem Abbruch der Böden	Ripristino di fasce di intonaco alla base delle murature	Instandsetzung von Verputzteilen am Wandfuß nach dem Abbruch der Böden, wenn sich die Notwendigkeit des Ausgleiches für die Verlegung des schwimmenden Estrichs ergibt, für Streifen jeglicher Stärke, Höhe bis 20 cm.	Ripristino di fasce di intonaco alla base delle murature dopo la demolizione dei pavimenti, qualora si rendesse necessario riportare la planarità della parete per eseguire il massetto galleggiante; per fasce di qualsiasi altezza e spessore, altezza fino 20 cm.	m	m	27,31
25.02.10	Unterböden, Estriche und Schallisolierungen	Sottofondi, massetti, isolazioni acustiche	Unterböden, Estriche und Schallisolierungen	Sottofondi, massetti e isolazioni acustiche
25.02.10.01	Bildung einer Wärmeisolierung bestehend aus einem vorgefertigtem Ausgleichsleichtestrich	Formazione di isolamento termico - Sottofondo alleggerito	Bildung einer Wärmeisolierung bestehend aus einem vorgefertigtem Ausgleichsleichtestrich, Stärke bis 8 cm, auf Zementbasis mit Styroporzugabe. / Mindestabrechnung 2,00 m2	Formazione di isolamento termico ottenuto mediante uno strato fino a 8 cm di sottofondo leggero di compensazione premiscelato a base di cemento, con aggiunta di polistirolo. / Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	23,08
25.02.10.02	Wärmeisolierung wie Art. 25.02.10.01, für jeden weiteren cm Stärke.	Isolamento termico 25.02.10.01, per ogni cm in più.	Wärmeisolierung wie Art. 25.02.10.01, für jeden weiteren cm Stärke.	Isolamento termico come da articolo 25.02.10.01, per ogni cm in più.	m2	m2	2,47
25.02.10.03	Polyetylentrennlage auf Sohlen 0,20mm	Strato di polietilene 0,20mm	Trennlage auf Sohlen; liefern, mit 10 cm übergreifenden Stößen lose verlegen, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Ausbilden der Aufbordung und der Verschnitt, ausgeführt mit: / Polyäthylenfolie von 0,20 mm	Strato separatore fornito e posato in opera a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi la pulizia della superficie da isolare, i risvolti sulle pareti e egli sfridi, eseguito su superfici piane con: / Strato di polietilene 0,20 mm	m2	m2	4,69
25.02.10.05	Bildung einer Schallisolierung 5mm	Realizzazione di isolamento acustico 5mm	Bildung einer Schallisolierung mittels liefern und verlegen einer Isolierschicht, bestehend aus Gummigranulat EPDM (Äthylen Propyläen Diene Monomer), Stärke 5 mm, unter Hitze mit einem reißfestem Trägervlies zu 100 g/m2 verbunden , mit den folgenden technischen Mindesteigenschaften: / Dichte 460 kg/m3 ca. / Gesamtstärke 5 mm / Dynamische Steifigkeit 15 MN/m3 / Delta-Lnw-Wert = 29 dB / Die Rollen müssen lt. Herstellerrichtlinien verlegt werden, die Überlappungen der Stöße müssen mit Klebebändern versiegelt und die Randanschlüsse müssen genau bündig an den Randstreifen aus Polyethylen anschließen. / Die Vorlage des Technischen Datenblattes mit den Prüfberichten der dynamischen Steifigkeit und des Mindest-Delta- Lnw-Wertes ist obligatorisch. / Mindestabrechnung 2,00 m2	Realizzazione di isolamento acustico mediante fornitura e posa in opera di strato di isolante in rotolo, composto da granuli di gomma EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), spessore 5 mm, ancorati a caldo ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo da 100 g/m2, con caratteristiche tecniche non inferiori ai seguenti valori: / Densità 460 kg/m3 circa / Spessore totale 5 mm / Rigidità dinamica 15 MN/m3 / Valore delta Lnw = 29 dB / I rotoli dovranno essere posati come da istruzioni del produttore, i sormonti della battentatura dovranno essere adeguatamente nastrati e i bordi dovranno essere perfettamente accostati alla striscia perimetrale in polietilene. / È obbligatoria la fornitura della scheda tecnica con le prove di laboratorio dei dati di rigidità dinamica e delta Lnw minimi richiesti. / Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	22,69
25.02.10.06	Schallisolierung wie Art. 25.02.10.05 aber mit Rollen in Stärke 8 mm	Realizzazione di isolamento acustico come 25.02.10.05 ma in ruotoli spessore 8 mm	Schallisolierung wie Art. 25.02.10.05 aber mit Rollen in Stärke 8 mm, mit den folgenden technischen Mindesteigenschaften: / Dichte 350 kg/m3 ca. / Gesamtdicke 8 mm / Dynamische Steifigkeit 12 MN/m3 / Delta-Lnw-Wert = 30 dB	Isolamento acustico come articolo 25.02.10.05 ma con rotoli spessore 8 mm, con caratteristiche tecniche non inferiori ai seguenti valori: / Densità 350 kg/m3 circa / Spessore totale 8 mm / Rigidità dinamica 12 MN/m3 / Valore delta Lnw = 30 dB	m2	m2	25,68
25.02.10.10	Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm	Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm	Zementestrich CT C20-F4 als schwimmender Estrich, aus Zementbeton mit Zuschlagstoffen Sieblinie A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 Zement CEMII 32,5R A-LL, W/Z min. 0,4 - max. 0,6. Mindestfestigkeitsklasse CT C20-F4. Rohdichte ca. 2000 kg/m3, Estrichdicke: 5 cm; liefern, einbringen und verdichten zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, von Parkett, von Fliesen-/Plattenbelägen im Dünnbett nach max. 56 Tagen. Oberfläche eben abziehen und maschinell glätten; Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen ist die Anlegung von Dehnfugen mittels Kellenschnitt bei Flächen über 30 m2. Der Estrich muss vor aufsteigender Feuchte angemessen geschützt werden. Additive zur Einhaltung des max. Luftporengehaltes. / Mindestabrechnung 2,00 m2	Massetto in sabbia cemento CT C20-F4 galleggiante, costituito da inerti con granulometria A/B 0-8 mm, ca. 250 kg/m3 di cemento CEMII 32,5R A-LL, valore a/c min 0,4 max. 0,6. Resistenza minima CT C20-F4. Peso specifico ca. 2000 kg/m3, spessore 5 cm, fornito e messo in opera e vibrato per posa di rivestimenti in ceramica, parquet, laminato, linoleum, PVC o moquette dopo max. 56 giorni. Staggiato e lisciato a macchina; esecuzione conforme al disegno. S' intende compresa nel prezzo la formazione di giunti mediante taglio di cazzuola per superfici oltre i 30 m2. Il massetto deve essere protetto adeguatamente da possibili risalite di umidità. Additivi per rispettare percentuale massima pori d'aria. / Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	30,12
25.02.10.11	Mehrdicke D 1cm	magg. spess. 1cm	für jeden weiteren cm Dicke	per ogni centimetro di maggiore spessore	m2	m2	2,58
25.02.10.12	Aufpreis für Belegreife von max. 3 Tagen	Sovraprezzo maturità di posa 3gg	Aufreis für Belegreife von max. 3 Tagen (Pos.: 02.10.03.02.e) / Mindestabrechnung 2,00 m2	Sovraprezzo per maturità di posa 3 gg (Pos.: 02.10.03.02.e) / Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2cm	m2cm	1,94
25.02.10.13	Estrich mit Schnellzement-Bindemittel wie Art. 25.02.10.12	Massetto speciale 25.02.10.12, per ogni cm in più	Estrich mit Schnellzement-Bindemittel wie Art. 25.02.10.12, für jeden weiteren cm Stärke.	Massetto con legante idraulico come all’articolo 25.02.10.12, per ogni cm di maggior spessore.	m2	m2	1,94
25.02.10.15	Liefern und Verlegen einer Betonstahlmatte	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata	Liefern und Verlegen einer Betonstahlmatte, Maschenweite von 10x10x4 bis 20x20x6, aus geripptem Stahl, Stahlgüte B 450 C mit Überlappungen, im Estrich zu verlegen. / Vermessungsnorm: wie Oberfläche des Estrichs.	Fornitura e posa di rete metallica elettrosaldata, maglie da 10x10x4 a 20x20x6, aderenza migliorata B 450 C, a giunti sovrapposti, interposta nel massetto. / Norme di misurazione: come superficie massetto.	m2	m2	4,05
25.02.10.18	Liefern und Verlegen eines Gitters aus vorgespannter Glasfaser mit Imprägnierung aus heißaushärtendem Harz	Fornitura e posa di rete in fibra di vetro pretensionata ed impregnata con resina termoindurente	Liefern und Verlegen eines Gitters aus vorgespannter Glasfaser mit Imprägnierung aus heißaushärtendem Harz, mittlere Dicke 3 mm, Maschenweite von 30x30 bis 100x100 mm, mit Überlappung der Stöße, im Estrich zu verlegen. / Vermessungsnorm: wie Oberfläche des Estrichs.	Fornitura e posa di rete in fibra di vetro pretensionata ed impregnata con resina termoindurente, spessore medio 3 mm, maglie da 30x30 a 100x100 mm, con sovrapposizione dei giunti, interposta nel massetto. / Norme di misurazione: come superficie massetto.	m2	m2	22,03
25.02.10.30	Abkratzen des Unterboden zur Beseitigung von eventuellen Kleberrückständen oder anderem Material	Raschiatura del sottofondo da eventuali residui di colla od altro materiale	Abkratzen des Unterboden zur Beseitigung von eventuellen Kleberrückständen oder anderem Material, als Vorbereitung für die Bodenverlegung / Vermessungsnorm: effektiv behandelte Fläche – Mindestabrechnung 2,00 m2	Raschiatura del sottofondo da eventuali residui di colla od altro materiale come preparazione per successive lavorazioni / Norma di misurazione: superficie effettivamente lavorata – Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	9,52
25.02.10.31	Nivellieren von Unterböden	Livellamento di sottofondi	Nivellieren von Unterböden (Pos.: 06.01.06.02)	Livellamento di sottofondi (Pos.: 06.01.06.02)
25.02.10.31.a	Spachtelmasse von 1-3mm	Stucco da 1-3mm	Ganzflächiges Spachteln des Untergrundes bis zu 3 mm (die vorhergehende Auftragung einer Grundierung wird vorausgesetzt)	Rasatura coprente del sottofondo fino a 3 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	16,64
25.02.10.31.b	Ausgleichsmasse von 3-10mm	Impasto adesivo da 3-10 mm	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bis zu 10 mm (die vorhergehende Auftragung einer Grundierung wird vorausgesetzt) / Vermessungsnorm: effektiv bearbeitete Fläche	Formazione di piani perfetti del sottofondo fino a 10 mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer) / Contabilizzazione: superficie effettivamente lavorata	m2	m2	16,64
25.02.10.31.c	Füll- und Nivelliermasse 5-10mm	Impasto di riempimento e livellamento 5-10 mm	Ganzflächige Füllung des Unterbodens bis zu 10mm (Vorausgesetzt wird ein vorheriges Aufbringen einer Haftgrundierung)	Riempimento coprente e livellamento del sottofondo fino a 10mm (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	16,9
25.02.10.31.d	Faserverstärkte Nivelliermasse 5mm	Impasto di livellamento armato con fibre 5 mm	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes bis zu 5 mm mit faserverstärkter Nivelliermasse (die vorhergehende Auftragung einer Grundierung wird vorausgesetzt)	Livellamento a tutta superficie del sottofondo fino a 5 mm con massa armata di fibre (si da per scontata la precedente applicazione di un primer)	m2	m2	15,36
25.02.11	Wärmedämmungen und Abdichtungen	Isolazioni termiche e impermeabilizzazioni	Wärmedämmungen und Abdichtungen	Isolazioni termiche ed impermeabilizzazioni
25.02.11.01	Ausbrechen von Heizkörpernischen an Außenwänden jeglicher Art	Formazione di nicchie radiatori in muro esustente di qualsiasi materiale	Ausbrechen von Heizkörpernischen an Außenwänden jeglicher Art, Mindestmaße nicht geringer wie jene des darüberliegenden Fensters, Tiefe je nach Bedarf; Im Preis inbegriffen sind: / Ausbruch jeglichen Typs von Mauerwerk zur Bildung der Heizkörpernische; / Aufmauern neuer Spaletten, Ausgleichen der Nischenrückwand; / Dämmung der Nische mit Isolierplatten (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum), ca. 5 cm; / Verputzen mit eingelegtem Netz, inklusive Kantenschutz, Glätten und einarbeiten eines Glasfasernetzes zur Verstärkung, (mind. 150g/m2) mit 10 cm Überlappung, Auftragen der Schlussbeschichtung, 5mm. / Im Preis inbegriffen ist der Einbau der erforderlichen Baustoffe, die Anschlüsse an angrenzende Bauteile, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. / Mindestabrechnung 1,00 m2	Formazione di nicchie radiatori con demolizione di muratura di qualsiasi tipologia con dimensioni non inferiori alla larghezza dei relativi serramenti, profondità come necessario; s’intendono compresi nel prezzo: / demolizione di qualsiasi tipo di muratura per la formazione delle nicchie radiatori; / formazione di nuove spalle, ragguaglio della muratura di fondo; / coibentazione della nicchia con pannelli isolanti (Polistirolo estruso), ca. 5 cm; / formazione di intonaco con interposta rete, completo di paraspigoli; rasatura e applicazione di rete d'armatura min 150g/m2 con 10cm di sovrapposizione in fibra di vetro plastificata, esecuzione della finitura superficiale, 5mm. / Negli oneri è inclusa la fornitura e messa in opera dei materiali necessari, i raccordi con strutture perimetrali ed ogni altra prestazione accessoria occorrente. / Contabilizzazione minima 1,00 m2	m2	m2	352,99
25.02.11.02	Dämmung der bestehenden Heizkörpernischen	Isolazione nicchie radiatori esistenti	Dämmung der bestehenden Heizkörpernischen, im Preis inbegriffen ist die Montage der Isolierplatten (Extrudierter Polystirol-Hartschaum) Stärke 5 bis 8 cm.). Verputzen mit eingelegtem synthetischen Netz, inbegriffen die Eckschutzkanten; Rest laut Art. 25.02.11.01 / Mindestabrechnung 1,00 m2	Isolazione nicchie radiatori esistenti, compresa nel prezzo è la posa di pannelli isolanti (polistirolo estruso) da 5 fino ad 8 cm. Formazione di intonaco con interposta rete sintetica, compresi i paraspigoli; il resto come all’articolo 25.02.11.01 / Contabilizzazione minima 1,00 m2	m2	m2	161,28
25.02.11.05	Zem/Holzwolle-Platten Heizkörpernischen	Isolamento termico in lastre di polistirolo estruso	Wärmedämmschicht an Brüstungen und Heizkörpernischen, D=30 mm aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten liefern, durch Haftmörtel befestigen. Inbegriffen sind die verzinkten Drahtnetzstreifen für die Überdeckung der Stöße und der Verschnitt. (Pos.: 02.12.01.03.b)	Isolamento termico per parapetti e nicchie radiatori, in pannelli di fibra di legno legata con cemento, forniti e posti in opera con boiacca di cemento. Sono compresi la retina coprigiunto in filo di ferro zincato e lo sfrido. (Pos.: 02.12.01.03.b)	m2	m2	25,87
25.02.11.06	Wärmedämmung wie Art. 25.02.11.05	Isolamento termico come 25.02.11.05 per ogni cm in più	Wärmedämmung wie Art. 25.02.11.05, für jeden weiteren cm Stärke.	Isolamento termico come da articolo 25.02.11.05 per ogni cm di spessore in più.	m2	m2	3,16
25.02.11.10	Liefern und Anbringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände mittels Paneelen aus Silikatkalk	Fornitura e posa di sistema certificato di coibentazione interna per pareti esterne con pannelli a base di idrato di silicato di calcio	Liefern und Anbringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände mittels Paneelen aus Silikatkalk, der Stärke 50 mm, vollflächig verklebt mit spezifischem glättendem Kleber auf Mineralbasis und die Versiegelung der Fugen. Einschließlich Verlegung des Kantenschutz und Glätten der Oberflächen mit demselben Kleber und Oberflächenbehandlung auf Kalkbasis, Stärke mind. 1 mm, mit eingelegtem Glasfasernetz mit Maschenweite 4x4 mm, Gewicht mind. 150 g/m2, mit Stoßüberlappung mind. 10 cm, Überlappung und Verschnitt inbegriffen. / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge	Fornitura e posa di sistema certificato di coibentazione interna per pareti esterne con pannelli a base di idrato di silicato di calcio, spessore 50 mm, posa per incollaggio su tutta la superficie del pannello con specifico collante-rasante di sistema a base minerale, compresa la sigillatura dei giunti. Inclusa la posa di paraspigoli e rasatura superficiale con lo stesso materiale collante-rasante e finitura superficiale con rivestimento minerale a base calce, spessore minimo 1 mm, con interposta rete in fibra di vetro plastificata a maglia fino a 4x4 mm, peso minimo 150 g/m2, a giunti sovrapposti min. 10 cm, comprese sovrapposizioni e sfrido. / Contabilizzazione: quantità effettivamente posata	m2	m2	121,13
25.02.11.14	Liefern und Abringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände	Isolazione termica con intonaco termoisolante interna per muri esterni	Liefern und Anbringen einer zertifizierten Innendämmung für Außenwände, realisiert mit Wärmedämmputz auf Kalkbasis NHL5 – Aufbau der Dämmung wie folgt ausgeführt: / auftragen einer ersten Schicht Zementspritzbewurf / eine Schicht Isolierputz, mittlere Stärke 5 cm / glätten mit eingelegtem Glasfasernetz / Schlussbeschichtung mit Feinputz oder Kalkputz / Diffusionsoffener Anstrich mit Silikatfarbe, Farbe Weiß, mit einem Grundanstrich, Zwischen- und Schlussbeschichtung / Für eine mittlere Stärke bis 5 cm	Fornitura e posa di sistema certificato di isolazione termica per pareti interne realizzato con intonaco termoisolante a base di calce idraulica naturale NHL5 – pacchetto di isolazione realizzato con le seguenti modalità: / stesura di primo strato di rinzaffo / strato di intonaco termoisolante, spessore medio 5 cm / rasante fibrato con rete in fibra di vetro / finitura superficiale a malta fina o intonaco a base di calce idraulica / pittura traspirante ai silicati, colore bianco, stesa con mano di fondo e due mani a finire / Per spessore medio fino a 5 cm	m2	m2	96,93
25.02.11.15	Innendämmung mit Wärmedämmputz für weitere cm	Intonaco termoisolante per ogni cm in più	Innendämmung mit Wärmedämmputz (Art. 25.02.11.14), für jeden weiteren cm Stärke	Isolamento termico con intonaco termoisolante (articolo 25.02.11.14), per ogni cm in più	m2	m2	14,24
25.02.11.16	Liefern und Verlegen von harzgebundenen Steinwollplatten	Pannelli resinati in lana di roccia feldspatica	Liefern und Verlegen von harzgebundenen Steinwollplatten, Rohdichte 80 kg/m3, vertikale oder horizontale Verlegung, einseitig mit „Kraft“-Papier beschichtet einschließlich jeder weiteren Leistung für die Befestigung und Halterung der Platten. / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge	Fornitura e posa di pannelli resinati in lana di roccia feldspatica densità 80 kg/m3, posa verticale o orizzontale, rivestiti su un lato con carta Kraft compreso ogni onere per il fissaggio ed il sostegno dei pannelli. / Norma di misurazione: quantità effettivamente posata	m2	m2	3,03
25.02.11.20	Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn	Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.	Abdichtung von Bodenflächen mit einer Lage lose verlegter Bitumen-Schweißbahn, Zugwiderstand: 500-400 N/5cm, Temperaturbeständig: -15 C°, mit 10 cm Seitenlänge und 15 cm an der Kopfseite und übergreifenden heißverschweißten vertikalen Stößen von mindestens 20 cm, einschließlich Reinigung des Untergrundes, Wandanschlüsse und Verschnitt: Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage. / Vermessungsnorm: m2 effektive horizontal verlegte Fläche / (Pos.: 02.11.03.01)	Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita in monostrato con membrana bituminosa prefabbricata, resistenza a trazione: 500-400 N/5cm, flessibilità a freddo: -15 C°, applicata a secco con giunti sovrapposti per almeno 10 cm di lato e 15 cm di testa e con risvolti verticali per almeno di 20 cm saldati a fiamma, compreso la pulizia della superficie da isolare, la formazione dei colli di raccordo e gli sfridi. / Norma di misurazione: quantità effettivamente posata / (Pos.: 02.11.03.01)
25.02.11.20.a	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage	Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 3 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	10,61
25.02.11.20.b	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Polyestereinlage mit endloser Faser	con membrana prefabbricata bituminosa di 4 mm armata con TNT di poliestere a filo continuo	m2	m2	11,6
25.02.11.20.c	Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Glasfasereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 3 mm - velo vetro	aus Bitumen-Schweißbahn 3 mm dick mit Glasfasereinlage	con membrana bituminosa prefabbricata di 3 mm armata con velo vetro	m2	m2	8,58
25.02.11.20.d	Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Glasfasereinlage	Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro	aus Bitumen-Schweißbahn 4 mm dick mit Glasfasereinlage	con membrana bituminosa prefabbricata di 4 mm armata con velo vetro	m2	m2	9,41
25.02.11.21	Liefern und Verlegen einer Entkoppelungsmatte aus Polyethylen	Fornitura e posa in opera di membrana in polietilene (ditra)	Liefern und Verlegen einer Entkoppelungsmatte aus Polyethylen, abdichtend und tragend, mit schwalbenschwanzförmigen Vertiefungen und rückseitigem Trägervlies, zum Ausgleich von Spannungen und Unebenheiten zwischen Bodenbelag und Unterboden, einschließlich Spezialteile wie seitliche Aufbordungen, Einführungen, Abflüsse, Tropfnasen usw.. / Vermessungsnorm: m2 effektive horizontal verlegte Fläche	Fornitura e posa in opera di membrana in polietilene, impermeabilizzante e portante, sagomata a coda di rondine con tessuto in fibra sul retro per l’assorbimento di tensioni e deformazioni tra rivestimento e base, compresi pezzi speciali quali risvolti laterali, innesti, scarichi, gocciolatoi ecc.. / Norma di misurazione: m2 di superficie orizzontale posata	m2	m2	37,68
25.02.11.25	Spachtelabdichtung ausgeführt mittels zweifachem Auftragen von zweikomponentiger elastischer zementärer Dichtschlämme	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia	Spachtelabdichtung ausgeführt mittels zweifachem Auftragen von zweikomponentiger elastischer zementärer Dichtschlämme, mit Einlage von alkaliresistentem Netz, Endstärke mind. 3 mm einschließlich vorbereiten des Untergrundes und eventueller seitlicher Aufbordungen bis 10 cm oberhalb fertigem Bodenbelag. / Vermessungsnorm: m2 effektiv horizontal verlegte Fläche	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani di malta bicomponente elastica a base cementizia, con interposta una rete alcali resistente, spessore finale non inferiore a 3 mm compresa la preparazione del fondo ed eventuali risvolti laterali fino a 10 cm sopra il pavimento finito. / Contabilizzazione: m2 di superficie orizzontale posata	m2	m2	40,97
25.02.11.26	Liefern und Verlegen von Randprofilen aus Inox für Balkone und Terrassen	Fornitura e posa di profilo per balconi e terrazze in acciaio Inox	Liefern und Verlegen von Randprofilen in Segmenten aus Inox für Balkone und Terrassen mit einer Auskragung von 95mm für den korrekten Abfluss des Wassers und zum Schutz der Seitenränder der Fliesen. In den Leistungen ist die Vorbereitung der Gefällefläche, das Abdichten der Fugen zwischen Profil und Fliesen, die Eckstücke und die Verbindung der einzelnen Segmente, enthalten. / Mindestabrechnung 3,00 m	Fornitura e posa di profilo per balconi e terrazze in acciaio inox a sezione a sbalzo di 95 mm per il corretto deflusso dell´acqua e per protezione dei bordi delle piastrelle della pavimentazione. Negli oneri è compresa la preparazione della superficie di posa, la successiva sigillatura della fuga tra profilo e piastrelle, i profili d’angolo e la realizzazione delle giunzioni tra i singoli elementi. / Contabilizzazione minima 3,00 m	m	m	45,62
25.02.11.27	Innenabdichtung mit einkomponentiger Dichtschlämme	Impermeabilizzazione interna con pasta monocomponente	Wand- und Bodenabdichtung, ausgeführt mit ein-komponentiger Dichtschlämme auf Harzbasis, ohne Lösemittel, verarbeitungsbereit, gleichmäßig verlegt mit Spachtel bis 1 mm auf trockene Verlegefläche, inkl. Vorbereitung des Untergrundes mittels Primer. Alles laut Angaben des Herstellers, einschließlich alle erforderlichen Nebenleistungen. / Vermessungsnorm: m2 effektiv verlegte Fläche	Impermeabilizzazione di pareti e pavimenti interni con pasta monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, priva di solventi, pronta all'uso, steso con spatola in modo uniforme nello spessore di 1 mm su piano di posa asciutto preventivamente trattato con Primer pronto all'uso, il tutto nella quantità prevista dalla ditta produttrice, compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. / Contabilizzazione: m2 di superficie posata.	m2	m2	24,87
25.02.11.30	Vorgefertigte Entwässerungsrinne für Regenwasser / Rigolen aus Polyesterbeton	Canaletta di scolo acque piovane in calcestruzzo polimerico	RIGOLEN AUS POLYESTERBETON, Rigole, Nutzlast: 60 kN / Liefern und Einbau von Entwässerungsrigolen aus Polyesterbeton bestehend aus: / - Rigole: mit oder ohne eingebautem Gefälleboden, geradlinig oder gekrümmt, wie von der BL angeordnet, mit einer Innenweite von ca. 100 mm, Außenbreite ca. 155 mm, variabler Tiefe zwischen 135 mm und 315 mm; / - Abdeckrost: aus verzinktem Stahl, aus plastiküberzogenem Stahl oder Gußeisen, aus Polyesterbeton oder mit Abdeckplatten aus Polyesterbeton, so wie in der einzelnen Position angegeben; / - Schächte: aus Polyesterbeton mit Rost oder Deckel des gleichen Typs, der für die Rigolen verwendet wurde und mit Eimer; / - Zubehör: Kopf und Endstück mit Schachtfutter aus PVC, Verschluß und Befestigungsklammern und -schrauben für Roste, Deckel, usw.; / Die Verlegung der Rigolen muß auf einen Betonbett und mit einer seitlichen Betonverkeilung aus Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 erfolgen, dieses im Einheitspreis mit inbegriffen. Die Oberkante der Roste muß bündig mit der Oberkante der angrenzenden Bodenfläche verlaufen. / Unter Nutzlast ist jene eines Einzelrades gemeint. / Es wird das eingebaute Material gemessen und verrechnet. / (Pos.: 78.10.01.01)	CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di canalette di drenaggio in calcestruzzo di poliestere costituite da: / - canalette: con o senza pendenza incorporata, dritte o curve, come richiesto dalla DL, di larghezza interna ca. 100 mm, larghezza esterna ca. 155 mm, profondità variabile da 135 mm a 315 mm; / - griglie: in acciaio zincato, in acciaio plastificato od in ghisa, in calcestruzzo di poliestere, oppure coperchi in calcestruzzo di poliestere, come indicato nella specifica voce; / - pozzetti: in calcestruzzo di poliestere con griglie o coperchio dello stesso tipo usato per le canalette, con secchiello; / - accessori: testate di chiusura iniziale e finale con manicotto in PVC, barrette e bulloni di fissaggio e chiusura, per griglie, chiusini ecc.; / La posa delle canalette deve essere effettuata su un basamento e con un rinfianco di conglomerato cementizio C 20/25, questo compreso nel prezzo unitario. Le griglie devono essere a filo del piano circostante. / Per carico ammissibile è inteso quello isolato di una ruota. / Verrà misurato e compensato il materiale in opera. / (Pos.: 78.10.01.01)
25.02.11.30.a	mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl	con griglia a ponte in acciaio zincato	mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl	con griglia a ponte in acciaio zincato	m	m	241,22
25.02.11.30.b	mit Maschenrost aus verzinktem Stahl	con griglia a maglie in acciaio zincato	mit Maschenrost aus verzinktem Stahl	con griglia a maglie in acciaio zincato	m	m	211,98
25.02.11.31	Rigole, Nutzlast: 100 kN	Canaletta, carico ammissibile: 100 kN	RIGOLEN AUS POLYESTERBETON / Liefern und Einbau von Entwässerungsrigolen aus Polyesterbeton bestehend aus: / - Rigole: mit oder ohne eingebautem Gefälleboden, geradlinig oder gekrümmt, wie von der BL angeordnet, mit einer Innenweite von ca. 100 mm, Außenbreite ca. 155 mm, variabler Tiefe zwischen 135 mm und 315 mm; / - Abdeckrost: aus verzinktem Stahl, aus plastiküberzogenem Stahl oder Gußeisen, aus Polyesterbeton oder mit Abdeckplatten aus Polyesterbeton, so wie in der einzelnen Position angegeben; / - Schächte: aus Polyesterbeton mit Rost oder Deckel des gleichen Typs, der für die Rigolen verwendet wurde und mit Eimer; / - Zubehör: Kopf und Endstück mit Schachtfutter aus PVC, Verschluß und Befestigungsklammern und -schrauben für Roste, Deckel, usw.; / Die Verlegung der Rigolen muß auf einen Betonbett und mit einer seitlichen Betonverkeilung aus Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 erfolgen, dieses im Einheitspreis mit inbegriffen. Die Oberkante der Roste muß bündig mit der Oberkante der angrenzenden Bodenfläche verlaufen. / Unter Nutzlast ist jene eines Einzelrades gemeint. / Es wird das eingebaute Material gemessen und verrechnet. / (Pos.:78.10.01.02)	CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE / Fornitura e posa in opera di canalette di drenaggio in calcestruzzo di poliestere costituite da: / - canalette: con o senza pendenza incorporata, dritte o curve, come richiesto dalla DL, di larghezza interna ca. 100 mm, larghezza esterna ca. 155 mm, profondità variabile da 135 mm a 315 mm; / - griglie: in acciaio zincato, in acciaio plastificato od in ghisa, in calcestruzzo di poliestere, oppure coperchi in calcestruzzo di poliestere, come indicato nella specifica voce; / - pozzetti: in calcestruzzo di poliestere con griglie o coperchio dello stesso tipo usato per le canalette, con secchiello; / - accessori: testate di chiusura iniziale e finale con manicotto in PVC, barrette e bulloni di fissaggio e chiusura, per griglie, chiusini ecc.; / La posa delle canalette deve essere effettuata su un basamento e con un rinfianco di conglomerato cementizio C 20/25, questo compreso nel prezzo unitario. Le griglie devono essere a filo del piano circostante. / Per carico ammissibile è inteso quello isolato di una ruota. / Verrà misurato e compensato il materiale in opera. / (Pos.:78.10.01.02)
25.02.11.31.a	mit Maschenrost aus verzinktem Stahl	con griglia a maglie in acciaio zincato	mit Maschenrost aus verzinktem Stahl	con griglia a maglie in acciaio zincato	m	m	406,42
25.02.11.31.b	mit Rost aus Grauguss	con griglia in ghisa grigia	mit Rost aus Grauguss	con griglia in ghisa grigia	m	m	702,35
25.02.11.31.c	mit Rost aus duktilem Gusseisen	con griglia in ghisa sferoidale	mit Rost aus duktilem Gusseisen	con griglia in ghisa sferoidale	m	m	712,46
25.03	SCHLOSSERARBEITEN	Opere da fabbro	SCHLOSSERARBEITEN	OPERE DA FABBRO
25.03.01	Werkstücke aus Metall und Metallblech	Opere in metallo e lamiera metallica	Werkstücke aus Metall und Metallblech	Opere in metallo e lamiera metallica
25.03.01.01	Liefern und Verlegung von Stahlrohren	Fornitura e posa di tubolari per parapetti finestre in acciaio	Liefern und Verlegung von Stahlrohren (Durchmesser 30 mm), teleskopisch, mit Befestigungsrosetten für die Fensterbrüstungen, inbegriffen sind die Malerarbeiten (Rostschutzfarbe und 2-maliger Anstrich mit Lackfarbe) der Farbe nach Wahl der B.L., einschließlich Schrauben, Dübel und alles weitere für die fachgerechte Ausführung der Arbeit.	Fornitura e posa di tubolari in acciaio (diametro 30 mm) del tipo telescopico con piastre di fissaggio per parapetti finestre comprese le opere da pittore (antiruggine più due mani di smalto), colore secondo indicazioni della D.L., compreso di viti, tasselli e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.	m	m	101,17
25.03.01.02	Liefern und Verlegen von INOX-Rohren für Fensterbrüstungen	Fornitura e posa di tubolari per parapetti finestre in INOX	Liefern und Verlegen von INOX-Rohren (Durchmesser 30 mm), montiert mit zwei Wandflanschen für die Fensterbrüstungen, einschließlich Schrauben, Dübel und alles weitere für die fachgerechte Ausführung der Arbeit. Das gesamte Material muss aus Edelstahl sein.	Fornitura e posa di tubolari in INOX (diametro 30 mm) fissato con due flange per parapetti finestre, compreso di viti, tasselli e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Tutto il materiale deve essere in inox.	m	m	154,1
25.03.01.03	Liefern und Montage eines Balkonhandlaufes aus profilierten Stahlrohren	Fornitura e posa corrimano per balconi in ferro tubolare	Liefern und Montage eines Balkonhandlaufes aus profilierten Stahlrohren, Abmessungen lt. Anweisung der B.L, inbegriffen die Malerarbeiten (Rostschutzanstrich und zweimaliger Lackanstrich), Farbe nach Wahl der B.L., mit vertikalen Stehern an die bestehende Brüstung geschweißt oder mittels Platten oder chemischen Dübeln fixiert, zudem alles weitere erforderliche um die Höhe des Geländers an die bestehenden Normen anzupassen (100 cm); inbegriffen der Mauer- und Schweißerarbeiten zur Verankerung desselben.	Fornitura e posa di corrimano per balconi in ferro tubolare o scatolato, dimensioni su indicazioni della DL, comprese le opere da pittore (antiruggine più due mani di smalto), colore su indicazione della D.L. con montanti verticali saldati o fissati con piastre o tasselli chimici al parapetto esistente, oltre a quanto altro occorre per adeguare l’altezza esistente alle normative in vigore (100 cm), comprese le opere murarie e di saldatura per l’ancoraggio dello stesso.	m	m	131,18
25.03.01.04	Geländer 12-27 kg/m2	Ringhiera 12-27 kg/m2	Geländer einfacher Ausführung aus Stahl, mit Geländerstäben aus Quadrat-, Rund- oder Flachstahl, Geländerpfosten aus Stabstahl; Befestigung der Pfosten seitlich am Treppenlauf, mit Handlauf; liefern und mit Dübeln und korrosionsgeschützten Schrauben befestigen; Korrosionsschutz durch Grundanstrich; Ausführung gemäß Zeichnung, H: 100 cm Gewicht: 12-27 kg/m2 (Pos.: 03.03.02.01)	Ringhiera in acciaio a disegno semplice con pioli in profilati normali quadri, tondi, piatti, completa di montanti fissati lateralmente alla soletta e di corrimano, fornita e posta in opera con tasselli e viti con protezione anticorrosione, compresa mano di fondo di pittura antiruggine. Esecuzione conforme disegno, h: 100 cm peso: 12-27 kg/m2 (Pos.: 03.03.02.01)
25.03.01.04.a	gerade Treppe 12-27 kg/m2	scala rettilinea 12-27 kg/m2	für Treppen und Podeste mit geradem Lauf	per scale e pianerottoli rettilinei	m	m	284,54
25.03.01.04.b	gewendelte Treppe 12-27 kg/m2	scala mistilinea 12-27 kg/m2	für teilweise gewendelte Treppen und Podeste	per scale mistilinee e pianerottoli curvi	m	m	402,03
25.03.01.04.c	Balkone 12-27 kg/m2	balconi 12-27 kg/m2	für Balkone, Loggien, Mauerbrüstungen	per balconi e logge, parapetti in muratura	m	m	255,17
25.03.01.06	Verzinkung	zincatura	Feuerverzinkung gemäß geltenden Normen (Pos.: 03.12.01.01)	Zincatura a caldo a norma di legge (Pos.: 03.12.01.01)
25.03.01.06.a	Verzinkung Schlosserware < 350 kg	Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	Verzinkung Schlosserware < 350 kg	Zincatura carpenteria leggera < 350 kg	kg	kg	2,17
25.03.01.06.b	Verzinkung Schlosserware > 350 kg	Zincatura carpenteria leggera > 350 kg	Verzinkung Schlosserware > 350 kg	Zincatura carpenteria leggera > 350 kg	kg	kg	2,04
25.03.01.07	Gitter vor Fensteranlage feuerverzinkt	Inferriata per vano finestra in acciaio zincato	Gitter vor Fensteranlage; Rahmen und Gitter aus verzinktem Stahl, Stäbe waagrecht und senkrecht; liefern und mit Maueranker versetzen. Ausführung nach Wahl der B.L. Die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Schließen der Schlitze und Feinarbeiten des Malers sind inbegriffen. / Mindestabrechnung für jedes einzelne Element: 10,00 kg	Inferriata per vano finestra; telaio e inferriata in acciaio zincato, aste orizzontali e verticali, fornita e posta in opera con zanche d'ancoraggio. Esecuzione secondo indicazioni della DL. Sono incluse le assistenze murarie per apertura e chiusura tracce ed opere di finitura da pittore. / Contabilizzazione minima per singolo elemento: 10,00 kg	kg	kg	20,64
25.03.01.10	Fenster	Finestra	Fenster als Einfachfenster für Einfachverglasung, einteilig, beweglich; Fensterform rechteckig, Rahmenmaterial: Stahl; liefern und versetzen, Ausführung wie folgt: Rahmen für Öffnungen mit Innenanschlag; Befestigung an Mauerwerk, verdeckt; Anzahl der Drehflügel: 1 oder 2, Glashalteleisten aus Stahl geschraubt/geklemmt; Fensterbänder aus Stahl; Einbaubriegel aus Stahl verzinkt; Fensterolive aus Aluminium eloxiert. Nicht inbegriffen sind Fensterbrett und Verglasung, welche gesondert vergütet werden. (Pos.: 03.05.01.01)	Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro a lastra semplice, a telaio unico, anta a battente, forma rettangolare, telai in acciaio, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telaio per ante con apertura verso l'interno, ancoraggio su muratura; fissaggio a scomparsa, con una o due ante a battente, listelli fermavetro in acciaio fissati a vite o con innesto a scatto, coprifilo interni in acciaio, cerniere in acciaio, cremonese ad espansione con parti metalliche zincate, martellina in alluminio anodizzato. Sono esclusi bancali e vetri contabilizzati a parte: minimo di fatturazione. (Pos.: 03.05.01.01)
25.03.01.10.a	Profilstahl	prof. ferro-finestra	Rahmen aus Profilstahl	prof. ferro-finestra	m2	m2	241,86
25.03.01.10.b	Stahlprofile-Fenster	prof. ferro-finestra	Rahmen aus Stahlprofilen für Fenster	prof. ferro-finestra	m2	m2	243,16
25.03.01.10.c	Rahmenprofil mit Dichtung	prof. d'acc. con guarniz.	Rahmenprofile aus gewalztem Stahlblech mit umlaufender Falzabdichtung mit Dichtungslippe	telai in profilati di lamierino d'acciaio profil-lamina con guarnizione di battuta	m2	m2	325,75
25.03.01.10.d	Stahlprofil verz. mit Dichtung	prof. d'acc. zinc. con guarniz.	Ausführung wie b), aber nach der Anfertigung feuerverzinkt	esecuzione come al punto b), con zincatura a caldo dopo la lavorazione	m2	m2	451,02
25.03.01.15	Lieferung und Montage einer Mauer- oder Fensterbankabdeckung aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech 6/10	Fornitura e posa di lamiera d'acciaio zincata e preverniciata 6/10, copertura muro, bancali o altro	Lieferung und Montage einer Mauer- oder Fensterbankabdeckung aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech 6/10, Abwicklung bis zu 50 cm, komplett mit Montagesystem, Schrauben und Dübel, Wandabschlüsse silikoniert, usw.; einschließlich aller Leistungen für das Biegen, Anschlüsse, Tropfnasen usw. Inbegriffen ist die Entfernung der bestehenden Abdeckungen / Vermessungsnorm: Mindestabrechnung 1,00 m pro Element	Fornitura e posa di lamiera d'acciaio zincata preverniciata 6/10, sviluppo fino a 50 cm per copertura muro, bancali o altro completa di sistema di fissaggio, viti e tasselli, siliconatura perimetrale, ecc.; sono inclusi gli oneri per la formazione di pieghe, raccordi, gocciolatoi ecc. e l’eventuale rimozione di vecchie lamiere esistenti / Norma di contabilizzazione: contabilizzazione minima 1,00 m per singolo elemento	m	m	88,84
25.03.01.20	Liefern und Einbauen von Rampen mit normgerechtem Verlauf aus verzinktem Stahl	Fornitura e posa di rampe con sviluppo a norma di legge in acciaio zincato	Liefern und Einbauen von Rampen mit normgerechtem Verlauf aus verzinktem Stahl, Bodenplatten aus verzinkten engmaschigen Gitterrosten quer zur Steigrichtung eingebaut, Maschenweite 1x3 cm. Inbegriffen ist die Ausführung eines beidseitigen Randabweisers aus verzinktem Stahl, H=10 cm. / Max. Neigung der Rampe 8%, für Rampenbreite zwischen 90 u. 150 cm, einschließlich Ausbildung der Podeste zur Änderung der Laufrichtung 150x150 cm wo notwendig.	Fornitura e posa di rampe con sviluppo a norma di legge in acciaio zincato, pavimento in grate d’acciaio zincato antitacco disposte trasversalmente alla salita, aperture di grata 1x3 cm. Inclusa la realizzazione di un cordolo in acciaio zincato H=10 cm su entrambi i lati della rampa. / Inclinazione max. della rampa 8%, per larghezze della rampa tra 90 e 150 cm, inclusa formazione di pianerottoli per cambio di direzione 150x150 cm ove necessario.	m2	m2	371,29
25.03.01.22	Liefern und Verlegen einer Bodentrennleiste für Höhenunterschiede in Inox	Fornitura e posa di raccordo per dislivelli in lamiera inox mandorlata	Liefern und Verlegen einer Bodentrennleiste für Höhenunterschiede (Schwellen, Stufen, Türrahmen usw.) aus rutschfestem Inoxstahl 3-7 mm, einschließlich Befestigungsmaterial, Biegung des Bleches und ev. Halterung aus Inoxblech. / Vermessungsnorm: m2 in horizontaler Projektion; Mindestabrechnung 1,00 m2	Fornitura e posa di raccordo per dislivelli (soglie, scalini, telai porte finestra ecc.) in lamiera inox mandorlata 3-7 mm, antiscivolo, compreso materiale di fissaggio, piegatura delle lamiere e eventuale telaio di supporto in lamiera inox. / Norma di misurazione: m2 in proiezione orizzontale; contabilizzazione minima: 1,00 m2	m2	m2	324,91
25.03.02	Schwingtore und Rollgitter	Porte basculanti e serrande	Schwingtore und Rollgitter	Porte basculanti e serrande
25.03.02.01	Liefern und Einbauen von Rahmentor mit Verkleidung als Schwingtor	Fornitura e posa di porta basculante intelaiata	Rahmentor mit Verkleidung als Schwingtor (Industrieprodukt); einteilig, beweglich; Rahmenmaterial: Stahl; mit Torblendrahmen; liefern und versetzen; Ausführung wie folgt: Rahmen aus Stahl; Torblendrahmen aus kaltgeformtem Stahlblech; Rahmenprofile entsprechend Belastung und Anforderung; Pfosten und Riegelprofil entsprechend den Rahmenprofilen; mit Bodenschwelle; Verkleidung aus Stahlblech; Dicke: 0,6 mm; Oberfläche: vertikal spundwandartig profiliert; Beschlaggarnitur für Schwingtore; mit verdeckt liegenden Gegengewicht in Gehäuse; verzinkte Stahlseile; kugelgelagerte Rollen; Führungsschienen; oberen Ausgleichbarren; beidseitige Bedienungshebel mit Stangenriegel; Zylinderschloss mit automatischer Auskuppelung, Langschild: gelocht für Profilzylinder; umlaufende Falzabdichtung zwischen Stahlzarge und Rahmenprofil; Stahloberfläche: feuerverzinkt; sichtbar bleibende Oberfläche mit Grundanstrich.	Porta basculante intelaiata con rivestimento esterno (produzione industriale), ad una partita , anta mobile, telai in acciaio, con telaio fisso, fornita e posta in opera, eseguita come segue: telai in acciaio, telaio fisso in lamiera d'acciaio pressopiegata, sezione telai conforme sollecitazioni ed esigenza, montanti e traverse in profilati corrispondenti ai profilati dei telai, soglia a pavimento, rivestimento anta in lamiera d'acciaio, spessore 0,6 mm, superficie con profilo ad omega, nervatura verticale, ferramenta per porte basculanti, contrappesi inscatolati, funi in acciaio zincato, ruote di scorrimento con cuscinetti a sfera, binari guida, barra stabilizzatrice, doppia maniglia con placca esterna per chiave a cilindro sagomato, catenaccio a barra, serratura a cilindro profilato con sblocco interno, guarnizioni di tenuta tra telaio fisso e battente, superficie in acciaio con zincatura a caldo, superficie in vista con mano di fondo.	m2	m2	401,99
25.03.02.02	Instandsetzung des Schwingflügel Tores für Garagen	Revisione di porta basculante per garage	Instandsetzung des Schwingflügel Tores für Garagen, einschließlich einstellen des Bewegungsmechanismus, Abgleichung der Federn oder Gegengewichte, einfetten der Führungen, Austausch der Schließschnur und des Griffes wo notwendig.	Revisione di porta basculante per garage, inclusa registrazione del meccanismo di movimento, taratura delle mole o dei contrappesi, ingrassaggio delle guide, sostituzione del cordino chiudiporta e della maniglia ove necessario.	psch	a c	70,22
25.03.02.03	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Ausführung mit Federn und Deckenschiene anstelle von Gegengewichten	Sovrapprezzo all’articolo 25.03.02.01 per esecuzione con molle e guide di scorrimento a soffitto al posto dei contrappesi	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Ausführung mit Federn und Deckenschiene anstelle von Gegengewichten.	Sovraprezzo all’articolo 25.03.02.01 per esecuzione con molle e guide di scorrimento a soffitto al posto dei contrappesi.	psch	a c	267,99
25.03.02.04	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Lieferung in Farbe RAL nach Wahl der Bauleitung anstelle nur verzinkt	Sovraprezzo all’articolo 25.03.02.01 per fornitura in colore RAL a scelta della DL al posto del solo zincato	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für die Lieferung in Farbe RAL nach Wahl der Bauleitung anstelle nur verzinkt.	Sovraprezzo all’articolo 25.03.02.01 per fornitura in colore RAL a scelta della DL al posto del solo zincato.	psch	a c	200,99
25.03.02.05	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für Flügel mit Belüftungslöcher von mindestens 30% der Oberfläche	Sovraprezzo all’articolo 25.03.02.01 per manto con fori di aereazione percentuale minima 30% della superficie	Aufpreis auf Art. 25.03.02.01 für Flügel mit Belüftungslöcher von mindestens 30% der Oberfläche.	Sovraprezzo all’articolo 25.03.02.01 per manto con fori di aereazione percentuale minima 30% della superficie.	psch	a c	120,6
25.03.02.10	Lieferung und Einbau eines neuen Rollgitters für Geschäfte im bestehender Vorrichtung	Fornitura e posa di nuova serranda per negozi in alloggiamento esistente	Lieferung und Einbau eines neuen Rollgitters für Geschäfte in bestehender Vorrichtung, einschließlich Halterungsrolle, Rollladenwelle, Zubehör, Schloss und Schlüssel. Rollladenpanzer aus verzinkten geschlossenen Blechelementen Stärke 7/10 ausgeführt, inklusive zweifache Lackbeschichtung. / Im Preis ist das Entfernen und Entsorgen des alten Rollgitters inbegriffen. / Mindestabrechnung für jedes einzelne Rollgitter: 5,00 m2	Fornitura e posa di nuova serranda per negozi in alloggiamento esistente, comprensiva di rullo di supporto, pulegge, accessori, serrature e chiavi. Telo realizzato con elementi pieni in lamiera zincata spessore 7/10, inclusa verniciatura a due mani. / Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della serranda esistente. / Contabilizzazione minima per singola serranda: 5,00 m2	m2	m2	221,09
25.03.02.11	Lieferung und Einbau eines Rollgitters für Geschäfte	Fornitura e posa di nuova serranda per negozi - tubi	Lieferung und Einbau eines Rollgitters für Geschäfte, Rollladenpanzer aus verzinkten Stahlrohren Durchmesser 18 mm, Achsabstand 120 oder Durchmesser 14 mm, Achsabstand 60, Verbindung mit Schubstangen aus gewalztem Stahl; Rest wie Art. 25.03.02.10	Fornitura e posa di serranda per negozi, telo realizzato con tubi d'acciaio zincato diametro 18 mm, passo 120 oppure diametro 14 mm, passo 60, giuntura con bielle in acciaio stampato, resto come articolo 25.03.02.10	m2	m2	249,23
25.03.02.15	Instandhaltung des bestehenden Rollgitters mit einstellen der Halterungen	Manutenzione serranda esistente con registrazione dei supporti	Instandhaltung des bestehenden Rollgitters mit einstellen der Halterungen, einfetten der Führungen und Reinigung des Rollladenpanzers.	Manutenzione serranda esistente con registrazione dei supporti, ingrassaggio delle guide e pulizia dei teli.	psch	a c	241,19
25.04	MALERARBEITEN	OPERE DA PITTORE	MALERARBEITEN	OPERE DA PITTORE
25.04.01	Anstriche	Pitture	Anstriche	Pitture
25.04.01.01	Entfernen der Altbeschichtungen jeglicher Art	Asportazione completa di vecchi strati di pittura	Altbeschichtungen innen teilweise abkratzen, abbürsten und abwaschen, geringfügige Untergrundschäden ausbessern. Inbegriffen sind die nachträgliche Beseitigung, sowie das Sammeln, Entfernen und Abtransportieren der Abfälle zu einer öffentlichen Ablagerungsstelle. Nicht inbegriffen sind Vergütungen für Deponiegebühren: (Pos.: 04.01.01.01)	Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica: (Pos.: 04.01.01.01)
25.04.01.01.a	Kalkfarbe	pittura a calce	Kalkfarbe	pittura a calce	m2	m2	4,96
25.04.01.01.b	Disp.-Farbe	idropittura	Dispersionsfarbe	idropittura	m2	m2	5,01
25.04.01.01.c	Lack	vernice	Einkomponentenlack	vernice monocomponente	m2	m2	10,74
25.04.01.03	Entfernung von Tapeten	Asportazione di tappezzerie	Entfernung von Tapeten, usw. für jede weitere Schicht; Rest laut Art. 25.04.01.02	Asporto strato di tappezzeria, ecc. oltre il primo strato; resto come da articolo 25.04.01.02	m2	m2	2,48
25.04.01.05	Entfernen der Plastikbeschichtung	Asporto di rivestimento plastico o smalto bucciato	Entfernen der Plastikbeschichtung (buccia d’arancia) mittels Spachtel und Gasflamme, einschließlich entfernen der darunterliegenden Farbschichten - Rest wie unter Art. 25.04.01.01	Asporto di rivestimento plastico o smalto bucciato, mediante spatola o cannello a caldo, inclusa l’asportazione degli strati di pittura sottostanti - Il resto come all’articolo 25.04.01.01	m2	m2	11,52
25.04.01.08	Allgemeines und flächendeckendes Abschleifen der Innenwände und Decken	Carteggiatura generale e completa di superfici interne (pareti e soffitti)	Allgemeines und flächendeckendes Abschleifen der Innenwände und Decken, inbegriffen das Entfernen eventueller Nägel und Schrauben, das Verspachteln von Löchern und Sprünge. Zu verwenden nur bei Nichtentfernung der Altbeschichtung jeglicher Art. Inbegriffen ist auch das anschließende Säubern der abgeschliffenen Oberflächen.	Carteggiatura generale e completa di superfici interne (pareti e soffitti), compresa rimozione di chiodi, stuccatura di fori, cavillature e screpolature. Da usare solo in sostituzione della asportazione completa di vecchi strati di pittura Negli oneri è inclusa la successiva pulizia da polveri e depositi della superficie carteggiata.	m2	m2	2,14
25.04.01.09	Liefern und Auftragen von Grundierung auf Silikatbasis	Fornitura e esecuzione di primer ai silicati	Liefern und Auftragen von Grundierung auf Silikatbasis, verdünnt mit Wasser nach Angaben des Herstellers. Aufgetragen mit Pinsel oder Rolle auf Deckenpaneelen aus Stahlbeton, um die Haftung der Spachtelmasse auf glatten Flächen zu garantieren. Verarbeitet mit einer Verbrauchsmenge von 0,30 l/m2, einschließlich aller erforderlichen Leistung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.	Fornitura e posa in opera di primer ai silicati diluito con acqua come da prescrizioni del produttore, applicato a pennello o rullo su soffitto in lastre in c.a. per garantire una migliore aderenza alla successiva rasatura su superfici lisce, posato in quantità di ca. 0,30 l/m2, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	m2	m2	7,87
25.04.01.10	Zweimaliges Spachteln	Rasatura a due mani	Zweimaliges Spachteln, einschließlich das Auftragen einer staubfreien, isolierenden Grundierung von glattverputzten Untergründen mit kreuzweise aufgetragener Gips-Spachtelmasse, einschließlich dem finalen Schleifen und Glätten.	Rasatura comprendente una mano di isolante aggrappante antipolvere di fondo e a seguire due riprese incrociate di stucco a base di gesso su superfici intonacate a fino, compresi la carteggiatura e la lisciatura finale.	m2	m2	14,57
25.04.01.12	Schließen von strukturellen Rissen im Wand- und Deckenputz	Chiusura fessurazioni strutturali negli intonaci a parete e a soffitto	Schließen von strukturellen Rissen im Wand- und Deckenputz, einschließlich Abtragen des alten Putzes bis 20 cm Breite, öffnen und anschließendes auftragen einer zweifachen Putzschicht mit Einarbeitung eines Glasfasernetzstreifens wie Art. 25.02.09.05 und anschließend glätten, Breite bis 20 cm; / Mindestabrechnung gesamt 3,00 m	Chiusura fessurazioni strutturali negli intonaci a parete e a soffitto, compresa rimozione del vecchio intonaco fino a 20 cm di larghezza, apertura e successivo riempimento delle fessure con intonaco a due mani, rete in fibra di vetro come art. 25.02.09.05 e successiva rasatura, per larghezze fino a 20 cm; / Contabilizzazione minima complessiva 3,00 m	m	m	6,83
25.04.01.13	Einzelriss: / Armierung B 10cm	Fessurazioni: / retina largh. 10cm	Einzelriss in der Wand konisch aufweiten und mit Gipsmaterial füllen, Rissart: konstruktiver Riss; mit Armierungsgewebe aus Glasfaser überbrücken und mit Armierungskleber kleben und beispachteln: / Breite der Armierung bis 10 cm (Pos.: 04.01.01.09.a)	Apertura e riempimento con gesso di singole fessurazioni di tipo strutturale su pareti; congiunzione con retina tessile in fibra di vetro annegata in collante autoadesivo e rasata: / con retina della larghezza fino a 10 cm (Pos.: 04.01.01.09.a)	m	m	5,16
25.04.01.15	Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt	Silicati di potassio: tinta chiara	Deckende Beschichtung mit Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas mit kaliwasserglasbeständigen Pigmenten, Zusätzen von Hydrophobierungsmitteln und maxim. 5% Massenanteil organischer Bestandteile, für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, mit einer Grundbeschichtung und einer Schlussbeschichtung: hellgetönt (Pos.: 04.01.03.03.a)	Pitturazione coprente con pittura a base di silicati di potassio con pigmenti potassioresistenti, additivata con additivi idrofobi e sostanze organiche per una quota parte di max. 5%, resistente allo sfregamento, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, mano di fondo e mano a finire: tinta chiara (Pos.: 04.01.03.03.a)	m2	m2	5,68
25.04.01.17	Kunststoffdisp.-Farbe: Vinyl-Polymerisat	Idropittura:polimerizz. vinil.	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe für innen bei Oberflächen über 500 qm, scheuerbeständig, Farbton weiß oder hellgetönt, mit einer Grundbeschichtung mit Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar und einer Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe: Dispersionsfarbe auf Grundlage von Vinyl-Polymerisat (Pos.: 04.01.03.05.a)	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente allo sfregamento, in tinta bianca o in tinta chiara, applicata su superfici interne maggiori di 500 mq, con imprimitura con isolante all'acqua e mano a finire: pittura a base di polimerizzato di resine viniliche (Pos.: 04.01.03.05.a)	m2	m2	4,75
25.04.01.20	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe mit Pigmenten und feinquarzhaltigen Füllstoffen für außen	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti ed inerti in polvere di quarzo per esterni	Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe mit Pigmenten und feinquarzhaltigen Füllstoffen für außen, wetterbeständig, auf Putzflächen im Außenbereich aufgetragen, mit einer Grundbeschichtung aus lösungsmittelhaltiger Tiefgrundierung, einer Zwischen- und einer Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe, Farbe nach Wahl der Bauleitung.	Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, pigmenti ed inerti in polvere di quarzo, resistente agli agenti atmosferici, applicata su superfici esterne con imprimitura con isolante a solvente, mano intermedia e mano a finire con pittura in dispersione, di colore a scelta della D.L.	m2	m2	10,74
25.04.01.21	Auftragen einer zweimaligen Beschichtung aus geruchloser lösemittelhaltiger Acryldispersionsfarbe	Applicazione di due mani di pittura acrilica al solvente inodore	Auftragen einer zweimaligen Beschichtung aus geruchloser lösemittelhaltiger Acryldispersionsfarbe (Innenanstrich zur Deckung von Rauch-, Wasser- und Rostflecken). Produkt auf Basis von Acryldispersion in geruchlosem Lösungsmittel gebunden, matte Oberflächenstruktur, nicht verseif bar, Gewichtsprozentsatz der Trockenmasse 16%, spez. Gewicht 1,3 Kg/l, Ergiebigkeit 7 m2/l der zweifachen Beschichtung, inklusive der Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel.	Applicazione di due mani di pittura acrilica al solvente inodore (tipo antimacchia per fumo, nicotina, acqua, ruggine). Prodotto a base di resine acriliche disciolte in solventi inodori, aspetto opaco, insaponificabile, percentuale in peso di secco resina sul secco totale 16%, peso specifico 1,3 Kg/l, resa 7 m2/l nelle due mani, compreso il pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante.	m2	m2	12,38
25.04.01.23	Anti-Schimmelbehandlung auf Decken und Wänden in Innenräumen mittels bakterien- und pilzabweisendem Anstrich nach UNI-Norm 9805	Trattamento antimuffa per pareti e soffitti con applicazione di una mano di soluzione sanificante battericida e antimicotica conforme alla norma UNI 9805	Anti-Schimmelbehandlung auf Decken und Wänden in Innenräumen mittels bakterien- und pilzabweisendem Anstrich nach UNI-Norm 9805	Trattamento antimuffa per pareti e soffitti con applicazione di una mano di soluzione sanificante battericida e antimicotica conforme alla Norma UNI 9805	m2	m2	4,4
25.04.01.25	Aufpreis für Innenanstriche in möblierten Räumen	Sovrapprezzo alle pitture interne in ambienti arredati	Aufpreis für Innenanstriche in möblierten Räumen – Aufschlag für den Anstrich jeglicher Art auf Wänden und Decken in Räumen mit Einrichtung im Regelfall. / Im Aufpreis sind die Mehrleistungen für erschwerte Arbeitsbedingungen enthalten und vergütet, für das Verstellen der Einrichtungsgegenstände innerhalb der Räume, das Abdecken der Einrichtung mit Nylonfolien und/oder Verpackungspapier, Papierklebeband, Wellkarton, Filzmatten oder andere Materialien, das anschließende Entfernen, das rückstellen der Einrichtung und das tägliche reinigen und nach Abschluss der Arbeiten.	Sovrapprezzo alle pitture interne in ambienti arredati - Maggiorazione alla tinteggiatura di qualsiasi tipo per pareti e soffitti interni in ambienti con la presenza di arredi in genere. / Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le maggiori difficoltà di intervento, per la piccola movimentazione all'interno dell'ambiente, la protezione degli arredi stessi con teli in nylon e/o il mascheramento con carta da imballo, nastro adesivo in carta, cartone ondulato, feltro o altri materiali, la loro successiva rimozione, il riposizionamento degli arredi e la pulizia quotidiana e finale dei locali.	m2	m2	3,96
25.04.01.30	Anstrich mit synthetischem Glanzlack 1. Qualität auf alten Holzflächen	Pittura a smalto sintetico di prima qualità, eseguita su superfici in legno vecchie	Anstrich mit synthetischem Glanzlack 1. Qualität auf alten Holzflächen, innen- und außen (Jalousien, Fenster, Fenstertüren, Türen), mit folgender Vorgangsweise: / Abbrennen, Entfetten und Reinigung der bestehenden Anstriche; / erstes Ausgleichen mit Kitt und Abschmirgeln; / Auftragen eines Zementit Anstriches und schmirgeln; / Auftragen eines deckenden synthetischen Lackanstriches 1. Qualität; / Vermessungsnorm: 2,5 x lichte Weite der Fensteröffnung; für eventuelle Rollladenkästen wird die effektiv behandelte Fläche abgerechnet.	Pittura a smalto sintetico di prima qualità, eseguita su superfici in legno vecchie, parte interna ed esterna (scuri, finestre, portefinestre, porte), adottando il seguente procedimento: / Bruciatura, sgrassatura e lavaggio della tinta esistente; / Prima rasatura con stucco e scartavetratura; / Applicazione di una mano di cementite e successiva levigatura; / Applicazione di una mano di smalto coprente sintetico I. qualità; / Contabilizzazione: 2,5 x luce minima foro finestra; per eventuali cassonetti verrà contabilizzata la superficie effettivamente trattata.	m2	m2	48,03
25.04.01.31	Zweimaliger Imprägnierungsanstrich auf Rollladenkästen	Applicazione di due mani di impregnante su cassonetti	Zweimaliger Imprägnierungsanstrich auf Rollladenkästen, Fenstern, Fenstertüren und Jalousien (innen- und außen), inbegriffen das Abschmirgeln, das Vorbereiten des Untergrundes, das Auftragen einer Grundierung, ein Schlussanstrich mit UV-beständigem Glanzlack und jede weitere Nebenleistung zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten, aufgetragen mit Pinsel mit abschmirgeln zwischen den zwei Anstrichen. / Vermessungsnorm: 2,5 x lichte Weite der Fensteröffnung; für eventuelle Rollladenkästen wird die effektiv behandelte Fläche abgerechnet.	Applicazione di due mani di impregnante su cassonetti, finestre, portefinestre e scuri (parte interna ed esterna), compresa la scartavetratura, la preparazione del fondo, l’imprimitura con una mano di impregnante, una mano a finire con vernice glassante resistente ai raggi ultravioletti ed ogni altro onere per dare i lavori a regola d’arte, applicazione a pennello con scartavetratura intermedia tra le due mani. / Contabilizzazione: 2,5 x luce minima foro finestra; per eventuali cassonetti verrà contabilizzata la superficie effettivamente trattata.	m2	m2	24,98
25.04.01.33	Aufpreis für Art. 25.04.01.30 und 25.04.01.31 für den Abtransport zur Bearbeitung derselben in der Werkstatt auf Anweisung der Bauleitung	Sovrapprezzo agli articoli 25.04.01.30 e 25.04.01.31 per asporto e lavorazione in officina su richiesta della DL	Aufpreis für Art. 25.04.01.30 und 25.04.01.31 für den Abtransport zur Bearbeitung derselben in der Werkstatt auf Anweisung der Bauleitung. / Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Verschluss ein- oder zweiflügelig.	Sovrapprezzo agli articoli 25.04.01.30 e 25.04.01.31 per asporto e lavorazione in officina su richiesta della DL. / Contabilizzazione: per singolo serramento a una o due ante.	St	cad	17,07
25.04.01.35	Synthetischer Glanzlack für Holzteile einschließlich Abschmirgeln und zweifacher Beschichtung – ohne weitere Vorbereitung des Untergrundes.	Smalto sintetico coprente su legno compresa scartavetratura e due mani di vernice – senza ulteriori preparazioni del fondo.	Synthetischer Glanzlack für Holzteile einschließlich Abschmirgeln und zweifacher Beschichtung – ohne weitere Vorbereitung des Untergrundes. Auf Holzflächen / Vermessungsnorm: Behandelte Oberfläche, Mindestabrechnung 2,00 m2	Smalto sintetico coprente su legno compresa scartavetratura e due mani di vernice – senza ulteriori preparazioni del fondo. Su superfici in legno / Norma di contabilizzazione: superficie trattata, contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	28,59
25.04.01.36	Abschleifen und Lackieren des Holzhandlaufes mit zweifacher Beschichtung Transparentlack.	Carteggiatura e verniciatura di corrimano in legno eseguita con due mani di lacca trasparente	Abschleifen und Lackieren des Holzhandlaufes mit zweifacher Beschichtung Transparentlack. / Mindestabrechnung 3,00 m	Carteggiatura e verniciatura di corrimano in legno eseguita con due mani di lacca trasparente / Contabilizzazione minima 3,00 m	m	m	9,16
25.04.01.37	Abschleifen und Lackieren von vertikalen und horizontalen Holzverkleidungen aus Spundbrettern	Carteggiatura e verniciatura di rivestimenti perlinati verticali o orizzontali in legno	Abschleifen und Lackieren von vertikalen und horizontalen Holzverkleidungen aus Spundbrettern, ausgeführt mit zweifacher Beschichtung mit Lasur / Mindestabrechnung 3,00 m2	Carteggiatura e verniciatura di rivestimenti perlinati verticali o orizzontali in legno eseguita con due mani di impregnante / Contabilizzazione minima 3,00 m2	m2	m2	19,09
25.04.01.40	Zweimaliger synthetischer Lackanstrich auf Gasrohre	Pittura a smalto sintetico colore bianco su tubi gas	Zweimaliger synthetischer Lackanstrich, in Weiß, für Gasrohre innerhalb der Wohnung und Farbe der Fassade außerhalb der Wohnung. / Vermessungsnorm: pauschal bis 8 Metern Länge für jede Erneuerung oder teilweise Abänderung, intern oder extern.	Pittura a smalto sintetico colore bianco su tubi gas all’interno dell’alloggio, in tinta di facciata all’esterno, applicato a due mani. / Norma di contabilizzazione: a corpo fino a 8 metri di lunghezza per ogni modifica parziale o rifacimento totale, interno o esterno.	psch	a c	59,1
25.04.01.41	Synthetischer Lackanstrich für Gasrohre höher als 8m	Pittura a smalto su tubi gas, sopra gli 8 metri	Synthetischer Lackanstrich für Gasrohre, höher als 8 m – Rest wie Art. 25.04.01.40	Pittura a smalto su tubi gas, sopra gli 8 metri – Resto come all’articolo 25.04.01.40	m	m	6,98
25.04.01.42	Kompletter Anstrich der Geländer	Verniciatura completa di ringhiere in metallo	Kompletter Anstrich der Geländer (innen und außen), aus Metall, Metallbrüstungen, Rollgitter für Geschäfte usw., inbegriffen das Abschleifen und Reinigen, Grundanstrich mit Korrosionsschutz und zweimaliger Lackanstrich für außen. / Vermessungsnorm: für geschlossene Oberflächen werden die effektiv beschichteten Flächen abgerechnet – für nicht kontinuierliche Flächen (Geländer usw.) wird die Frontalansicht des Elementes mit dem Faktor 2,5 multipliziert.	Verniciatura completa (lato interno ed esterno) di ringhiere in metallo, parapetti metallici, serrande per negozi ecc., previa scartavetratura e pulizia, una mano di fondo con antiruggine e due mani di smalto per esterni. / Norma di misurazione: per superfici piene verranno contabilizzati i m2 effettivamente verniciati – per superfici discontinue (ringhiere ecc.) la vista frontale dell’elemento verrà moltiplicata per un fattore di 2,5.	m2	m2	31,76
25.04.01.43	Aufpreis für Art. 25.04.01.42 für die Behandlung von Metallflächen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis	Sovrapprezzo all’articolo 25.04.01.42 per trattamento superfici metalliche con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua	Aufpreis für Art. 25.04.01.42 für die Behandlung von Metallflächen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis, zum Überstreichen, als Ersatz für den Rostschutzanstrich. Inbegriffen ist das Vorbereiten mit abschleifen und abtragen der Rostflocken.	Sovrapprezzo all’articolo 25.04.01.42 per trattamento superfici metalliche con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, sovra verniciabile, in sostituzione della mano di fondo antiruggine. Inclusa scartavetratura preliminare ed eliminazione delle scaglie di ruggine.	m2	m2	11,52
25.04.01.45	Lackierung von Metallelementen	Verniciatura di elementi in metallo	Lackierung von Metallelementen (Handlauf, Profile usw.), Querschnitt bis 10x10 cm, inbegriffen der Anstrich der Halterungen; Rest wie Art. 25.04.01.42	Verniciatura di elementi lineari in metallo (corrimano, tubolari ecc.), sezione fino a 10x10 cm, negli oneri è inclusa la verniciatura dei supporti, resto come articolo 25.04.01.42	m	m	9,38
25.04.01.46	Aufpreis für Art. 25.04.01.45 für die Behandlung von Metallelementen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis	Sovrapprezzo all’articolo 25.04.01.45 per trattamento elementi metallici con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua	Aufpreis für Art. 25.04.01.45 für die Behandlung von Metallelementen mit Rostbindemittel auf wasserlöslicher Kunststoffdispersionsbasis, zum Überstreichen, als Ersatz für den Rostschutzanstrich. Inbegriffen ist das Vorbereiten mit abschleifen und abtragen der Rostflocken.	Sovrapprezzo all’articolo 25.04.01.45 per trattamento elementi metallici con convertitore di ruggine a base di resine sintetiche disperse in acqua, sovra verniciabile, in sostituzione della mano di fondo antiruggine. Inclusa scartavetratura preliminare ed eliminazione delle scaglie di ruggine.	m	m	2,38
25.04.01.50	Deckbesch. Heizflächen: Korrosionssch.+Lackf.	Pittura su radiatori: antirugg. + 1 x smalto	Deckende Beschichtung auf Heizflächen aus Stahlblech, einschl. Reinigen der Stahloberfläche, sowie Aufrauhen der vorhandenen Beschichtung. / Ausführung mittels: Heizkörperlackfarbe auf Heizflächen, die nicht grundiert sind, nach Entrosten (inbegriffen). / Arbeitsschritte: / - eine Grundbeschichtung mit nichtdurchschlagendem Korrosionsschutz-Grundbeschichtungsstoff, / - eine Schlussbeschichtung mit hitze- und farbbeständiger Lackfarbe. (Pos.: 04.03.02.05.a)	Applicazione di pittura coprente su radiatori in acciaio, compresi spazzolatura e spolveratura della superficie da pitturare. / Esecuzione con: / smalto per radiatori privi di pittura di fondo, previa asportazione di formazione di ruggine (compresa); applicato con: / - una mano di fondo di pittura antiruggine non migrante, / - una mano a finire di smalto stabile al calore e non decolorante. (Pos.: 04.03.02.05.a)	m2	m2	33,31
25.04.01.51	Alleiniges Ausbessern von Schrammen und Mängeln auf lackierten Heizkörpern	Solo ritocco scalfitture e imperfezioni su radiatori verniciati	Alleiniges Ausbessern von Schrammen und Mängeln auf lackierten Heizkörpern, Lackfarbe wie Art. 25.04.01.50 / Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Heizkörper	Solo ritocco scalfitture e imperfezioni su radiatori verniciati, smalto come articolo 25.04.01.50 / Norma di contabilizzazione: per ogni radiatore	St	cad	6,22
25.04.01.55	Deckende Beschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe auf Mauerwerk	Pittura plastoelastica per esterni su parti in muratura	Deckende Beschichtung mit plastoelastischer Dispersionsfarbe auf Mauerwerk (Fensterbänke, Balkonbrüstungen usw.) einschließlich Vorbereiten des Untergrundes, ausgleichen und ausbessern von Lücken, schleifen, Haftgrundierung und zweifache Beschichtung mit Lackfarbe. / Vermessungsnorm: nach Laufmeter für Abwicklungen bis 40 cm	Pittura plastoelastica per esterni su parti in muratura (davanzali, parapetti balconi ecc.) compresa preparazione del fondo, livellamento e riempimento di eventuali lacune, scartavetratura, mano di fondo aggrappante e due mani a finire di smalto. / Norma di misurazione: a metro lineare per sviluppi fino a 40 cm	m	m	37,51
25.04.05	Gipskartonarbeiten	Opere in cartongesso	Gipskartonarbeiten	Opere in cartongesso
25.04.05.01	Unterdecke Gipskartonplatten:	Controsoffitto lastre cartongesso:	Abgehängte Unterdecke, mit einer Unterkonstruktion aus verzinkten, U-förmigen Stahl-Blechprofilen mit Grund- und Traglattung im jeweiligen Achsenabstand von ca. 50 cm; liefern und verlegen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion, die Schnellabhänger mit Spannfeder aus verzinktem Stahl, die Platten, die Schnellbauschrauben, die Papierfugendeckstreifen, die Fugenspachtelung, die Öffnungen für Rohrdurchführungen, der Verschnitt: (Pos.: 04.05.01.02)	Controsoffitto con struttura di supporto in profilati di lamiera zincata ad U, con profili guida inferiori e traverse portanti superiori a ca. 50 cm di rispettivo interasse, fornito e posto in opera. Sono compresi la struttura di supporto, i pendini di abbassamento ad aggancio rapido con molla in acciaio zincato, le lastre, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta, la rasatura dei giunti, i fori per il passaggio di tubazioni, lo sfrido:(Pos.: 04.05.01.02)
25.04.05.01.a	D 12,5mm	spess. 12,5mm	mit Gipskartonplatten, Dicke: 12,5 mm	con lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm	m2	m2	46,8
25.04.05.01.b	D 12,5mm, wasserabweisend	spess. 12,5mm, idrorepellenti	mit imprägnierten, wasserabweisenden Platten, Dicke: 12,5 mm	con lastre impregnate idrorepellenti, spessore 12,5 mm	m2	m2	49,32
25.04.05.03	Aufpreis für Art. 25.04.05.01 für die Ausführung von abgehängten Gipskartondecken in bewohnten Räumen	Sovrapprezzo agli articoli 25.04.05.01 per realizzazione controsoffitti in cartongesso in ambienti arredati	Aufpreis für Art. 25.04.05.01 für die Ausführung von abgehängten Gipskartondecken in bewohnten Räumen – Im Aufpreis sind die Leistungen für den Mehraufwand und die Schwierigkeit des Eingriffes, die eingeschränkte Beweglichkeit innerhalb der Räume, der Schutz der Einrichtung mit Abdeckfolien aus Nylon und/oder Verpackungspapier, Papierklebestreifen, Wellkarton, Filzpappe oder andere Materialien, ihre nachträgliche Entfernung, das zurechtrücken der Einrichtung und das tägliche Reinigen und nach Abschluss der Arbeiten inbegriffen und abgerechnet.	Sovrapprezzo agli articoli 25.04.05.01 per realizzazione controsoffitti in cartongesso in ambienti arredati - Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le maggiori difficoltà di intervento, la piccola movimentazione all'interno dell'ambiente, la protezione degli arredi stessi con teli in nylon e/o il mascheramento con carta da imballo, nastro adesivo in carta, cartone ondulato, feltro o altri materiali, la loro successiva rimozione, il riposizionamento degli arredi e la pulizia quotidiana e finale dei locali.	m2	m2	6,56
25.04.05.05	Realisierung einer horizontalen oder vertikalen Abdeckung	Realizzazione di una finta trave / pilastro in cartongesso	Realisierung einer horizontalen oder vertikalen Abdeckung (Träger oder Stütze) von Leitungen oder sichtbaren Abflussrohren aus imprägniertem Gipskarton, Querschnitt max. 50 x 50 cm, inklusive aller Leistungen und erforderlichen Material; Rest wie 25.04.05.01 / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Fläche, Mindestabrechnung 1,00 m	Realizzazione di una finta trave o di un finto pilastro in cartongesso idrorepellente per la copertura di tubazioni o scarichi a vista, sezione max. 50x50 cm compreso ogni onere e materiale accessorio, resto come all’articolo 25.04.05.01 / Norma di misurazione: superficie effettivamente posata, contabilizzazione minima 1,00 m	m	m	70,73
25.04.05.08	Liefern und Verlegen von Gipskartonplatten	Fornitura e posa di pannelli in cartongesso	Liefern und Verlegen von Gipskartonplatten, normaler und imprägnierter Typ, Stärke von 9,5 bis 15 mm, auf bestehende Wände aufgeklebt. Einschließlich Kleber, umlaufende Anschlüsse, versiegeln der Stöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Öffnungen für Rohrdurchführungen oder Anlagen, Verschnitt; zudem jede weitere erforderliche Nebenleistung. / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Fläche.	Fornitura e posa di pannelli in cartongesso, tipo normale o idrorepellente, spessore da 9,5 a 15 mm, posati per incollaggio a parete esistente. Incluso collante, raccordi perimetrali, sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, rasatura dei giunti, realizzazione di aperture per il passaggio di tubazioni o impianti e lo sfrido oltre ad ogni ulteriore prestazione accessoria occorrente. / Norma di contabilizzazione: superficie effettivamente posata.	m2	m2	29,26
25.04.05.10	Liefern und Einbau eines Inspektionsdeckels	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione	Liefern und Einbau eines Inspektionsdeckels (Aluminium + Gipskarton), mit Klip-Öffnung an der abgehängten Gipskarton-Decke oder -Wänden, einschließlich Spachtelung – Abmessungen von 30x30 bis 60x60 cm	Fornitura e messa in opera di botola d'ispezione (alluminio + cartongesso), con apertura click-clack su controsoffitto o parete in cartongesso, compresa rasatura – Dimensioni da 30x30 a 60x60 cm	St	cad	98,76
25.04.05.20	Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk	Parete divisoria in cartongesso con sottostruttura metallica semplice	Trennwand als Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk, mit C-Boden- und C-Deckenanschlussprofilen, beidseitig einfach mit Gipskartonbauplatten 12,5 mm beplankt, Mineralwolle Dämmschicht, liefern und erstellen. Inbegriffen sind die Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, die beidseitige Beplankung aus Gipskartonplatten, Befestigungsschrauben, Abdeckung der Plattenstöße mit Papierfugendeckstreifen, Fugenspachtelung, Randanschlüsse, Dichtungsstreifen, Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. Für Wände der Dicke 75/100/125 mm. / Vermessungsnorm: die Hohlräume über 2,5 m2 werden abgezogen – Mindestabrechnung 2,00 m2	Parete divisoria in cartongesso con sottostruttura metallica semplice a montanti portanti e guide C a pavimento e soffitto, tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso 12,5 mm, lana di roccia, fornita e posta in opera. S'intendono compresi nel prezzo l'orditura portante in profilati di lamiera zincata pressopiegata, il tamponamento bifacciale in lastre di cartongesso, le viti autoperforanti, la sigillatura dei giunti con nastro di carta microforata, la rasatura a stucco dei giunti, la completa preparazione del fondo per la pittura, i raccordi perimetrali, il nastro di guarnizione isolante, sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Per pareti di spessore da 75/100/125 mm. / Norma di contabilizzazione: verranno detratti i vuoti superiori a 2,50 m2 - Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	56,84
25.04.05.21	Trennwand aus wasserabweisendem Gipskarton	Parete divisoria in cartongesso idrorepellente	Trennwand aus Gipskarton wie Artikel 25.04.05.20, ausgeführt mit imprägnierten, wasserabweisenden Gipskartonplatten, Dicke 12,5 mm, auf beiden Seiten	Parete divisoria in cartongesso come articolo 25.04.05.20, ma eseguita con pannelli in cartongesso idrorepellente su entrambi i lati, spessore lastre 12,5 mm	m2	m2	65,32
25.04.05.30	Wandverkleidung mit Akustikpaneele in Verbund mit Gipskarton / Gummigranulat / Poliesterfaser mit einer Gesamtstärke von 40 mm	Rivestimento parete con pannello fonoisolante accoppiato cartongesso / granuli di gomma / fibra di poliestere, spessore totale 40 mm	Wandverkleidung mit Akustikpaneele in Verbund mit Gipskarton / Gummigranulat / Poliesterfaser mit einer Gesamtstärke von 40 mm - Schallabsorptionsgrad auf verputzter Wand 12 cm Rw = 57 dB - vollflächig verklebt und fixiert mit PVC Dübel-Schrauben, inklusive Entkopplungsstreifen und einer zusätzlichen Verkleidung mit Gipskartonplatte Stärke 12,5 mm angebracht mit Doppelgewindeschrauben. Inbegriffen sind Fugen- und Schraubenverspachtelung mit Papierfugendeckstreifen, Fugenglättung, Ausführung von Öffnungen für Rohrleitungen und Anlagen und Verschnitt. / Mindestabrechnung 6,00 m2	Rivestimento parete con pannello fonoisolante accoppiato cartongesso / granuli di gomma / fibra di poliestere, spessore totale 40 mm - Potere fonoisolante su parete intonacata 12 cm Rw = 57 dB - Posa coprente per incollaggio e fissaggio con chiodi-tasselli in PVC, compresa striscia isolante sottoparete e ulteriore rivestimento con seconda lastra di cartongesso 12,5 mm applicata con viti a doppio filetto. Compresa sigillatura dei giunti e delle viti con nastro di carta microforata, la rasatura dei giunti, la realizzazione di aperture per il passaggio di tubazioni o impianti e lo sfrido. / Contabilizzazione minima 6,00 m2	m2	m2	106,16
25.05	FLIESENLEGERARBEITEN	OPERE DA PIASTRELLISTA	FLIESENLEGERARBEITEN / Die Maurerbeihilfen jeglicher Art sind in den Einheitspreisen inbegriffen und vergütet. / In den nachfolgenden Artikeln sind jegliche Lasten für das Hochziehen, das Entfernen und das Entsorgen des Restmaterials, das Absenken zum Aufladeort, der Abtransport zur öffentlichen Deponie mit den entsprechenden Entsorgungsgebühren inbegriffen. / Die in den einzelnen Artikeln angegebenen Mindestabrechnungsnormen verstehen sich für die abgerechneten Gesamtmengen im Rahmen des einzelnen Artikels.	OPERE DA PIASTRELLISTA / Le assistenze murarie di qualunque genere sono già comprese e compensate nei prezzi unitari. / Nelle seguenti voci è incluso ogni onere per tiro in alto, allontanamento e smaltimento dei materiali residui, il calo a terra, trasporto in discarica e relativi oneri di smaltimento. / La norma di contabilizzazione minima indicata nei singoli articoli si intende per quantità complessive contabilizzate nell’ambito del singolo articolo.
25.05.01	Kalte Fußböden und Wandverkleidungen	Pavimenti freddi e rivestimenti	Kalte Fußböden und Wandverkleidungen	Pavimenti freddi e rivestimenti
25.05.01.01	30x30cm uni.	30x30cm uni.	Bodenplatten 30x30 cm, einfarbig, Oberfläche eben, rutschhemmend R12 / (Pos.: 05.01.02.04.e)	piastrelle 30x30cm, tinta unita, superficie piana, antiscivolo R12 / (Pos.: 05.01.02.04.e)	m2	m2	65,23
25.05.01.05	Verkleidung aus glasierten keramischen Zweibrandfliesen, von 20x20 bis 25x50	Rivestimento in piastrelle smaltate bicottura da 20x20 a 25x50	Liefern und Verlegen von Wandverkleidungen aus glasierten keramischen Zweibrand-Fliesen, hergestellt im Trockenpressverfahren, Klasse B I (UNI EN 87), erster Wahl. / Die Fliesen werden mit Kleber der Klasse CG2 verlegt und verbesserte Zement-Fugenversiegelung in der Farbe nach Wahl der BL. Inbegriffen sind die Kantenfliesen und Eckschutzschienen aus PVC, sowie Dekorfliesen nach Wahl der BL, Spezialteile, Verschnitt, Verkittungen, Versiegelung mit elastischer schimmelabweisender Dichtungsmasse zwischen Wand- und Bodenfliesen und alles weitere zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten. Rest laut Art. 02.01.01. / Abmessungen 20x20 bis 25x50 / Mindestabrechnung 2,00 m2	Fornitura e posa in opera di rivestimento a muro in piastrelle, smaltate in bicottura prodotte per pressatura a secco, classe B I (UNI EN 87), prima scelta. / Piastrelle posate con adesivo cementizio migliorato classe CG2 e sigillante di fughe cementizio migliorato colorato A scelta della DL. Nella posa dei rivestimenti sono compresi i paraspigoli tipo jolly e terminali in PVC, è compreso nel prezzo il decoro del rivestimento a scelta della D.L., ogni eventuale pezzo speciale, gli sfridi, le stuccature, siliconatura con prodotti antimuffa delle fuga tra il rivestimento e il pavimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il resto come da articolo 02.01.01. / Dimensione da 20x20 a 25x50 / Contabilizzazione minima 2,00 m2	m2	m2	61,08
25.05.01.10	Fornitura e posa in opera di piastrelle antigelive tipo Klinker per esterni	Fornitura e posa in opera di piastrelle antigelive tipo Klinker per esterni	Liefern und Verlegen von frostbeständigen Klinkerfliesen für Außen, PEI 4, hoch beanspruchbar, der Größe von 10x20 / 12,5x25 cm, Farbe nach Wahl der Bauleitung, auf bestehendem Unterboden zu verlegen, einschließlich Vorbereitung desselben, sowie das eventuelle Abbrechen und Erstellen der seitlichen Wandanschlüsse usw. und alles weitere zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten; Rest laut Art. 25.05.01.01 / Mindestabrechnung 1,00 m2	Fornitura e posa in opera di piastrelle antigelive tipo Klinker per esterni, PEI 4 traffico intenso, cm 10x20 oppure 12,5x25, colore a scelta della D.L., posate su sottofondo esistente, compresa la preparazione dello stesso alla posa, compresi eventuali demolizioni e ripristini di guscie laterali, ecc. ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro ultimato a regola d’arte, resto come da articolo 25.05.01.01 / Contabilizzazione minima 1,00 m2	m2	m2	68,84
25.05.01.11	Sovrapperzzo per angolare balconi e scale	Sovrapperzzo per angolare balconi e scale	Schenkelfliesen mit Tropfnase für Treppen und Balkone wie Art. 25.05.01.10; als Aufpreis für die Verlegung des Bodens, Schenkelplatten gemessen nach effektiv verlegter Länge in Metern.	Piastrelle di forma angolare con gocciolatoio per scale o balconi come da articolo 25.05.01.10, sovrapprezzo alla posa del pavimento misurato a metro lineare di piastrella angolare posata.	m	m	23,41
25.05.01.12	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico	Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dickbett verlegen; durch Einschlämmen mit Zementmörtel verfugen; nach abgeschlossener Verlegung reinigen und sauber abwaschen. Ausführung gemäß Zeichnung. Die Maurerbeihilfen sind inbegriffen. / (Pos.: 05.03.01.01)	Zoccolino in piastrelle a superficie piana, in letto di malta di legante idraulico e boiacca di puro cemento; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata. Esecuzione conforme disegno. Sono incluse le assistenze murarie. / (Pos.: 05.03.01.01)
25.05.01.12.a	grés rosso, H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	rote Klinkerfliesen (grès rosso) H = 10 cm	grés rosso, H = 10 cm	m	m	25,67
25.05.01.12.b	grés fine porcellanato, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	20,28
25.05.01.12.c	grés fine porcellanato, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm	grés fine porcellanato, H = 10 cm	m	m	24,3
25.05.01.15	30x30cm gradino	30x30cm gradino	Belag für Tritt- und Setzstufe, graniten, Platten 30x30 cm / Art. 25.05.01.01 (Pos.: 05.01.02.05.f)	piastrelle gradino, 30x30 cm, tipo graniti, complete di alzata / Art. 25.05.01.01 (Pos.: 05.01.02.05.f)	m	m	72,48
25.05.01.16	Aufpreis für das Ausgleichen der Schräge der Setzstufen	Sovrapprezzo per correzione inclinazione delle alzate	Aufpreis für Art. 25.05.01.15 für das Ausgleichen der Schräge der Setzstufen mittels Auffüllens von Zementmörtel, einschließlich vorbereiten des Untergrundes.	Sovrapprezzo all’articolo 25.05.01.15 per correzione inclinazione delle alzate tramite riempimento con malta cementizia, compresa la preparazione del fondo di posa.	St	cad	26,1
25.05.01.17	Aufpreis für Übergangsprofil aus rutschfestem Gummi	Sovrapprezzo per raccordo antiscivolo in gomma	Aufpreis für Art. 25.05.01.15 für das Liefern und Verlegen eines Übergangsprofiles zwischen Tritt- und Setzstufe aus Aluminium, mit farbiger austauschbarer Gummieinlage (Farbe und Typ nach Wahl der BL), Breite der Einlage von 30-50 mm, Höhe 10-20mm, Länge bis 1,4m.	Sovrapprezzo all’articolo 25.05.01.15 per fornitura e posa in opera di profilo di raccordo tra alzata e pedata in alluminio con inserto antiscivolo in gomma colorata intercambiabile (colore e tipo a scelta della DL), larghezza inserto da 30 a 50 mm, altezza 10-20 mm, lunghezza fino a 1,40 m.	St	cad	40,21
25.05.01.18	Aufpreis für rutschfestes Übergangsprofil, gerändelt	Sovrapprezzo per raccordo antiscivolo zigrinato	Aufpreis für Art. 25.05.01.15 für das Liefern und Verlegen eines rutschfesten Übergangsprofiles für Treppenränder aus eloxiertem Aluminium. Profile mit rechteckigem Querschnitt mit gefastem Eck, gerändelter Oberfläche und Montageflansch unter der Trittstufe, Länge bis 1,40 m.	Sovrapprezzo all’articolo 25.05.01.15 per fornitura e posa in opera di profilo di raccordo antiscivolo per bordi scala in alluminio anodizzato. Profili a sezione rettangolare con angolo smussato, zigrinatura superiore e flangia di fissaggio sotto la pedata, lunghezza fino a 1,40 m.	St	cad	23,28
25.05.01.25	Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Messing, 3 mm	Fornitura e posa di lamina in ottone, spessore 3 mm	Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Messing, Stärke 3 mm als Trennfuge für Bodenbeläge. / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge.	Fornitura e posa di lamina in ottone, spessore 3 mm come giunto di separazione per pavimentazioni. / Norma di misurazione: quantità effettivamente posata.	m	m	18,58
25.05.01.26	Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Aluminium, 3 mm	Fornitura e posa di lamina in alluminio, spessore 3 mm	Liefern und Verlegen von Trennleisten aus Aluminium, Stärke 3 mm als Trennfuge für Bodenbeläge. / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge.	Fornitura e posa di lamina in alluminio naturale, spessore 3 mm come giunto di separazione per pavimentazioni. / Norma di misurazione: quantità effettivamente posata.	m	m	15,04
25.05.01.40	Nur Verlegen von Wand- und Bodenfliesen	Sola posa di piastrelle a muro e a pavimento	Nur Verlegen von Wand- und Bodenfliesen (gerade, in Bahnen oder diagonal) jeglicher Form, Material und Abmessung einschließlich Kleber, Versiegeln der Fugen und jede weitere Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. / Vermessungsnorm: effektiv verlegte Menge - Mindestabrechnung 2,00 m2.	Sola posa (rettilinea, a correre o diagonale secondo indicazioni della DL) di piastrelle a muro e a pavimento di qualunque forma, materiale e dimensione compreso collante, fugatura e ogni ulteriore prestazione necessaria a eseguire il lavoro a regola d’arte. / Norma di misurazione: quantità effettivamente posata - Contabilizzazione minima 2,00 m2.	m2	m2	38,8
25.05.01.50	Verspachteln von Löchern in Fliesenböden oder Verkleidungen	Stuccatura fori su pavimenti o rivestimenti in ceramica	Verspachteln von Löchern in Fliesenböden oder Verkleidungen, inbegriffen der Entfernung eventueller Schrauben und Dübel, dem Verschließen des Loches mittels Zementspachtelmasse in passender Farbe. Preis für jeden einzelnen Raum, unabhängig von der Anzahl der Löcher.	Stuccatura fori su pavimenti o rivestimenti in ceramica, compreso asporto di eventuali tasselli e chiusura dei fori con malta cementizia pigmentata nella colorazione delle piastrelle esistenti - Prezzo per ogni vano oggetto di intervento indipendentemente dal numero di fori.	psch	a c	124,41
25.05.01.55	Ausmalen der Fliesenfugen	Pitturazione fughe piastrelle	Ausmalen der Fliesenfugen mit entsprechender Dispersionsfarbe auf Grundlage von Acryl-Polymerisat. Das Produkt muss laut Herstellerangaben aufgebracht werden in der Farbe der bestehenden Fugen. Vor dem Aufbringen der Farbe müssen die Fugen gereinigt werden und eventuelle Schäden ausgebessert werden. Preis pro m2 an behandelter Fläche, unabhängig von der Größe der Fliesen oder der Breite der Fugen.	Pitturazione coprente per fughe piastrelle con adeguato prodotto a base di vernice polimerica con resina acrilica in dispersione acquosa. Il prodotto va applicato secondo indicazione del produttore nella tonalità di colore della fuga esistente. Prima della stesura del prodotto le fughe vanno pulite compresa rimozione di eventuali parti inconsistenti, muffe o depositi di calcare. Prezzo a m2 di superficie trattata indipendentemente dalla dimensione delle piastrelle o dalla larghezza delle fughe.	m2	m2	20,46
25.09	TISCHLERARBEITEN	OPERE DA FALEGNAME	TISCHLERARBEITEN	OPERE DA FALEGNAME
25.09.01	Holzgegenstände	Opere in legno	Holzgegenstände	Opere in legno
25.09.01.01	Liefern und Verlegen eines Handlaufes bestehend aus	Fornitura e posa di corrimano compresi supporti	Liefern und Verlegen eines Handlaufes bestehend aus: / Verankerungsplatten für Mauern / L-Profile als Auflagen / Längsprofil Flachstahl 30x8 mm / Profilierter abgerundeter Handlauf aus Holz (Buche, Eiche oder jede andere Holzart), Querschnitt 50x60 mm / In den Leistungen inbegriffen sind die Schrauben, Dübel und das Lackieren der Metallteile mit einem Grundanstrich und zweifachem Anstrich mit deckender Lackfarbe sowie Holzteile mit einem Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung mit transparenter Lacklasur auf Wasserbasis. Inbegriffen ist die Realisierung der Anschlüsse (auch schräg) zwischen den verschiedenen Elementen und jede weitere erforderliche Nebenleistung. / Vermessungsnorm: effektive Abwicklung in Metern.	Fornitura e posa di corrimano costituito da: / piastre di ancoraggio alla muratura / mensole di supporto sagomate ad L / corrente piatto in acciaio 30x8 mm / calotta superiore del corrente con profilo stondato in legno (faggio, rovere o qualsiasi altro legno), sezione 50x60 mm / Negli oneri sono comprese viti, tasselli e verniciatura delle parti metalliche con una mano di fondo e due mani di vernice coprente e delle parti in legno con una mano di fondo e due mani di vernice trasparente all’acqua Inclusa la realizzazione dei raccordi (anche inclinati) tra i diversi elementi ed ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria. / Norma di misurazione: metri lineari di sviluppo effettivo.	m	m	118,94
25.09.01.02	Liefern und Verlegen eines Handlaufes aus Holz	Fornitura e posa di corrimano in legno	Liefern und Verlegen eines Handlaufes aus Holz, Holzart nach Wahl der BL, Abmessungen bis 12x6 cm, mit Lackbeschichtung, auf bestehender Stahl- oder Holzstruktur montiert, einschließlich Entfernen und Entsorgen des alten bestehenden Handlaufes; Rest wie Art. 25.09.01.01	Fornitura e posa di corrimano in legno, essenza a scelta della DL, misure fino a 12x6 cm, verniciato a smalto trasparente, montato su supporto in acciaio o legno esistente, compreso smontaggio e smaltimento del vecchio corrimano esistente, resto come all’articolo 25.09.01.01	m	m	56,49
25.09.01.03	Liefern und Verlegen einer Holzabdeckung für die Brüstung einer Innenstiege	Fornitura e posa in opera di copertina di rivestimento in legno per parapetto scala interna	Liefern und Verlegen einer Holzabdeckung für die Brüstung einer Innenstiege, ausgeführt mit Holzprofilen (Buche, Eiche, oder jede andere Holzart) mit abgerundeten Kanten, Querschnitt bis 40x200 mm. Befestigung der Profile mittels Einpressdübeln zwischen Profilen und Mauerwerk. / In den Leistungen inbegriffen ist die Beschichtung der Holzteile mit einer Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung mit transparenter Lacklasur auf Wasserbasis und die Arbeiten zur Vorbereitung des Untergrundes. / Inbegriffen ist die Realisierung der Anschlüsse (auch schräg) zwischen den verschiedenen Elementen und jede weitere erforderliche Nebenleistung. / Vermessungsnorm: effektive Abwicklung in Metern.	Fornitura e posa in opera di copertina di rivestimento in legno per parapetto scala interna, realizzata con profili in legno (faggio, rovere o qualsiasi altra essenza) a spigoli arrotondati, sezione fino a 40x200 mm. Fissaggio dei profili tramite tasselli a pressione inseriti nella tavola e nella muratura. / Negli oneri è inclusa la verniciatura degli elementi in legno con una mano di fondo e due mani di vernice trasparente all’acqua. Sono incluse le opere di preparazione del fondo di posa. / Inclusa la realizzazione dei raccordi (anche inclinati) tra i diversi elementi ed ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria. / Norma di misurazione: metri lineari di sviluppo effettivo.	m	m	79,41
25.09.01.05	Vollholzbolzen, Stärke 40 mm, für Treppenstufen	Tavole di legno massiccio 40 mm per la formazione di pedate su scale	Liefern und Verlegen von Vollholzbohlen (Eiche, Lärche, Nuss usw.) bis zu einer Stärke von 40 mm für Treppenstufen auf vorhandener Stahlstruktur, einschließlich Entfernen der alten Bohlen, Reinigen der Struktur, anschließende Montage und Befestigung der neuen Stufen, Beschichtung der Holzteile mit einer Grund- Zwischen und Schlussbeschichtung mit transparenter Lacklasur. / Inbegriffen ist jede weitere erforderliche Leistung, für Trittstufen bis 35x120 cm	Fornitura e posa di tavole di legno massiccio (rovere, larice, noce ecc.) fino a 40 mm di spessore per la formazione di pedate su scale con struttura metallica esistente, compreso lo smontaggio delle vecchie pedate, pulizia della struttura, successiva posa e fissaggio dei nuovi gradini, verniciatura degli elementi in legno con una mano di fondo e due mani di vernice trasparente. / Inclusa ogni eventuale ulteriore prestazione accessoria, per pedate fino a 35x120 cm	St	cad	154,6
25.09.01.06	Liefern und Verlegen von Setzstufe aus Vollholzbohlen	Fornitura e posa di alzate per gradini in legno massiccio	Liefern und Verlegen von Setzstufe aus Vollholzbohlen, Befestigung mit verdeckten Dübeln, Rest wie Art. 25.09.01.05	Fornitura e posa di alzate per gradini in legno massiccio, fissaggio con tasselli a scomparsa, resto come articolo 25.09.01.05	St	cad	68,3
25.09.02	Warme Bodenbeläge und Zubehör	Pavimenti caldi ed accessori	Warme Bodenbeläge und Zubehör	Pavimenti caldi ed accessori
25.09.02.01	2-Schicht Fertigparkett	Pavimento in legno tipo parquet a due strati	2-Schicht Fertigparkett Länge bis 600 mm, Breite 60-70 mm, Dicke 10 mm mit 4-seitig Nut und Federverbindung. Oberfläche fertig versiegelt oder geölt. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Holzbodens an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens, Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich), sind in eigener Position ausgeschrieben; Länge: 420-700 mm; Breite: 65-70 mm; Dicke: 10 mm; Nutzschicht: 3,6mm / (Pos.: 06.03.02.11)	Pavimento in legno tipo parquet a due strati lunghezza fino a 600 mm, larghezza 60-70 mm, spessore 10 mm con M/F su quattro lati. Superficie sigillata o oliata. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo del pavimento in legno ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di posa, sigillatura di fessure e fondo aggrappante (primer) sono prestazioni contemplate in voci distinte; lunghezza 420-700 mm; larghezza: 65-70 mm; spessore: 10 mm; strato d'usura: 3,6mm / (Pos.: 06.03.02.11)
25.09.02.01.a	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	Holzart Eiche natur	Tipo di legno rovere naturale	m2	m2	97,66
25.09.02.01.b	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	Holzart Nuss	Tipo di legno noce	m2	m2	125,93
25.09.02.01.c	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	Holzart Kirsch	Tipo di legno ciliegio	m2	m2	116,94
25.09.02.03	Mosaikparkett D8mm	Parquet a mosaico spess.8mm	Parkettfußboden aus Mosaikparkettlamellen mit glatt bearbeiteten Kanten; Lamellenlänge: bis zu 165 mm; Breite: 22mm; Dicke: 8 mm; zu Verlegeeinheiten zusammengesetzt. Auf geeignetem Untergrund verklebt. Inbegriffen ist die Verlegung auf normgerechten Unterboden, inklusive Klebstoff und Verschnitt. Das Anschleifen und Absaugen des Unterbodens Schließen von Scheinfugen und Haftgrundierung (Voranstrich) sowie das Schleifen und Oberflächenbehandlung sind in eigener Position ausgeschrieben. / (Pos.: 06.03.03.01)	Pavimento in lamelle di legno formato mosaico con coste lisce, lunghezza lamelle fino a 165 mm, larghezza 22 mm, spessore 8 mm, preassemblato in fogli. Incollato su sottofondo idoneo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, compresi il mastice adesivo e gli sfridi. Levigatura e spolvero del piano di supporto, sigillatura di fessure, fondo aggrappante (primer), la levigatura e il trattamento di superfici sono contemplati in apposite voci. / (Pos.: 06.03.03.01)
25.09.02.03.a	Eiche natur	rovere naturale	Holzart: Eiche natur	specie legnosa: mosaico di rovere	m2	m2	58,84
25.09.02.03.b	Buche	faggio	Holzart: Buche	Specie legnosa: faggio	m2	m2	58,54
25.09.02.05	Schleifen von Holzböden	Levigatura pavimento in legno	Schleifen von Holzböden, ausgeführt mit dreimaligem Schmirgeln mit abnehmender Körnung, einmalige Grundierung mit Einkomponentenlack auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel, einen zusätzlichen Feinschliff und zweimaliger Einkomponenten-Polyurethan-Siegel auf Wasserbasis mit Härter Zusatz 10%, Glanz oder Halbglanz nach Wahl der Bauleitung, einschließlich jegliche weitere Zusatzleistung um die Arbeit fachgerecht fertigzustellen; nicht inbegriffen ist die Ab- und Wiedermontage der Kehrleisten. / Mindestabrechnung 9,00 m2	Levigatura pavimento in legno composta da tre scartavetrature a grana decrescente, trattamento del fondo con vernice monocomponente all'acqua esente da solventi, ulteriore scartavetratura fine e 2 mani a finire con vernice poliuretanica monocomponente all'acqua, con aggiunta di induritore al 10%, lucida o semilucida a scelta della D.L., escluso smontaggio e montaggio battiscopa, inclusa ogni altra prestazione accessoria per dare il lavoro finito a regola d’arte. / Contabilizzazione minima 9,00 m2	m2	m2	59,3
25.09.02.08	Ab- und Wiedermontage Sockeleiste	Smontaggio e rimontaggio battiscopa esistente	Ab- und Wiedermontage, Lagerung und Reinigung von bestehenden Fußleisten jeglicher Art (ausgenommen Polsterholz oder Montageholz), einschließlich der Spezialstücke für das Abschleifen der Holzböden. Inbegriffen ist die Lieferung und Montage von beschädigten Spezialstücken wie Eck- und – Endteilen. / Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	Smontaggio, deposito, pulizia e rimontaggio battiscopa esistente di qualsiasi tipo (esclusa eventuale anima o supporto), compresi pezzi speciali, per levigatura pavimenti. È inclusa la fornitura e posa di eventuali angolari e terminali danneggiati. / Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	m	5,98
25.09.02.10	Liefern und Verlegen von Fußleiste aus melaminbeschichtetem Sperrholz	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno cpmpensato	Liefern und Verlegen von Fußleiste aus melaminbeschichtetem Sperrholz, trapezförmig, Oberkante abgerundet; Querschnitt: 15 x 60 (h) mm; mit Polsterholz liefern und Stahlnägeln oder Dübeln und Messingschrauben befestigen je nach Wandtyp. Die Fußleiste wird mit Messing- oder getönten Schrauben befestigt, einschließlich Formstücke für Innenecken, Außenecken und Endstücke; Farbe nach Wahl der Bauleitung. / Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno compensato curvato con finitura melaminica, di sezione trapezoidale di 15 x 60 (h) mm e spigolo arrotondato, compresi listelli di supporto a muro, forniti e posti in opera con chiodi in acciaio o viti e tasselli a seconda della consistenza della muratura. Il battiscopa va fissato con viti di ottone o brunite, compresi pezzi speciali per spigoli, angoli e terminali, colore a scelta della D.L. / Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	m	13,78
25.09.02.11	Liefern und Verlegen von Fußleiste aus massivem Holz	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio	Liefern und Verlegen von Fußleiste aus massivem Holz, rechteckig, mit gefaster Kante; Querschnitt: min. 15 x 60 (h) mm; liefern und mit Dübeln und Messingschrauben befestigen; einschließlich Gehrungsschnitte bei Ecken und Kanten oder Formstücke für Innenecken, Außenecken und Endstücke; Holzart nach Wahl der Bauleitung. / Vermessungsnorm: Umfang des Raumes ohne Abzug der Türen und Fenstertüren - Mindestabrechnung 5,00 m	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio, di sezione rettangolare di min. 15 x 60 (h) mm e spigolo smussato, fornito e posto in opera con tasselli e viti di ottone, compresa la formazione di giunti di raccordo per angoli e spigoli o pezzi speciali per spigoli, angoli e terminali; tipo di legno a scelta della D.L. / Norma di misurazione: Perimetro della stanza senza detrazione delle porte e portefinestre – Contabilizzazione minima 5,00 m	m	m	21,5
25.09.02.15	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk	Pavimenti in gomma sintetica	Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk, ein- oder mehrfarbig, Farbton nach Musterkatalog; brandtoxokologisch unbedenklich, Brandverhalten Cfl-s1; antistatisch. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. (Pos.: 06.02.02.01)	Pavimento in gomma sintetica, a tinta unita o più colori; colore da catalogo; tossicologicamente sicuro in caso d'incendio, reazione al fuoco Cfl-s1; antistatico. Sono compresi la posa su sottofondo a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. (Pos.: 06.02.02.01)
25.09.02.15.a	Platten D2mm	lastre spess.2mm	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig; Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 2 mm	pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 2 mm	m2	m2	72,15
25.09.02.15.b	Platten D3,5mm	lastre spess.3,5mm	Bodenbelag in Platten zu ca. 60x60 cm, ein- oder mehrfarbig, Oberfläche und Rückseite glatt; Dicke: 3,5 mm	pavimento in lastre da ca. 60x60 cm, tinte unite o variegate, superficie e rovescio lisci, spessore 3,5 mm	m2	m2	117,79
25.09.02.15.c	Oberfläche Noppen	superf. a bolli	Bodenbelag in Platten zu 100x100 cm, einfarbig, Dicke 4 mm	pavimento in lastre da 100x100 cm, tinte unite, spessore 4 mm	m2	m2	105,1
25.09.02.16	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk für die Verkleidung von Tritt- und Setzstufen der Treppen	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma per rivestimento alzate e pedate scala	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus synthetischem Kautschuk wie Art. 25.09.02.15 für die Verkleidung von Tritt- und Setzstufen der Treppen, für Stufen jeglicher Form und Abmessung bis zu einer Breite von 120 cm. / Vermessungsnorm: für jede einzelne verkleidete Tritt- oder Setzstufe.	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma come articolo 25.09.02.15 per rivestimento alzate e pedate scala, per gradini di qualunque forma e dimensione fino a 120 cm di larghezza. / Norma di contabilizzazione: per ogni singola alzata o pedata rivestita.	St	cad	39,96
25.09.02.20	Liefern und Verlegen eines vinyl-homogenem PVC- Bodenbelages	Fornitura e posa di pavimentazione in PVC vinilica omogenea	Bodenbelag aus PVC mit oder ohne Träger aus Synthesefaser-Vliesstoff in Bahnen oder Platten, einfärbig oder marmoriert, Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen desselben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. / Bodenbelag aus Polyvinylchlorid, Gesamtdicke: 2 mm (Pos.: 06.02.01.07.a)	Pavimentazione in PVC con o senza supporti, in tessuto non tessuto di fibra sintetica, a teli o pannelli, monocolore o marmorizzato, colore da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. / Pavimentazione polivinilica, spessore totale: 2 mm (Pos.: 06.02.01.07.a)	m2	m2	44,69
25.09.02.25	Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Linoleum in Bahnen	Fornitura e posa di pavimentazione in linoleum a teli	Bodenbelag aus Linoleum, in Bahnen, antistatisch, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Brandverhalten: Cfl-s1; einfarbig moiriert oder marmoriert; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen desselben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. (Pos.: 06.02.03.01)	Pavimento in linoleum a teli, antistatico, con rivestimento protettivo della superficie applicato in stabilimento, reazione al fuoco: Cfl-s1; in tinta unita marezzata o marmorizzata; colore secondo catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo a elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. (Pos.: 06.02.03.01)
25.09.02.25.a	D2,5mm, einfarbig/moiriert	spess.2,5mm, tinta unita/marezzata	einfarbig oder moiriert; Dicke: 2,5 mm	tinta unita o marezzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	49,4
25.09.02.25.b	D2,5mm, marmoriert	spess.2,5mm, tinta marmorizzata	marmoriert; Dicke: 2,5 mm	tinta marmorizzata, spessore 2,5 mm	m2	m2	49,4
25.09.02.30	Liefern und Verlegen von abgerundeten Fugenabdeckschienen aus Messing	Fornitura e posa di coprigiunti in ottone bombato	Übergangsprofil aus Messing, gewölbt; sichtbare Breite: 30 mm; liefern, mit Schrauben und Dübeln befestigen: (Pos.: 06.09.01.01)	Coprigiunto in ottone, bombato, larghezza 30 mm, fornito e posto in opera con viti e tasselli: (Pos.: 06.09.01.01)
25.09.02.30.a	mit sichtb. Schrauben	con viti in vista	mit sichtbaren Schrauben	con viti in vista	m	m	18,72
25.09.02.30.b	mit nicht sichtbaren Schrauben	con viti non in vista	mit nicht sichtbaren Schrauben	con viti non in vista	m	m	19,41
25.09.02.30.c	kleben	a colla	durch Kleben	a colla	m	m	17,82
25.09.02.31	Liefern und Verlegen eines Bodenbelages aus Vinyl geklebt	Fornitura e posa in opera di pavimento in vinile incollato	Designbodenbelag in Klebevariante; Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile, Klebstoff und Verschnitt. (Pos.: 06.02.01.04)	Pavimentazione con rivestimenti in design; colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, il raccordo ad altri elementi, il mastice adesivo e gli sfridi. (Pos.: 06.02.01.04)
25.09.02.31.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm, incollato con mastice adatto	m2	m2	54,69
25.09.02.31.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm verklebt mit geeignetem Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm, incollato con mastice adatto	m2	m2	64,7
25.09.02.31.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm, verklebt mit geeignetem Klebstoff	Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm, incollato con mastice adatto	m2	m2	72,74
25.09.02.32	Vinylboden (Designbelag Click) schwimmend verlegt	Pavimento vinilico (Design Click) posato galleggiante	Designbelag in Lose/schwimmender Variante. Farbton nach Musterkatalog. Inbegriffen sind die Verlegung auf normgerechten Unterboden, das Sauberschleifen und Absaugen desselben, das Anarbeiten des Bodenbelages an Anbauteile und Verschnitt. (Pos.: 06.02.01.05)	Rivestimento in design posato in opera galleggiante. Colori da catalogo. Sono compresi la posa su piano di posa a norma, la levigatura di pulizia e l'aspirazione dello stesso, il raccordo ad altri elementi e gli sfridi. (Pos.: 06.02.01.05)
25.09.02.32.a	Nutzschichten 0,3mm	Strato di usura 0,3mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,3mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,3 mm	m2	m2	60,87
25.09.02.32.b	Nutzschichten 0,5mm	Strato di usura 0,5mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,5mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,5 mm	m2	m2	69,2
25.09.02.32.c	Nutzschichten 0,7mm	Strato di usura 0,7mm	Designbodenbelag mit einer Nutzschicht von 0,7mm	Rivestimento in design con strato di usura da 0,7 mm	m2	m2	74,2
25.09.03	Lieferung und Einbau von Außenabschlüssen	Fornitura e posa di serramenti esterni	Lieferung und Einbau von Außenabschlüssen / Die unten angeführten Artikel verstehen sich für Fenster und Fenstertüren, ein- oder zweiflügelig, mit Drehkipp-Öffnung des Hauptelements und Nebenelement mit Flügel / Die neuen Verschlüsse mit max. Uw £ 1,4 W/m2K (aus PVC, PVC-Aluminium, Holz oder Holz-Alu) müssen folgende Eigenschaften aufweisen: / Verschlüsse komplett mit Standard Mehrscheibenisolierglas: nach UNI-Norm 7697 und nachträglichen Änderungen und Ergänzungen mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K (Uni EN 7697) und Schalldämmwert 32 dB / In den Bädern ist ohne Aufpreis auf der Innenseite eine Mattglasscheibe zu montieren / Die Fenstertüren müssen mit niedrigen Schwellen (max. 25 mm) mit Anschlag aus Aluminiumprofilen eingebaut werden; / Halte- und Schließbeschläge bestehend aus: Winkelbändern aus weiß verzinktem Stahl geeigneter Querschnittsdimensionierung mit Feinregulierung in den drei Richtungen Typ Fensterflügel (Dreh-Kipp), Beschlags Betätigung mit Ein Handgriff, Verriegelungspunkte mit Schließzapfen (einstellbar oder fest mit Gleitschließblechen) im Abstand von 120 cm, Fehlbedienungssperre (gegen falsche Handhabung), mindestens ein Verriegelungszapfen im unteren Rahmenprofil muss „abrissfest“ ausgebildet sein (Schließblech mit zwei schräg eingedrehten Pilzkopfschrauben befestigt). / Griff als Schnappverschluss, auch abnehmbar mit Abdeckplatte, nach Anweisung der BL. / In den Leistungen ist das Abmontieren der alten Verschlüsse und eventueller Verblendungen (auch ev. Veranden jeglichen Materials) inbegriffen, sowie das Entfernen und der Transport zur Mülldeponie, einschließlich Entsorgungsgebühren. Weiteres sind alle Leistungen und erforderliches Zubehör zur fachgerechten Übergabe des montierten Verschlusses eingeschlossen. / Es müssen die jeweiligen Zertifikate vorgelegt werden, sei es für das Fenster, wie auch jenes der Scheiben (dessen Wert im Abstandhalter eingestanzt sein muss). / Eventuelle Verblendungen unter den Fenstern oder Abdeckungen von Veranden bestehend aus einer zweifachen PVC-Platte oder anderem wetterfestem Material mit Füllung aus Dämmmaterial mit demselben U-Wert wie das Isolierglas, Profilverstärkung, Anschlussprofile um eine wasserdichte Ausführung die garantieren werden wie die Außenabschlüsse abgerechnet. / Im Falle, dass der Einbau der neuen Verschlüsse nicht gleichzeitig mit dem Entfernen der alten erfolgen kann, ist die Firma verpflichtet, zu ihren Lasten zeitweilig die Fensteröffnungen mit dicken Polyethylen Folien zu verschließen, die fest an den Blindstöcken zu fixieren sind. / Vermessungsnorm für Außenabschlüsse: es wird die lichte Weite der inneren Maueröffnung für jedes Element ein- oder zweiflügelig gemessen. / Mindestabrechnung pro Element: 1,00 m2	Fornitura e posa di serramenti esterni / Le voci sotto elencate si intendono per fornitura e posa di finestre o porta-finestra a una o due ante, con apertura elemento principale ad anta-ribalta e elemento secondario ad anta. / I nuovi serramenti con max. Uw £ 1,4 W/m2K (in PVC, PVC-alluminio, legno o legno-alluminio) dovranno avere le seguenti caratteristiche: / Serramenti completi di vetrocamera standard: secondo norma UNI 7697 e successive modifiche ed integrazioni isolamento termico UG = 1,1 W/m2 K (Uni EN 7697) ed acustico 32 dB / Nei servizi igienici è previsto il montaggio di vetrocamere con lastra interna in vetro smerigliato senza oneri aggiuntivi / Le porte finestre dovranno essere fornite del tipo a soglia ribassata (max. 25 mm) con battuta inferiore in profilato di alluminio; / Ferramenta di portata e chiusura costituita da: cerniere angolari in acciaio zincato bianco di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni tipo anta- ribalta (Dreh-Kipp), dispositivi di apertura anta-ribalta con monocomando, punti di chiusura mediante nottolini (regolabili o fissi con scontro regolabile) ogni 120 cm, meccanismo contro manovre errate (anticaduta), almeno 1 nottolino nel profilo inferiore deve essere “antistrappo” (testa a fungo e scontro con 2 viti fissate oblique). / Maniglia a scatto anche del tipo asportabile con placca di copertura, secondo indicazioni della D.L. / Negli oneri è compresa la rimozione dei vecchi serramenti e di eventuali tamponamenti ciechi (anche verande di qualsiasi materiale) e il loro l’allontanamento e trasporto a discarica, inclusi gli oneri di smaltimento. È inoltre inclusa negli oneri ogni ulteriore prestazione accessoria necessaria a consegnare il serramento montato a regola d’arte. / Dovranno essere presentate le relative certificazioni sia della finestra sia del vetro (il cui valore deve essere inciso nel distanziatore). / Eventuali pannelli sottofinestra o a copertura di verande costituiti da doppia lastra in PVC resistente alle intemperie o altro materiale con inserita coibentazione con valori minimi U come vetrocamera, profili di rinforzo, profili di giunzione per rendere stagna la superfice verranno contabilizzati come i serramenti esterni. / Nel caso in cui la posa dei nuovi serramenti non sia concomitante con la rimozione dei vecchi, l’impresa è tenuta a proprio carico a chiudere temporaneamente i fori finestra con teli in polietilene trasparente del tipo pesante fissati saldamente sui controtelai. / Norma di contabilizzazione per i serramenti esterni: verrà misurata la luce netta del foro muro interno per singolo elemento a una o due ante. / Contabilizzazione minima per singolo serramento: 1,00 m2
25.09.03.01	Austausch der bestehenden Fenster/Türen und Veranden mit Lieferung und Montage von Verschlüssen	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti	Austausch der bestehenden Fenster/Türen und Veranden mit Lieferung und Montage von Verschlüssen, ein- oder mehrflügelig, aus weißem PVC, den Konformitätsnormen EN ISO 1163, Teil 1 und Teil 2 angepasst mit hoher Schlagfestigkeit. Die extrudierten Profile müssen aus blei- und kadmiumfreiem, stabilisiertem, hochschlagzähem PVC sein. Das Rahmen- und Flügelprofil muss eine Bautiefe von mind. 72 mm, 5 thermische Luftkammern, 3 Abdichtungen aufweisen, sowie die notwendigen Metallverstärkungen, Ausführung gemäß Art. 25.09.03. / Der neue Fensterrahmen kann auf den bestehenden Stock aus Holz montiert werden, wobei der innere und äußere mit geeigneten PVC-Profilen überzogen und versiegelt werden muss oder hingegen Entfernen des bestehenden Holzrahmens und Einsetzen eines neuen Blindstockes mit Rollo Schiene, welcher getrennt abgerechnet wird.	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti ad una o più ante in PVC rigido, di colore bianco, materiale in conformità EN ISO 1163, parte 1 e parte 2, altamente resistente agli urti. I profili estrusi devono essere stabilizzati senza l’uso di cadmio e piombo. I profili del telaio e dell’anta dovranno avere una profondità minima di 72 mm, 5 camere, 3 guarnizioni, con opportuni profili metallici di rinforzo. Esecuzione come articolo 25.09.03. / Il montaggio potrà essere eseguito utilizzando il telaio in legno esistente, che verrà rivestito sulla parte interna ed esterna con appositi profili in PVC e sigillato, oppure asportando il vecchio serramento in legno e montando un nuovo controtelaio con guida avvolgibile contabilizzato a parte.	m2	m2	911
25.09.03.02	Außenabschlüsse aus PVC wie Art. 25.09.03.01	Serramento in PVC come 25.09.03.01 ma in PVC colorato	Außenabschlüsse aus PVC wie Art. 25.09.03.01, aber PVC farbig, jedoch einfärbig, nach Wahl der Bauleitung;	Serramento in PVC come da articolo 25.09.03.01 ma in PVC colorato, pero monocolore, colore a scelta della D.L.;	m2	m2	1002,1
25.09.03.03	Außenabschluss aus PVC wie Art. 25.09.03.01 mit Aluminiumverkleidung	Serramento in PVC come articolo 25.09.03.01 con rivestimento in profilati di alluminio	Außenabschluss aus PVC wie Art. 25.09.03.01, aber mit externer Verkleidung aus einbrennlackiertem Aluminiumprofilen an den Ecken verschweißt, mit offener Fuge Mindeststärke 1,5 mm, aus einer P Al Mg Si-Legierung 3569-66, am PVC-Profil mittels Nylonclips befestigt – oder rostfreiem Stahl – verdeckt und spannungsfrei, Farbe nach Wahl der Bauleitung.	Serramento in PVC come da articolo 25.09.03.01 ma in PVC con rivestimento esterno in profilati di alluminio piallati e saldati agli angoli, a giunto aperto spessore minimo 1,5 mm, in lega P Al Mg Si 3569-66, fissati al profilo in PVC mediante clips in nylon – o acciaio legato – “invisibili” e privi di tensione, colore a scelta della D.L.	m2	m2	1068,16
25.09.03.04	Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis. 25.09.03.03 für trapezförmige Fenster	Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre a trapezio	Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis. 25.09.03.03 für trapezförmige Fenster.	Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre a trapezio.	St	cad	370,76
25.09.03.05	Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis 25.09.03.03 für rundes Fenster	Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre ad oblò	Aufpreis von Art. 25.09.03.01 bis. 25.09.03.03 für rundes Fenster (obló), mit Schwingflügel, mit Flügelöffnung oder Kippflügel nach Wahl der Bauleitung.	Sovrapprezzo da articolo 25.09.03.01 a 25.09.03.03 per finestre ad oblò, tipo basculante, ad anta o a vasistas secondo indicazioni della D.L.	St	cad	911,77
25.09.03.06	Aufpreis auf Art. 25.09.03.01 für Außenabschlüsse in PVC zweifärbig ausgeführt	Sovrapprezzo all. Articolo 25.09.03.01 per serramenti in PVC bicolore	Aufpreis auf Art. 25.09.03.01 für Außenabschlüsse in PVC zweifärbig ausgeführt.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.01 per serramenti in PVC bicolore.	m2	m2	150,23
25.09.03.10	Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz-Aluminium	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno-alluminio	Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz-Aluminium. Holzart der Profile und Lackfarbe nach Wahl der BL, Rest wie Art. 25.09.03.	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno-alluminio. Essenza legno dei profili e colore verniciatura a scelta della DL, resto come articolo 25.09.03.	m2	m2	1405,98
25.09.03.11	Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für trapezförmige Fenster	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.10 per finestre a trapezio	Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für trapezförmige Fenster;	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.10 per finestre a trapezio;	St	cad	389,63
25.09.03.12	Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für runde Fenster	Sovraprezzo all’articolo 25.09.03.10 per finestre ad oblò	Aufpreis auf Art. 25.09.03.10 für runde Fenster (obló), mit Schwingflügel, mit Flügelöffnung oder Kippflügel nach Wahl der B.L.;	Sovraprezzo all’articolo 25.09.03.10 per finestre ad oblò tipo basculante, ad anta o a vasistas secondo indicazioni della DL;	St	cad	967,63
25.09.03.15	Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno	Austausch der bestehenden Abschlüsse einschließlich Veranden mit Lieferung und Einbau von Abschlüssen aus Holz. Holzart der Profile und Lackfarbe nach Wahl der B.L; Rest wie Art. 25.09.03.	Sostituzione di serramenti esistenti comprese verande con fornitura e posa in opera di serramenti in legno. Essenza legno dei profili e colore verniciatura a scelta della DL, resto come articolo 25.09.03.	m2	m2	1328,94
25.09.03.16	Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für trapezförmige Fenster	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.15 per finestre a trapezio	Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für trapezförmige Fenster;	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.15 per finestre a trapezio;	St	cad	382,7
25.09.03.17	Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für runde Fenster	Sovraprezzo all’articolo 25.09.03.15 per finestre ad oblò	Aufpreis auf Art. 25.09.03.15 für runde Fenster (obló); mit Schwingflügel, mit Flügelöffnung oder Kippflügel nach Wahl der Bauleitung;	Sovraprezzo all’articolo 25.09.03.15 per finestre ad oblò tipo basculante, ad anta o a vasistas secondo indicazioni della D.L.;	St	cad	912,55
25.09.03.20	Aufpreis Sprossen (Feld)	Sovrappr. traversine (riquadro)	Aufpreis für Isolierglas teilende Quer- und/oder Höhensprossen; Holzdicke entsprechend der Flügeldicke und Breite laut Detailzeichnungen (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld) (Pos.: 09.01.01.02).	Sovrapprezzo per suddivisione vetro isolante in più parti con traversine orizzontali e/o verticali, sezione conforme allo spessore dell’anta e larghezza come da disegno (prezzo riferito a singolo riquadro) (Pos.: 09.01.01.02).	St	cad	39,62
25.09.03.21	Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld)	Sovrappr. telaini applic. (riquadro)	Aufpreis für doppelseitig dem Isolierglas vorgesetzte Quer- und/oder Höhensprossen, Holzdicke innen: 25x18 mm, außen: 25x15 mm (Der Aufpreis bezieht sich auf jedes einzelne Feld) (Pos.: 09.01.01.03).	Sovrapprezzo per applicazione telaini "finto inglese" a ridosso del vetro isolante, sia all'interno che all'esterno, sezione 25x18 mm all'interno e 25x15 mm all'esterno (prezzo riferito a singolo riquadro) (Pos.: 09.01.01.03).	St	cad	25,54
25.09.03.25	Liefern und einbauen von Blindstöcken für Außenabschlüsse	Fornitura e posa di controtelaio per serramenti esterni	Liefern und einbauen von Blindstöcken für Außenabschlüsse, aus Stahl oder Holz, jeglicher Abmessung, einschließlich Materialien und Befestigungszargen, Maurerbeihilfen und jede weitere erforderliche Nebenleistung.	Fornitura e posa di controtelaio per serramenti esterni, in acciaio o legno, di qualsiasi misura, inclusi materiali e zanche di fissaggio, assistenze murarie e qualsiasi ulteriore prestazione accessoria.	St	cad	62,21
25.09.03.26	Aufpreis für Liefern und Einbauen von Fenstertüren einschließlich Schloss mit europäischem Zylinder und 3 Schlüsseln	Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte-finestre con serratura, compreso cilindro tipo europeo e 3 chiavi	Aufpreis für Liefern und Einbauen von Fenstertüren einschließlich Schloss mit europäischem Zylinder und 3 Schlüsseln.	Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte-finestra con serratura compreso cilindro europeo tipo standard e 3 chiavi.	St	cad	121,72
25.09.03.30	Liefern und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester - Klasse 2B2	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza in poliestere - classe 2B2	Liefern und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester (PET) zur Anpassung der Einfachverglasungen und / oder Doppelverglasungen verschiedener Dicken an die Unfallverhütungsnormen (nach UNI-Norm 7697). / Risikobeurteilung: Mögliche Verletzung durch möglichen Glasbruch (Klasse 2B2 nach UNI EN 12600) ohne die Gefahr ins Leere zu fallen. / Die Folie muss nach UNI EN 12600 mit Klasse 2B2 zertifiziert sein, damit sie sowohl auf der Glas- als auch auf der Folienseite auf das Glas wirkt. Sie muss eine kratzfeste Beschichtung aufweisen, um normalen Abnutzungen der regelmäßigen Reinigung zu widerstehen. Die Konformität der Folie wird durch Aufbringen eines Klebers (zwischen Folie und Glas) auf jedes behandelte Glas bestätigt. / Am Ende der Arbeiten muss der Bauleitung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt werden, um die oben genannte Konformität nachzuweisen. / Die Folie muss so zugeschnitten werden, dass sie das gesamte vorhandene Glas mit einer maximalen Abweichung von 3mm vom Fensterrahmen bedeckt. Vor dem Einbau müssen die Klemmleisten der Gläser entfernt und anschließend wieder eingebaut werden. / Die Kosten für die Silikonisierung rundherum sind, sofern sie durchgeführt werden, in den Kosten enthalten. / Vermessungsnorm: effektive Oberfläche der Verglasung oder der behandelten Verglasung. / Mindestabrechnung für jedes einzelne Glas 0,50 m2	Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza in poliestere (PET) trasparente per l’adeguamento alle norme antinfortunistiche (come da norma UNI 7697) di vetri monolitici e/o vetrocamera di vario spessore. / Valutazione rischio: possibile ferimento a causa di eventuale rottura del vetro (classe 2B2 secondo UNI EN 12600) senza rischio di caduta nel vuoto. / La pellicola deve essere certificata in classe 2B2 secondo la UNI EN 12600 per impatto sul vetro sia lato vetro che lato pellicola, la stessa deve avere rivestimento antigraffio per resistere alle normali abrasioni di pulizia periodica. La conformità della pellicola viene indicata tramite l’applicazione di un adesivo (interposto tra pellicola e vetro) su ogni vetro trattato. / A fine lavori deve essere rilasciata certificazione scritta alla DL a prova delle conformità di cui sopra. / La pellicola deve essere tagliata sul posto a copertura dell’intero vetro esistente con uno scostamento massimo ammesso di 3 mm dal telaio del serramento. La posa va fatta con la rimozione e successivo riposizionamento dei listelli fermavetro. / Il costo della siliconatura perimetrale, nel caso questa venga eseguita, risulta compreso nel costo dell’intervento. / Norme di misurazione: superficie effettiva delle vetrature o delle vetrocamere trattate. / Contabilizzazione minima per singolo vetro 0,50 m2	m2	m2	173,34
25.09.03.31	Liefern und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester wie Art. 25.09.03.30	Fornitura e posa di pellicola di sicurezza in poliestere - Klasse 1B1, Art. 25.09.03.30	Liefern und Einbau einer transparenten Sicherheitsfolie aus Polyester wie Art. 25.09.03.30, aber: / Risikobeurteilung: Mögliche Verletzung durch möglichen Glasbruch (Klasse 1B1 nach UNI EN 12600) mit der Gefahr ins Leere zu fallen.	Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza in poliestere come da articolo 25.09.03.30 ma: / Valutazione rischio: possibile ferimento a causa di eventuale rottura del vetro (classe 1B1 secondo UNI EN 12600) con rischio di caduta nel vuoto.	m2	m2	182,97
25.09.03.32	Überprüfung der vorhandenen Verglasungen der gesamten Wohnung	Verifica delle vetrature esistenti in un alloggio	Überprüfung der vorhandenen Verglasungen der gesamten Wohnung (Außenabschlüsse und Innentüren) und anschließende Zertifizierung durch Erstellung einer zusammenfassenden Aufstellung über die Eigenschaften der einzelnen Verglasungen (der Bauleitung vorzulegen) mit Angabe der Klasse und der technischen Eigenschaften jedes Glases. / Falls das Glas nicht den geltenden Unfallverhütungsnormen entspricht und alle oder ein Teil davon ausgetauscht oder die Sicherheitsfolien angebracht werden, gilt dies als Rufsonderzulage für den Austausch oder Richtigsetzung der Gläser laut Norm mittels Sicherheitsfolie auch eines einzelnen Glases.	Verifica delle vetrature esistenti di un intero alloggio (infissi esterni e interni) e successiva certificazione tramite stesura di uno specchietto riassuntivo sulle caratteristiche dei singoli vetri (da consegnare alla DL) con l’indicazione della classe e delle caratteristiche tecniche di ogni vetro. / Nel caso risulti che i vetri non siano conformi alle norme antinfortunistiche vigenti e si proceda alla sostituzione di tutti o di alcuni di essi o si proceda alla posa di pellicole di sicurezza questa voce vale come diritto di chiamata per l’intervento di sostituzione o di messa a norma tramite pellicole di sicurezza anche di un singolo vetro.	psch	a c	442,98
25.09.03.50	Liefern und Verlegen von fixen Verglasungselementen für Geschäftsauslagen	Fornitura e posa di elementi vetrati fissi per vetrine negozio	Liefern und Verlegen von fixen Verglasungselementen für Geschäftsauslagen (Verglasungen oder fixe Oberlichten) – Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe nach Wahl der B.L oder eloxiertem Aluminium, einschließlich verstärktem Stock mit Sockelplatte 16 cm unten. In den Leistungen ist die Lieferung und der Einbau einer Wärmeschutzverglasung mit doppeltem Sicherheitsglas VSG (3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm + 12-15 Ar + 3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm) Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K (UNI EN 7697) und Schalldämmwert 32 dB. / In den Leistungen sind das Entfernen und Entsorgen der bestehenden Verglasung, einschließlich Türen, Oberlichte, Verglasungen und Zubehör inbegriffen. / Vermessungsnorm: Fläche des äußeren Stockes für jedes einzelne realisierte Element (einschließlich fixen Oberlichtes) mit Mindestabrechnung 4,00 m2	Fornitura e posa di elementi vetrati fissi per vetrine negozio (vetrate o sopraluce fissi) – telaio in alluminio verniciato a polveri, colore su indicazione della DL oppure in alluminio anodizzato, compreso telaio maggiorato con pannello di rivestimento per battuta fermapiede 16 cm alla base. Negli oneri è inclusa la fornitura e posa di vetrocamera termoisolante con vetro di sicurezza a doppia lastra stratificata (3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm +12-15 Ar +3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm). Isolamento termico Ug = 1.1 W/m2K (UNI EN 7697) ed acustico 32 dB. / Negli oneri è compresa la rimozione e smaltimento della vetrina esistente, incluse porte, sopraluce, vetrature e accessori. / Norma di contabilizzazione: m2 esterno telaio per singolo elemento realizzato (incluso sopraluce fisso) con contabilizzazione minima 4,00 m2	m2	m2	837,81
25.09.03.51	Aufpreis für Art. 25.09.03.50 für den Einbau von Verglasungen großer Abmessungen	Sovrapprezzo a 25.09.03.50 per vetrate di grande dimensione	Aufpreis für Art.25.09.03.50 für den Einbau von Verglasungen großer Abmessungen mit doppeltem Sicherheitsglas VSG 4/4 + 12 Ar + 4/4. / Vermessungsnorm: Aufpreis auf die Fläche der gelieferten und verlegten Verglasung.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.50 per esecuzione vetrate di grande dimensione con vetro di sicurezza a doppia lastra stratificata 4/4+12 Ar+4/4. / Norma di contabilizzazione: sovrapprezzo sui m2 di vetrocamera fornita e posata.	m2	m2	185,27
25.09.03.53	Aufpreis für Art. 25.09.03.50 für den Einbau einer Oberlichte mit Kippmechanismus	Sovrapprezzo a 25.09.03.50 per sopraluce apribile a vasistas	Aufpreis für Art. 25.09.03.50 für den Einbau einer Oberlichte mit Kippmechanismus komplett mit Öffnungssperre und Schließelement oben – Für Oberlichten jeglicher Größe.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.50 per esecuzione di sopraluce apribile a vasistas completo di limitatore di apertura a compasso e fermo superiore di chiusura – Per sopraluce di qualsiasi dimensione.	St	cad	829,15
25.09.03.55	Liefern und Einbau einer verglasten Tür für Geschäfte	Fornitura e montaggio di porta vetrata per negozi	Liefern und Einbau einer verglasten Tür für Geschäfte, Ausführung wie Art. 25.09.03.50, einschließlich Türgriff aus Kunstharz oder innere und äußere Platte aus lackiertem Stahl, 3 Scharniere aus Aluminium mit Bolzen aus rostfreiem Stahl für den Flügel, Sicherheitseinsteckschloss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit Falle und Riegel, Profilzylinder, Schließblech aus verzinktem Stahl und Sicherheitsschlüssel für europäischen Zylinder komplett mit drei Schlüsseln und Karte zur Reproduktion - Abmessungen für eine lichte Durchgangsweite bis 100x230 cm.	Fornitura e montaggio di porta vetrata per negozi, esecuzione come articolo 25.09.03.50, inclusi maniglioni apriporta in resina o piastre interne ed esterne in acciaio verniciato, 3 cerniere in alluminio con perno in acciaio inossidabile per battente, serratura di sicurezza da infilare con chiusura a tre punti, con scrocco ad oliva e catenaccio, cilindro sagomato, piastra d'incontro in acciaio zincato e chiave di sicurezza a cilindro europeo completa di tre chiavi e scheda di duplicazione – Dimensioni per luce netta di passaggio fino a 100x230 cm.	m2	m2	1448,93
25.09.03.56	Aufpreis für Art. 25.09.03.55 für das liefern und einbauen einer Kälteschutzschiene	Sovrapprezzo a 25.09.03.55 per lama parafreddo	Aufpreis für Art. 25.09.03.55 für das liefern und einbauen einer Kälteschutzschiene mit mechanischem Auslösemechanismus am unteren Türanschlag.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.03.55 per fornitura e posa di lama parafreddo ad azionamento meccanico sulla battuta inferiore della porta.	St	cad	110,75
25.09.03.60	Oben Türschließer mit Zahntrieb	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio	Oben Türschließer mit Zahntrieb; Gehäuse aus Aluminium, farbbeschichtet, Farbton Silber; mit Frontalregulierung; Schließgröße: 2 - 4; Schließmoment: 15 - 45 NM; mit regulierbarer Öffnungsdämpfung und justierbarem Schließgestänge; liefern, mit Montageplatte nach Herstellervorschrift montieren.	Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio, scatola in alluminio colore argento, a regolazione frontale, forza di chiusura 2 - 4, momento di chiusura 15 a 45 Nm, freno d'apertura regolabile e tiranteria tarabile, fornito e posto in opera con placca di supporto conforme indicazioni della casa produttrice.	St	cad	325,73
25.09.03.61	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta con freno d'apertura	Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren mit Öffnungsdämpfung; Schließkraft von außen einstellbar; Größe von 15 bis 45 NM, Schließfeststellung des Öffnungswinkels von 80° - 120° bei jeder Position ein- und ausstellbar; höhen-, seiten- und längenverstellbar; mit Tür Hebel und Zapfenband aus Aluminium, eloxiert; mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl; liefern und mit Zementkasten oberflächenbündig einbauen, einschließlich Maurerbeihilfe.	Chiudiporta a pavimento per porte a battuta e a vento con freno d'apertura, forza di chiusura da 15 a 45 Nm a regolazione esterna, con fermo porta inseribile e disinseribile per qualsiasi posizione fra 80° e 120°, registrabili in altezza, di lato e in lungo, braccio portante e cerniera in alluminio anodizzato, piastra di copertura in acciaio inossidabile, fornito e posto in opera con scatola d'incasso da cementare a filo pavimento finito, incluse assistenze murarie.	St	cad	904,77
25.09.03.62	Liefern und Einbauen eines einzelnen festen Türgriffes aus Kunstharz	Fornitura e posa di singolo maniglione fisso in resina	Liefern und Einbauen eines einzelnen festen Türgriffes aus Kunstharz oder Platte zum Öffnen der Auslagentür, inklusive Abmontage des bestehenden.	Fornitura e posa di singolo maniglione fisso in resina o piastra per apertura porte vetrina, compreso lo smontaggio dell’esistente.	St	cad	107,08
25.09.04	Zubehör für die Außenabschlüsse	Accessori per serramenti	Zubehör für die Außenabschlüsse	Accessori per serramenti
25.09.04.01	Rolle plus Riemenscheiben für Rollläden aus verzinktem Stahl	Rullo di avvolgimento con puleggia in acciaio zincato per avvolgibile	Rolle plus Riemenscheiben für Rollläden aus verzinktem Stahl, ohne Halterung.	Rullo di avvolgimento con puleggia in acciaio zincato per avvolgibile, escluso supporti.	St	cad	82,61
25.09.04.02	Ersetzen der Halterungen und Kugellager	Sostituzione supporti di sostegno e cuscinetti	Ersetzen der Halterungen und Kugellager; für jede Rollladenrolle.	Sostituzione supporti di sostegno e cuscinetti; per ogni rullo di avvolgimento.	St	cad	54,37
25.09.04.05	Motorisierung der Rollläden jeglicher Abmessungen	Motorizzazione per avvolgibile di qualsiasi dimensione	Motorisierung der Rollläden jeglicher Abmessungen mit Axialmotor entsprechender Stärke, einschließlich Abänderungen an der Rolle und Riemenscheibe – die elektrische Verbindungsleitung zu Schalter und Versorgungsleitung wird getrennt abgerechnet.	Motorizzazione per avvolgibile di qualsiasi dimensione con motore assiale di adeguata potenza, comprese modifiche al rullo e alle pulegge - il collegamento all’alimentazione e al punto di comando verrà contabilizzato a parte.	psch	a c	477,11
25.09.04.07	Austausch Rollädenseil typ Micro Lift	Sostituzione corda per avvolgibili tipo Micro Lift	Austausch Rollädenseil	Sostituzione corda per avvolgibili	St	cad	107,8
25.09.04.10	Rolloriemen aus Nylon für Rollladenwickler für Fenster und Fenstertüren	Cinghia in nylon per avvolgitore teli finestra e porta-finestra	Rolloriemen aus Nylon für Rollladenwickler für Fenster und Fenstertüren, Breite 20 mm, einschließlich neuer Abdeckplatte.	Cinghia in nylon per avvolgitore teli finestra e porta-finestra, larghezza 20 mm, inclusa nuova placca copriavvolgitore.	St	cad	30,05
25.09.04.11	Rollowickler inkl. Kästchen für Fenster- und Fenstertürenrolladen	Avvolgitore ad incasso per teli finestra e porta-finestra	Rollowickler inkl. Kästchen für Fenster- und Fenstertürenrolladen, Rolloriemen Breite 20 mm, Abdeckplatte und Gurtrollen.	Avvolgitore ad incasso per teli finestra e porta-finestra, compreso di scatola, cinghia 20 mm, placca copriavvolgitore e rullini passacinghia.	St	cad	41,89
25.09.04.12	Externer und drehbarer Rollowickler inklusive Gurtrollen und Rolloriemen Breite 20 mm	Avvolgitore esterno a bandiera completo di rulli passacinghia e cinghia 20 mm	Externer und drehbarer Rollowickler inklusive Gurtrollen und Rolloriemen Breite 20 mm.	Avvolgitore esterno a bandiera completo di rulli passacinghia e cinghia 20 mm.	St	cad	55,18
25.09.04.13	Kurbelstange für die Betätigung des Rollladens	Asta di comando per avvolgitore ad arganetto	Kurbelstange für die Betätigung des Rollladens, komplett mit neuem Kardangelenk.	Asta di comando per avvolgitore ad arganetto, completa di nuovo giunto cardanico.	St	cad	79,98
25.09.04.15	Einbau Rolloführungen für Rollläden aus eloxiertem Aluminium	Guida ad incasso per avvolgibile in alluminio anodizzato	Einbau Rolloführungen für Rollläden aus eloxiertem Aluminium, einschließlich Gleitbürsten. / Abrechnung nach verlegtem Laufmeter, mit einem Minimum von 3,00 m.	Guida ad incasso per avvolgibile in alluminio anodizzato, comprese spazzole di scorrimento. / Contabilizzazione per metro lineare effettivamente posato, con un minimo di 3,00 m.	m	m	31,7
25.09.04.16	Rolloführungen für Sichtmontage aus eloxiertem und lackiertem Aluminium	Guide per avvolgibile a vista in alluminio verniciato	Rolloführungen für Sichtmontage aus eloxiertem und lackiertem Aluminium, Farbe nach Wahl der B.L., einschließlich Gleitbürsten. / Abrechnung nach verlegtem Laufmeter, mit einem Minimum von 3,00 m.	Guide per avvolgibile per montaggio a vista in alluminio anodizzato e verniciato, colore a scelta della DL, comprese spazzole di scorrimento. / Contabilizzazione per metro lineare effettivamente posato, con un minimo di 3,00 m.	m	m	43,19
25.09.04.17	Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit seitlicher Bedienung	Telaio per avvolgibile con elemento mobile a sporgere con leva laterale	Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit seitlicher Bedienung, aus lackiertem Stahl, komplett und funktionstüchtig, für Rahmen jeglicher Abmessungen.	Telaio per avvolgibile con elemento mobile a sporgere con leve laterali, in acciaio verniciato, completo e funzionante, per telai di qualsiasi dimensione.	St	cad	295,3
25.09.04.18	Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit zentraler Bedienung	Telaio a sporgere con leva centrale	Rahmen mit ausklappbarer Rolloführung mit zentraler Bedienung; Rest wie Art. 25.09.04.17.	Telaio a sporgere con leva centrale, resto come articolo 25.09.04.17.	St	cad	369,11
25.09.04.20	Seitliche Verkleidung des Rollokastens ausgeführt mit aufgeklebten PVC-Platten	Rivestimento laterale perimetrale cassonetto eseguito in lastre incollate di PVC	Seitliche Verkleidung des Rollokastens ausgeführt mit aufgeklebten PVC-Platten, Stärke 3 mm, Farbe Weiß, für Rollokästen jeglicher Abmessungen.	Rivestimento laterale perimetrale cassonetto eseguito in lastre incollate di PVC spessore 3 mm; colore bianco, per cassonetti di qualsiasi dimensione.	St	cad	100,51
25.09.04.21	Inspektionspaneel des Rollokastens aus weiß beschichteten Holzspanplatten	Pannello di ispezione del cassonetto in laminato bianco	Gedämmtes Inspektionspaneel des Rollokastens (horizontal oder vertikal) aus beidseitig weiß beschichteten eingerahmten Holzspanplatten, einschließlich aller Leistungen für die Abmontage und Entsorgung des alten Paneels, für Rollokästen jeglicher Abmessungen. Befestigung mit Schrauben inklusive Abdeckkappen in weißer Farbe.	Pannello coibentato di ispezione del cassonetto (orizzontale o verticale) in fibra di legno laminato bianco su entrambe le facce e bordato sui lati; compreso negli oneri lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio pannello, per cassonetti di qualsiasi dimensione. Fissaggio a viti compresi copriviti in colore bianco.	St	cad	129,09
25.09.04.22	Gedämmtes Inspektionspaneel des Rollokastens aus beidseitig furnierten eingerahmten Holzspanplatten	Pannello di ispezione del cassonetto in fibra di legno impiallacciato	Gedämmtes Inspektionspaneel des Rollokastens aus beidseitig furnierten eingerahmten Holzspanplatten, Holzart nach Wahl der Bauleitung; Rest wie Art. 25.09.04.21.	Pannello coibentato di ispezione del cassonetto in fibra di legno impiallacciato su entrambe le facce e bordato sui lati; di qualsiasi essenza a scelta della DL; resto come articolo 25.09.04.21.	St	cad	145,85
25.09.04.23	Wärmedämmung für Rollokasten mit elastischer Isoliermatte	Coibentazione cassonetto avvolgibile con materassino flessibile	Wärmedämmung für Rollokasten mit elastischer Isoliermatte (Stärke 25-35 mm), mit formbarer Struktur bestehend aus einer Schicht Styropor + Dampfbremse + Stahlblech + eine Schicht Neopor – einschließlich gründliches Reinigen der Klebeflächen innerhalb des Kastens, Montage, seitliche Versiegelung mit Poyurethanschaum und jede weitere erforderliche Nebenleistung um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. – Für Rollokasten jeglicher Länge.	Coibentazione termica cassonetto avvolgibile con materassino flessibile (spessore 25-35 mm), struttura sagomabile composta da foglio stiropor + foglio di diffusione + lamina di acciaio + foglio neopor – compresa accurata pulizia delle zone di incollaggio all’interno del cassonetto, montaggio, sigillatura perimetrale con schiuma poliuretanica e ogni ulteriore prestazione accessoria occorrente a consegnare il lavoro finito a regola d'arte. Per cassonetti di qualunque larghezza.	St	cad	242,42
25.09.04.25	Verkleidung der bestehenden Fensterbänke mit Abdeckplatte aus PVC, Farbe Weiß	Rivestimento di bancale esistente in legno con pannello in PVC colore bianco	Verkleidung der bestehenden Fensterbänke aus Holz, Marmor oder anderen Materialien mit Abdeckplatte aus PVC, Farbe Weiß, Stärke 3 mm, L-Profil und befestigen durch Aufkleben; Tiefe bis 30 cm. / Mindestabrechnung pro Fensterbank 1,00 m.	Rivestimento di bancale esistente, in legno, marmo o altro materiale, con pannello in PVC colore bianco, spessore 3 mm, sagomato ad L e fissato per incollaggio; profondità fino a 30 cm. / Contabilizzazione minima per singolo bancale 1,00 m.	m	m	68,32
25.09.04.26	Innenliegende Fensterbänke aus beidseitig beschichtetem Holzspanplatten mit abgerundeten Kanten	Bancali interni in truciolare bilaminato bianco con testa arrotondata	Innenliegende Fensterbänke aus beidseitig beschichteten Holzspanplatten mit abgerundeten Kanten, Stärke 32 mm, Tiefe bis zu 30 cm, einschließlich eventueller Mittelauflager mit Konsolen. / Mindestabrechnung pro Fensterbank 1,00 m.	Bancali interni in truciolare bilaminato bianco con testa arrotondata, spessore 32 mm, profondità fino a 30 cm, incluse eventuali staffe intermedie di supporto. / Contabilizzazione minima per singolo bancale 1,00 m.	m	m	92,29
25.09.04.30	Liefern und einbauen von Rollopanzer aus hartem PVC	Fornitura e posa di telo avvolgibile in PVC rigido	Liefern und einbauen von Rollopanzer aus hartem PVC mit Stäben Stärke bis 14 mm, Einschiebestäbe, einschließlich Zubehör mit verstärkten schweren Schlussstäben aus Kunststoff, Mindestgewicht 4,5 Kg/m2, inklusive Entfernung des bestehenden Panzers, Typ nach Wahl der B.L. / Vermessungsnorm: Lichte Weite des sichtbaren Panzers, Mindestabrechnung pro Element 1,00 m2.	Fornitura e posa di telo avvolgibile in PVC rigido con stecche fino a 14 mm di spessore, autoaggancianti; completo di accessori con barre terminali in plastica appesantita di peso non inferiore a 4,5 kg/mq, compreso l’asporto del telo esistente; del tipo a scelta della D.L. / Norma di misurazione: luce netta avvolgibile a vista, contabilizzazione minima per singolo telo 1,00 m2.	m2	m2	123,5
25.09.04.31	Liefern und einbauen von Rollopanzer aus ALUMINIUM	Fornitura e posa di telo avvolgibile in ALLUMINIO	Liefern und einbauen von Rollopanzer aus ALUMINIUM mit Stäben Stärke bis 14 mm, Einschiebestäbe, einschließlich Zubehör mit verstärkten schweren Schlussstäben aus Alluminium, Mindestgewicht 3,0 Kg/m2, inklusive Entfernung des bestehenden Panzers, Typ nach Wahl der B.L. / Vermessungsnorm: Lichte Weite des sichtbaren Panzers, Mindestabrechnung pro Element 1,00 m2.	Fornitura e posa di telo avvolgibile in ALLUMINIO con stecche fino a 14 mm di spessore, autoaggancianti; completo di accessori con barre terminali in alluminio appesantita di peso non inferiore a 3,0 kg/mq, compreso l’asporto del telo esistente; del tipo a scelta della D.L. / Norma di misurazione: luce netta avvolgibile a vista, contabilizzazione minima per singolo telo 1,00 m2.	m2	m2	197,08
25.09.04.32	Liefern und Einbau von Mini-Rollokästen für Außenmontagen aus extrudiertem Aluminium	Fornitura e posa in opera di mini cassonetto esterno in alluminio	Liefern und Einbau von Mini-Rollokästen für Außenmontagen aus extrudiertem Aluminium, Farbe Weiß oder Testa di Moro, komplett mit seitlichen Gleitführungen, Rollopanzer aus strenggepresstem Aluminium, sowie Zubehör zur Bedienung vom Innenraum der Wohnung mit externem drehbarem Rollowickler. / Vermessungsnorm: Mauerlichte mit Mindestabrechnungsfläche 1,00 m2.	Fornitura e posa in opera di mini cassonetto esterno in alluminio estruso, colore bianco o testa di moro, completo di guide, telo in alluminio e di accessori di manovra dall’interno dell’appartamento con avvolgitore a bandiera. / Norma di misurazione: luce muratura con contabilizzazione minima 1,00 m2.	m2	m2	416,34
25.09.04.33	Aufpreis auf Art. 25.09.04.32 für die Beschichtung in jeglicher RAL-Farbe nach Wahl der B.L.	Sovrapprezzo a 25.09.04.32 per verniciatura RAL a scelta della D.L.	Aufpreis auf Art. 25.09.04.32 für die Beschichtung in jeglicher RAL-Farbe nach Wahl der B.L.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.04.32, per verniciatura di qualsiasi colore RAL a scelta della D.L.	St	cad	107,07
25.09.04.35	Jalousieladen mit vorspr. Brettchen:	Persiana a stecche sporg.:	Jalousieladen, zweiteilig, mit Rahmen, Querfries; mit ungleichen Feldern, vorspringenden Ladenbrettchen; im Oberteil mit festen Brettchen, im Unterteil mit beweglichen Brettchen; Laden in der Leibung, Befestigung an Holz; liefern und einsetzen; alle Befestigungssysteme müssen eine Stabilität gewährleisten, die von Dauer ist; Ausführung gemäß Zeichnung; Einzelbeschreibung wie folgt: / Rahmen und Querriegel aus Holz, Holzgüte I ohne sichtbare Äste und ohne Farbfehler; gefast; Querschnitt: 65x45 mm; mit waagrechten, vorspringenden Ladenbrettchen, schräg gestellt, an den Längsseiten wechselseitig abgerundet, 12 mm dick, Holzgüte I; im Oberteil seitlich im Rahmen eingenutet, im Unterteil seitlich eingenutete Zapfenführung und verdeckt befestigte seitliche Dreh-Zapfen, Jalousielappen für die beweglichen Ladenbrettchen; Ladenband gekröpft (Langband); Holzschraubenkloben; Verschlußstangen mit Zapfen und Ladenhalter; Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Außen-Lasur, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau auszuführen ist. / Die Maurerbeihilfen sind nicht inbegriffen. (Pos.: 09.04.01.04.b)	Persiana a cerniera, con anta intelaiata, traversa intermedia e due specchiature disuguali a stecche (tavolette) sporgenti, stecche fisse nella parte superiore, stecche mobili nella parte inferiore, collocata in vano finestra, ancorata su legno; fornita e posta in opera, tutti i fissaggi devono garantire la loro stabilità nel tempo; esecuzione come da disegno e conforme la seguente descrizione: / telaio anta e traversa in legno, legno di 1a scelta privo di nodi e di alterazioni nel colore, spigoli smussati, sezione 65x45 mm, stecche orizzontali inclinate e sporgenti, bordi arrotondati alternativamente sul lato lungo, spessore 12 mm, legno di 1a scelta; nella parte superiore incassate lateralmente, parte inferiore con guide perni incassate lateralmente e perni di movimento laterali fissati a scomparsa, maniglia di manovra per l'orientamento delle stecche mobili; bandella a regolazione laterale, cardini ad avvitare, spagnolette ad asta con perno e fermascuri; verniciatura a tre mani con vernice esterna applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire, comprese nel prezzo. / Non sono incluse le assistenze murarie. (Pos.: 09.04.01.04.b)
25.09.04.35.a	Fichte	abete	Fichte	abete	m2	m2	440,72
25.09.04.35.b	Lärche	larice	Lärche	larice	m2	m2	450,48
25.09.04.36	Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen mit Ausstellrahmen	Sovrapprezzo a 25.09.04.35 per persiane con controsportello a sporgere	Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen mit Ausstellrahmen, einschließlich Ausstellscharnier, Ausstellschere, Anschlaglappen und Riegel. / Vermessungsnorm: für jeden Flügel.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.04.35 per persiane con controsportello a sporgere, compresi cerniera, delimitatore di apertura, piastra di battuta e catenaccio. / Norma di misurazione: per singola anta.	St	cad	234,78
25.09.04.37	Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen einseitig aufklappbar	Sovrapprezzo al 25.09.04.35 per persiane con apertura a libro	Aufpreis auf Art. 25.09.04.35 für Jalousieladen einseitig aufklappbar, einschließlich Scharnier, Anschlaglappen und Riegel. / Vermessungsnorm: jedes einzelne komplette Element.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.04.35 per persiane con apertura a libro, compresi cerniera, piastra di battuta e catenaccio. / Norma di misurazione: per singolo elemento completo.	St	cad	63,07
25.09.05	Revision der Außenabschlüsse und Zubehör	Revisione di serramenti esterni e accessori	Revision der Außenabschlüsse und Zubehör	Revisione di serramenti esterni e accessori
25.09.05.01	Instandsetzung von bestehenden Außenverschlüssen	Revisione di serramento esterno esistente	Instandsetzung von bestehenden Außenverschlüssen (aus PVC, Holz, Holz-Aluminium oder andere Materialien), einschließlich Registrieren der Schließbeschläge, Austausch des nötigen Eisenzubehörs (Zapfen, Bänder, usw.), sowie entfernen von Kleber und Demontage der Vorhangbefestigungen und anschließendes Ausbessern der entstandenen Löcher mit kunststoffhaltigem Material, Silikon oder Spachtelmasse.	Revisione di serramento esterno esistente (in PVC, legno, legno-alluminio o altro materiale) compresa la registrazione ferramenta di chiusura, la sostituzione della ferramenta necessaria (nottolini, cerniere, ecc.); compresa stuccatura di fori, pulizia di colle e asporto supporti porta tende con chiusura dei fori con materiale plastico, silicone o stucco per legno.	St	cad	72,43
25.09.05.02	Entfernen des bestehenden Silikons	Sostituzione siliconatura su serramenti esistenti	Entfernen des bestehenden Silikons (innen oder außen) und Erneuerung desselben am Fensterumfang und ev. am Rollokasten. In der Leistung ist das Ausbessern von eventuellen Rissen der Farbe inbegriffen.	Asporto della vecchia siliconatura (interna o esterna) e rifacimento della medesima lungo tutto il perimetro del serramento ed eventuale cassonetto. Negli oneri è compresa la riparazione di eventuali fessurazioni nelle pitture.	St	cad	49,1
25.09.05.03	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenster	Sostituzione meccanismo di apertura anta-ribalta (finestra)	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenster.	Sostituzione completa del meccanismo di apertura ad anta-ribalta per finestra.	St	cad	118,25
25.09.05.04	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenstertüren	Sostituzione meccanismo di apertura anta-ribalta porta-(finestra)	Austausch des gesamten Dreh-Kipp Öffnungsmechanismus für Fenstertüren.	Sostituzione completa del meccanismo di apertura ad anta-ribalta per porta-finestra.	St	cad	156,02
25.09.05.05	Austausch aller Dichtungen	Sostituzione completa delle guarnizioni di tenuta	Austausch aller Dichtungen für Fenster und Fenstertüren – Für jeden kompletten Flügel.	Sostituzione completa delle guarnizioni di tenuta per finestre e porta-finestra – Per singola anta.	St	cad	36,62
25.09.05.06	Austausch des bestehenden Fenstergriffes mit neuem Griff	Sostituzione maniglia per finestre	Austausch des bestehenden Fenstergriffes mit neuem Griff, Typ fix oder ausziehbar mit Abdeckplatte.	Sostituzione di maniglia per finestre esistente con nuova maniglia di tipo fisso oppure estraibile con placca di copertura.	St	cad	27,6
25.09.05.07	Instandsetzung der Fensterläden	Revisione degli scuri	Instandsetzung der Fensterläden (aus PVC, Holz, Aluminium oder andere Materialien), einschließlich Reinigung, Austausch des nötigen Eisenzubehörs, Schließen der Maueröffnungen, entfernen von Kleber, Überprüfung und Instandhaltung der Befestigungselemente am Außenabschluss und am Mauerwerk. / Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Verschluss, ein- oder zweiflügelig.	Revisione degli scuri (in PVC, legno, alluminio o altro materiale), compresa la pulizia, la sostituzione della piccola ferramenta necessaria, stuccatura di fori, pulizia di colle, verifica e eventuale manutenzione degli elementi di fissaggio al serramento ed alla muratura. / Norma di misurazione: per singolo serramento a una o due ante.	St	cad	41,55
25.09.05.10	Instandsetzung der Rollläden	Revisione degli avvolgibili	Instandsetzung der Rollläden, einschließlich der Anschlagzapfen und bis zu drei Stäben des Rollopanzers, einschließlich abwaschen des Panzers, Reinigung und einfetten der Aufhängungen und Überprüfung der Funktion.	Revisione degli avvolgibili, compresa la sostituzione dei tappi di fine corsa e fino a tre stecche per avvolgibile, incluso lavaggio del telo, pulizia e ingrassaggio dei supporti e controllo della funzionalità.	St	cad	53,54
25.09.05.11	Austauschen der Rollostopper	Sostituzione tappi fine corsa per teli avvolgibili	Austauschen der Rollostopper, Abrechnung pro ausgetauschtem Stopper Paar.	Sola sostituzione tappi di fine corsa per avvolgibili, contabilizzazione a coppia sostituita.	St	cad	10,18
25.09.05.15	Liefern und Verlegen von Taubenabwehrelementen	Fornitura e posa di elementi dissuasori per piccioni	Liefern und Verlegen von Taubenabwehrelementen, Tragstruktur aus UV-beständigem Polycarbonat und Spitzen aus Edelstahl Aisi 302 mit doppelter Neigung li-re und zentral (Gesamt 80 Spitzen/Meter), Abdeckung 9 cm, einschließlich Befestigungsmaterial.	Fornitura e posa di elementi dissuasori per piccioni, supporto in policarbonato anti-uv e sistema di punte in acciaio inox aisi 302 a doppia inclinazione sx-dx e centrale (totale 80 punte/metro), copertura 9 cm, incluso materiale di fissaggio.	m	m	26,6
25.09.05.20	Liefern und Verlegen einer halbrunden Hängedachrinne für Wintergarten	Fornitura e posa di canale di gronda per verande vetrate	Liefern und Verlegen einer halbrunden Hängedachrinne für Wintergarten mit vorderem Wulst und innerer Abkantung aus feuerverzinktem Stahlblech, beschichtet; liefern und mit Gefälle verlegen. Inbegriffen sind die Rinnenhalter aus verzinktem Stahl, die Endstücke, die Errichtung eines Abflusses, das Nieten und Abdichten mit Dichtstoffen der Überlappungen, die Verbindungs- und Befestigungsmittel, der Verschnitt sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung.	Fornitura e posa di canale di gronda semicircolare per verande vetrate, con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di acciaio zincato a caldo, preverniciato; fornito e posto in opera in pendenza. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato, le testate, la realizzazione di un terminale di scarico acque, le giunzioni sovrapposte chiodate con ribattini e sigillate a tenuta stagna, i materiali di raccordo e fissaggio, gli sfridi nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	m	m	50,74
25.09.06	Liefern und Einbau von Verglasungselementen	Fornitura e posa di lastre vetrate	Liefern und Einbau von Verglasungselementen / Auf Anweisung der B.L. werden die Verglasungen mit innerer Scheibe aus Mattglas geliefert ohne zusätzliche Mehrkosten. In den Leistungen sind immer das Entfernen und die Entsorgung von eventuellen bestehenden Verglasungen, der Abtransport und die Entsorgung inbegriffen. / Vermessungsnorm: Effektive Glasfläche oder der Isoliergläser, geliefert und eingebaut, Mindestberechnung für jede einzelne Verglasung 1,00 m2.	Fornitura e posa di lastre vetrate / Su indicazione della DL vengono fornite le vetrate con lastra interna in vetro smerigliato, senza costi aggiuntivi. Nelle prestazioni sono sempre compresi la rimozione e lo smaltimento di eventuali vetrate già esistenti, il trasporto e lo smaltimento. / Norma di contabilizzazione: superficie effettiva della vetrata o dei vetri isolanti, fornita e montata, misura minima calcolata per ogni singola vetrata 1,00 m2.
25.09.06.02	Austausch der Verglasung mit 3/3+12+4	Sostituzione vetrocamera con 3/3+12+4	Austausch der Verglasung mit Lieferung und Einbau einer Verglasung mit Sicherheitsglas laut UNI-Norm 7697 i.g.F. aus einfachem Verbundsicherheitsglas (3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm + 12/15 Ar + 4 mm) Scheibenzwischenraum von 15-20 mm mit mindestens 95 % Argon Füllung und Metalloxydschicht. Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K und Schalldämmwert 32 dB; / Mindestberechnung für jede einzelne Verglasung 1,00 m2.	Sostituzione vetrocamera con fornitura e posa di vetrocamera con vetro di sicurezza a norma UNI 7697 e successive modifiche a singola lastra stratificata (3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm +12-15 Ar +4 mm) camera di spessore fra 15 e 20 mm con trattamento magnetronico e gas argon in percentuale min. 95%. Isolamento termico UG = 1.1 W/m2K ed acustico 32 dB; / Contabilizzazione minima per singolo vetro 1,00 m2.	m2	m2	283,94
25.09.06.03	Austausch der Verglasung mit 3/3+12+3/3	Sostituzione vetrocamera con 3/3+12+3/3	Austausch der Verglasung mit Lieferung und Einbau einer Verglasung mit Sicherheitsglas laut UNI-Norm 7697 i.g.F. mit zweifachem Verbundsicherheitsglas (3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm + 12/15 Ar + 3/3 mit Klebefolie PVB zu 0,38 mm) Scheibenzwischenraum von 15-20 mm mit mindestens 95 % Argon Füllung und Metalloxydschicht. Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,1 W/m2K und Schalldämmwert 32 dB; / Mindestberechnung für jede einzelne Verglasung 1,00 m2.	Sostituzione vetrocamera con fornitura e posa di vetrocamera con vetro di sicurezza a norma UNI 7697 e successive modifiche a doppia lastra stratificata (3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm +12-15 Ar +3/3 con interposta pellicola in PVB da 0,38 mm) camera di spessore fra 15 e 20 mm con trattamento magnetronico e gas argon in percentuale min. 95%. Isolamento termico UG = 1.1 W/m2K ed acustico 32 dB; / Contabilizzazione minima per singolo vetro 1,00 m2.	m2	m2	310,79
25.09.06.10	Aufpreis für den Austausch von bestehenden Abschlüssen in Messing	Sovrapprezzo per serramenti con telaini in ottone	Aufpreis für den Austausch von bestehenden Abschlüssen (Art. 25.09.03) für den Einbau von Rahmen aus Messing, Aluminium oder PVC im Innenraum der Isolierverglasung, für Verglasungen jeglichen Typs. / Vermessungsnorm: für jedes einzelne Feld.	Sovrapprezzo alla sostituzione di serramenti esistenti (25.09.03) per applicazione di telaini in ottone, alluminio o PVC all’interno del vetro isolante, per vetrocamere di qualsiasi tipo. / Norma di contabilizzazione: per singolo riquadro.	St	cad	32,6
25.09.06.16	Liefern und Verlegen einer transparenten Polycarbonatscheibe, 4 mm	Fornitura e posa di lastra trasparente in policarbonato 4 mm	Liefern und Verlegen einer transparenten extrudierten Polycarbonatscheibe (PC), Stärke 4 mm, einschließlich Entfernen und Entsorgen der bestehenden Verglasung, alle Befestigungsmaterialien, Glashalteleisten, usw.	Fornitura e posa di lastra trasparente in policarbonato (PC) estruso, spessore 4 mm, compreso smontaggio e smaltimento del vetro esistente, tutti i materiali di fissaggio, listelli fermavetro, ecc.	m2	m2	82,09
25.09.06.17	Liefern und verlegen von Verbundsicherheitsglas 2B2 oder 1B1: 4/4	Fornitura e posa di vetro di sicurezza stratificato 2B2 o 1B1: 4/4	Liefern und verlegen von Verbundsicherheitsglas 2B2 oder 1B1, Stärke 8 mm (4+4 mm mit Klebefolie PVB, einschließlich Entfernen und Entsorgen der bestehenden Verglasung, alle Befestigungsmaterialien, Glashalteleisten, usw. / Mindestabrechnung pro Element: 1,00 m2.	Fornitura e posa in opera di vetro di sicurezza stratificato 2B2 o 1B1, doppia lastra da 8 (4+4 mm con pellicola in PVB interposta); compreso smontaggio e smaltimento del vetro esistente, tutti i materiali di fissaggio, listelli fermavetro, ecc. / Contabilizzazione minima per singolo serramento: 1,00 m2.	m2	m2	182,42
25.09.06.25	Austausch Glasfüllungen für Innentüren mit Sicherheitsglas	Sostituzione vetro per porte interne specchiate con lastra di sicurezza	Austausch Glasfüllungen für Innentüren mit Sicherheitsglas ESG bzw. VSG nach UNI 7697, satiniert, einschließlich ab- und wiedermontieren der Glashalteleisten und entsorgen der alten Glasscheiben.	Sostituzione vetro per porte interne specchiate con lastra di sicurezza in vetro temperato o stratificato secondo UNI 7697 satinato, incluso smontaggio e rimontaggio dei listelli fermavetro e smaltimento delle lastre rimosse.	St	cad	358,59
25.09.07	Innentüren	Serramenti interni	Innentüren	Serramenti interni
25.09.07.01	Liefern und Montage einer Innentür	Fornitura e posa in opera di porta interna	Liefern und Montage einer Innentür mit Futter und Verkleidung; einflügelig als Drehflügeltür, Türblatt als Sperr Tür gefalzt, mit Blindstock aus Massivholz (nicht Sperrplatte), mit folgenden Eigenschaften: / Türblatt aus Holzwerkstoffen und Vollholzprofilen, Füllung des Türblatts mit Wabenstruktur, verkleidet beidseitig mit Deckplatten aus Holzspanplatten mittlerer Dichte 3,2 mm, Decklagen aus Holzfurnier 0,6 mm, Farbe nach Wahl der B.L.; / Innen-Rahmen und verdeckter Anleimer mit Furnierkante gleicher Holzart und Farbe wie das Deckfurnier; / Blattdicke 45 mm. Futter mit Querschnitt von 35/40 x 150 mm, Verkleidung beidseitig mit einem Querschnitt von 22x60 mm; aus mehrschichtigem Sperrholz im Gärungsschnitt 45°-90°; Befestigung verdeckt an Blindstock; Profileisen beidseitig; Türfalzdichtung, Befestigung durch Einfräsen; drei Türscharniere aus verzinktem Stahl; Einsteckschloss als Buntbartschloss mit Falle und Riegel, Schließblech aus Stahl verzinkt; Türdrückergarnitur und Schlossrosette aus eloxiertem Aluminium; / Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Imprägnier Lasur glänzend, welche vom Auftragnehmer vor dem Einbau durchzuführen ist. / Inklusive Maurerarbeiten für die Erhöhung, Verkleinern und/oder Erweiterung der bestehenden Türöffnung, einschließlich ausmauern mit Mörtel und Verputz für Wandstärken bis 16 cm, inklusive Entfernen der bestehenden Tür, auch Verglasung, mit diesbezüglichem Türstock, Blindstock und Abtransport zur Mülldeponie. / Für Türen mit lichter Weite von 65 bis 90 cm (jeweils 5 cm), Höhe von 195 bis 210 cm.	Fornitura e posa in opera di porta interna con cassa, mostra e contromostra, anta battente, battuta perimetrale e controtelaio in legno massiccio (escluso truciolare), con le seguenti caratteristiche: / Battente con profili di supporto in legno massiccio, anima interna a nido d’ape, rivestimento bifacciale in pannelli di fibra di legno a media densità 3,2 mm, rivestimento di finitura con impiallacciatura di essenza legnosa 0,6 mm, colore a scelta della D.L.; / Telaio interno e copritesta incassato con spigolo impiallacciato della stessa essenza legnosa ed aspetto della impiallacciatura di finitura; / Spessore battente 45 mm; cassa della sezione di 35/40 x 150 mm, mostra e contromostra da 22 x 60 mm in multistrato impiallacciato con giunte a taglio a 45° o 90°, fissaggio a scomparsa su controtelaio, coprigiunto su ambo i lati, guarnizione ad incasso sulla battuta, tre cerniere in acciaio zincato, serratura patent da infilare con scrocco e catenaccio, piastra d’incontro in acciaio zincato, maniglie e bocchette in alluminio anodizzato; / Verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante applicata prima della posa con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire. / Incluse le opere murarie per il rialzamento, restringimento e/o allargamento del foro esistente comprese riquadrature in malta e intonaco finale per spessori murature fino a 16 cm, è compreso lo smontaggio della porta esistente, anche vetrata, con relativo telaio, controtelaio ed il trasporto alla pubblica discarica. / Per porte con luce netta di passaggio da 65 a 90 cm (passo 5 cm), altezza da 195 a 210 cm.	St	cad	746,94
25.09.07.02	Liefern und Montage von Innentüren mit im Futterstock integrierter Oberlichte	Fornitura e posa in opera di porta interna con sopraluce vetrato	Liefern und Montage von Innentüren mit im Futterstock integrierter Oberlichte (Sicherheitsglas Typ ESG 4 mm, durchsichtig oder satiniert laut Angaben der Bauleitung); Rest wie Art. 25.09.07.01, aber für eine Gesamthöhe des Stockes bis 3,00 m.	Fornitura e posa in opera di porta interna con sopraluce vetrato (vetro di sicurezza temperato da 4 mm trasparente o satinato secondo indicazioni della DL) integrato nel telaio, resto come all’articolo 25.09.07.01, ma per altezza complessiva telaio fino a 3,00 m.	St	cad	1157,04
25.09.07.05	Liefern und Montage einer Schiebetür	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole	Liefern und Montage einer Schiebetür geeignet für den Einbau in Schiebetürkasten wie Art. 25.02.07.60, komplett mit Führungsschiene und notwendigem Zubehör, Schließvorrichtung mit Schlüssel eingebaut mit Muschel oder vorspringendem Griff lt. Anweisung der Bauleitung.; der Rest wie Art. 25.09.07.01.	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con predisposizione per l’inserimento in un controtelaio per scorrimento a scomparsa come articolo 25.02.07.60, completo di binario di scorrimento ed accessori, serratura a scatto incassata con chiave e conchiglia ad incasso o maniglia tubolare sporgente su indicazione della D.L.; il resto come all’articolo 25.09.07.01.	St	cad	996,24
25.09.07.06	Liefern und Montage einer an der Wand anzubringenden Schiebetür	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole applicata a parete	Liefern und Montage einer an der Wand anzubringenden Schiebetür, mit Führungsschiene und notwendigem Zubehör, Angaben wie vom Art. 25.09.07.01, einschließlich Verkleidung der Führungsschiene, Führungszapfen am Boden, verdeckt liegender Schnappverschluss und versenkter Griffmuschel oder außenliegender Griff nach Vorgaben der B.L.; Für Schiebetüren bis 90 cm lichte Weite und Nettohöhe von 210 cm.	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole applicata a parete completa di binario di scorrimento ed accessori; specifiche tecniche come art. 25.09.07.01, incluso rivestimento del binario e dell’imbotte, perni di scorrimento a pavimento, serratura a scatto incassata e conchiglia ad incasso o maniglia tubolare sporgente su indicazione della D.L. Per scorrevoli fino a 90 cm di luce netta di passaggio e 210 cm di altezza netta.	St	cad	1288,09
25.09.07.10	Aufpreis für Türen mit Glaseinsatz	Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte specchiate	Aufpreis für Türen mit Glaseinsatz, inkl. Sicherheitsglas (ESG) Stärke 4 mm satiniert.	Sovrapprezzo per fornitura e posa di porte specchiate complete di vetro di sicurezza temperato da 4 mm satinato.	St	cad	260,32
25.09.07.11	Aufpreis für Futterstockbreite zwischen 151 mm und 500 mm	Sovraprezzo per cassa di larghezza da 151 mm a 500 mm	Aufpreis für Futterstockbreite zwischen 151 mm und 500 mm, für jede Tür.	Sovraprezzo per cassa di larghezza da 151 mm a 500 mm, per ogni porta.	St	cad	98,71
25.09.07.15	Aufpreis für das Liefern und Einbauen von neuen Innentüren mit Stock und Flügel in weißer Farbe	Sovrapprezzo per fornitura e posa di nuovi serramenti interni con telaio e anta di colore bianco	Aufpreis für das Liefern und Einbauen von neuen Innentüren mit Stock und Flügel in weißer Farbe, deckende Lackfarbe mit Grundierung, eine Zwischen- und eine Schlussbeschichtung.	Sovrapprezzo per fornitura e posa di nuovi serramenti interni con telaio e anta di colore bianco, verniciatura a smalto coprente con imprimitura, una mano intermedia e una mano a finire.	St	cad	102,32
25.09.07.20	Komplette Überholung von Innentüren mit Überprüfung der Funktionsfähigkeit	Revisione completa di porta interna con verifica della funzionalità	Komplette Überholung von Innentüren (auch Schiebetüren) mit Überprüfung der Funktionsfähigkeit, einschließlich Einstellen und Erhöhen der Türangeln mit Beilagsscheiben aus Messing, inkl. Befestigung des Schlosses u. der Griffe.	Revisione completa di porta interna (anche scorrevole) con verifica della funzionalità, inclusa registrazione e spessoramento dei cardini con rondelle in ottone e fissaggio delle serrature e maniglie.	St	cad	20,03
25.09.07.21	Umkehrung der Öffnungsrichtung von Türen	Inversione senso di apertura porta interna	Umkehrung der Öffnungsrichtung von Türen (Abmontage, Drehen und Wiederanbringen des Türflügels und des Türstockes), einschließlich dem erforderlichen Montagematerial.	Inversione senso di apertura porte (smontaggio, inversione e rimontaggio anta e telaio imbotte), compreso materiale di fissaggio necessario.	St	cad	115,79
25.09.07.22	Verkürzen des Türblattes aus Holz um sich an die neue Höhe der Schwelle oder des Bodens anzupassen	Taglio battente porta in legno per adeguamento altezza a nuova soglia o pavimentazione	Verkürzen des Türblattes aus Holz, um sich an die neue Höhe der Schwelle oder des Bodens anzupassen, einschließlich ev. anbringen einer unteren Schutzleiste aus Massivholz.	Taglio battente porta in legno per adeguamento altezza a nuova soglia o pavimentazione, compreso eventuale incollaggio di profilo protettivo inferiore in legno massiccio.	St	cad	57,48
25.09.07.25	Furnieren des Türblattes der Innentüren mit Holzart nach Wahl der B.L.	Impiallacciatura battente porta interna con essenza legno a scelta della DL	Furnieren des Türblattes der Innentüren mit Holzart nach Wahl der B.L., einschließlich nachfolgendem dreifachem Beschichten mit Imprägnier Lasur. / Vermessungsnorm: für jede furnierte Türseite, für Türen jeder Größe.	Impiallacciatura battente porta interna con essenza legno a scelta della DL, inclusa successiva verniciatura a tre mani con vernice impregnante glassante. / Norma di contabilizzazione: per ogni lato impiallacciato, per porte di qualunque dimensione.	St	cad	218,75
25.09.07.26	Verkleidung des Türblattes der Innentüren mit Laminatplatten	Rivestimento battente porta interna con pannelli in laminato	Verkleidung des Türblattes der Innentüren mit Laminatplatten (High Pressure Laminate – HPL), RAL-Farbe nach Wahl der B.L., Rest wie Art. 25.09.07.25.	Rivestimento battente porta interna con pannelli in laminato (High Pressure Laminate - HPL), colore RAL a scelta della D.L., resto come articolo 25.09.07.25.	St	cad	262,11
25.09.07.30	Abschleifen und Lackieren der bestehenden Innentüren	Levigatura e laccatura di porte interne esistenti	Abschleifen und Lackieren der bestehenden Innentüren, einschließlich Bearbeitung des eingebauten Türstockes.	Levigatura e laccatura di porte interne esistenti, compresa lavorazione sul telaio in opera.	St	cad	217,68
25.09.07.35	Liefern und Einbauen einer Türdrückergarnitur aus eloxiertem Aluminium komplett mit Rosette oder Abdeckplatte für Innentüren	Fornitura e posa di coppia di maniglie in alluminio anodizzato complete di rosetta o placca di copertura per porte interne	Liefern und Einbauen einer Türdrückergarnitur aus eloxiertem Aluminium komplett mit Rosette oder Abdeckplatte für Innentüren.	Fornitura e posa di coppia di maniglie in alluminio anodizzato complete di rosetta o placca di copertura per porte interne.	St	cad	64,88
25.09.07.36	Austausch der gesamten umlaufenden Türfalzdichtung für Innentüren	Sostituzione completa guarnizioni porta interna	Austausch der gesamten umlaufenden Türfalzdichtung für Innentüren – Für kompletten Türstock.	Sostituzione completa della guarnizione perimetrale per porte interne– Per singolo telaio completo.	St	cad	31,04
25.09.07.40	Lieferung und Einbau eines Nummernschildes mit Angabe der internen Nummer der Wohnung	Fornitura e posa di targhetta indicante il numero interno dell’alloggio	Lieferung und Einbau eines Nummernschildes mit Angabe der internen Nummer der Wohnung (für Eingangstüren, Kellertüren und andere Zubehörräume).	Fornitura e posa di targhetta indicante il numero interno dell’alloggio (per portoncino di ingresso, cantina e altri vani accessori).	St	cad	19,88
25.09.08	Sicherheitstüren	Portoncini blindati	Sicherheitstüren	Portoncini blindati
25.09.08.01	Liefern und Montage einer Sicherheitstür	Fornitura e posa in opera di porte blindate	Liefern und Montage einer Sicherheitstür mit Innenlichte 80/85/90 x 200/210 mit folgenden konstruktiven Eigenschaften: / Sicherheitsklasse 3 nach UNI ENV 1627/30; / Wärmedämmung: Wärmedurchgangskoeffizient U £ 2,60 W/m2K; / Winddichtigkeit Klasse 4 EN; / Schallschutz RW –40 DB; / Blindstock: aus verzinktem Stahl, Stärke 20/10 mit 8 Mauerankern und drei Distanzhaltern; / Türstock: aus verzinktem Stahl, Stärke 20/10, profiliert und mit kratzfester Epoxydharzbeschichtung, Farbe Testa di Moro, mit eingebauter Verschlussregulierung mit vertikaler, horizontaler und frontaler Einstellmöglichkeit, einschließlich externe Fugenleisten; / Türblatt: bestehend aus zwei profilierten und verzinkten Stahlblechen, Gesamtstärke 20/10, Innendämmung aus gepresster Steinwolle, mit 2 reißfesten flexiblen Stahlbändern, auf 3 Achsen regulierbar, kugelgelagerte Scharniere und 3 feste reißfeste Türsporne mit Durchmesser 20 mm, Abschließvorrichtung mit 4 Bolzen + 2 Bolzen unten und 2 oben. Die Beplankung des Flügels innen und außen wird getrennt abgerechnet; / Sicherheitsschloss: mit europäischem Sicherheitszylinder, geschützt von einem externen einbruchsicheren Defender, versehen mit einem Schalenkern aus Manganstahl zu 30/10 Stärke, schnitt- und bohrsicher, mit nummerierter Karte zur Reproduktion und Nr. 3 versiegelten Schlüsseln, bedient mit einem Sicherheitsschlüssel der die mobilen Bolzen aus schnittsicherem, temperiertem Stahl und das Schnappschloss bedient. Der Schließzylinder muss zum von der Bauleitung angegebenen Zeitpunkt ausgetauscht werden; / Zweifache Dichtung: am Anschlag, davon die erstere schalldämmend an allen drei Seiten des Türblattes (an vier Seiten, wenn Tür mit Anschlag) und die zweite gegen Luftzug am Umfang der Stahlzarge; / Verpackung: einschließlich Schutz der glatten Verkleidung vor Kratzern mit Spezialfilmbeschichtung, die nach dem Einbau abgezogen werden kann; / Türklinke: außen mit Türknopf, innen Türklinke, Abdeckbleche in glänzendem Messing oder satiniertes Aluminium; / Weitwinkelspion 180° mit Abdeckplatte; / Messingschildchen, welches die int. Wohnungsnummer bezeichnet; / Inbegriffen ist die Abmontage der bestehenden Tür mit eventuellem Türstock zur Mülldeponie, sowie die notwendigen Maurer- und Malerarbeiten, sei es im Inneren der Wohnung, als auch im Stiegenhaus.	Fornitura e posa in opera di porte blindate con misure luce passaggio 80/85/90 x 200/210, aventi le seguenti caratteristiche costruttive: / Classe di sicurezza 3 secondo UNI ENV 1627/30; / Isolamento termico: trasmittanza globale U £ 2,60 W/m²K; / Tenuta all’aria classe 4 EN; / Isolamento acustico RW –40 dB; / Controtelaio: in acciaio zincato, di spessore 20/10 con 8 zanche di ancoraggio al muro e tre distanziatori; / Telaio: in acciaio zincato, spessore 20/10, opportunamente sagomato e verniciato a polveri epossidiche antigraffio color testa di moro, con dispositivo di regolazione di chiusura incorporato e sistema di regolazione verticale, orizzontale e frontale; inclusi listelli coprigiunto esterni; / Battente: costruito in doppia lamiera di acciaio zincato, spess. totale 20/10, opportunamente sagomato e coibentato lana di roccia compressa, avente 2 cerniere antistrappo mobili in acciaio, del tipo regolabile sui tre assi, complete di cuscinetti reggispinta e tre rostri fissi antistrappo con diametro di 20 mm. Chiusura con 4 perni principali + 2 superiori e 2 inferiori. Il rivestimento interno ed esterno del battente verrà contabilizzato a parte; / Serratura di sicurezza: con cilindro europeo di sicurezza protetto da un defender antiscasso esterno e dotata di un guscio di protezione interno in acciaio al manganese da 30/10 di spessore, con funzioni antitrapano ed antitaglio, con tessera numerata per la riproduzione e n. 3 chiavi definitive sigillate, azionante sia i perni mobili in acciaio temperato antitaglio, che lo scrocco di servizio. La sostituzione del cilindro dovrà avvenire nel momento indicato della D.L.; / Doppia guarnizione di battuta, di cui la prima antirumore tre lati del battente mobile (su 4 lati in caso di porta con battuta) e la seconda antivento posta ad incastro sul perimetro del telaio fisso; / Imballo: comprendente la protezione dei rivestimenti (lisci) con una lamina di polietilene, con funzioni antigraffio, staccabile dopo il montaggio; / Maniglieria: composta dal pomolo esterno, maniglia interna, set placche in ottone lucido o alluminio satinato; / Spioncino ad angolo 180° con placca di copertura; / Targhetta in ottone indicante il numero interno dell’alloggio; / È compreso lo smontaggio del portoncino vecchio, completo di eventuale telaio, nonché le opere murarie e da pittore necessarie, sia sul lato interno all’alloggio che verso il vano scala.	St	cad	2587,18
25.09.08.02	Liefern und Einbauen einer gedämmten Sicherheitstür	Fornitura e posa di portoncino blindato coibentato	Liefern und Einbauen einer gedämmten Sicherheitstür Typ Klimahaus „B“ mit Wärmedurchgangskoeffizient UD =1,1 W/m2K, Blindstock mit Unterbrechung der Wärmebrücke unter der Schwelle, Luftdichtigkeit Klasse 4 EN, Winddichtigkeit Klasse C5, Wasserdicht Klasse 9A, Kälteschutzdichtung hoch wärmedämmend angepasst am Anschlag, inbegriffen gedämmter Türschwelle, luft- und wasserdicht mit Tropfnase, dreifache Dichtung mit zwei Hohlröhren auf der Innenseite und eine winddichte am Stock, einschließlich externem Paneel Stärke 16 mm, wasserdicht; Rest wie Art. 25.09.08.01.	Fornitura e posa di portoncino blindato coibentato tipo Casaclima “B”: isolazione termica UD = 1,1 W/m2K, controtelaio a taglio termico sotto soglia, tenuta all’aria classe 4 EN, tenuta al vento classe C5, tenuta all’acqua classe 9A, lama parafreddo ad alto isolamento coordinata con battuta a pavimento, compresa soglia termica con tenuta aria/acqua e gocciolatoio, tripla guarnizione di tenuta con due tubolari sul lato interno e uno antivento sul telaio, incluso pannello esterno spessore 16 mm, resistente all’acqua, resto come da articolo 25.09.08.01.	St	cad	4516,77
25.09.08.05	Aufpreis für Art. 25.09.08.01 und 25.09.08.02 für das Liefern und Einbauen von Sicherheitstüren mit Sondermaß	Sovrapprezzo agli articoli 25.09.08.01 e 25.09.08.02 per fornitura in opera di portoncino fuori misura	Aufpreis für Art. 25.09.08.01 und 25.09.08.02 für das Liefern und Einbauen von Sicherheitstüren mit Sondermaß in Breite oder Höhe. / Vermessungsnorm: für jede Abweichung von den Standardmaßen in Höhe oder Breite.	Sovrapprezzo agli articoli 25.09.08.01 e 25.09.08.02 per fornitura in opera di portoncino fuori misura in larghezza o altezza. / Norma di misurazione: per ogni variazione in altezza o in larghezza.	St	cad	332,24
25.09.08.06	Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für die Ausführung mit zweiten aufklappbaren Flügel	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.08.01 per esecuzione con anta aggiuntiva apribile con perni a leva	Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für die Ausführung mit zweitem aufklappbarem Flügel, mit Öffnung durch Hebelzapfen. Die Beplankungen werden getrennt abgerechnet.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.08.01 per esecuzione con anta aggiuntiva apribile con perni a leva. I pannelli di rivestimento verranno contabilizzati a parte.	St	cad	1311,42
25.09.08.07	Aufpreis für Art. 25.09.08.02 für zusätzlichen Flügel	Sovrapprezzo su 25.09.08.01 per anta aggiuntiva apribile	Aufpreis für Art. 25.09.08.02 (gedämmte Sicherheitstür) für die Ausführung mit zweitem aufklappbarem Flügel mit Öffnung durch Hebelzapfen. Die Beplankungen werden getrennt abgerechnet.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.08.02 (portoncino coibentato) per esecuzione con anta aggiuntiva apribile con perni a leva. I pannelli di rivestimento verranno contabilizzati a parte.	St	cad	1507,46
25.09.08.08	Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für den Einbau einer Kälteschutzdichtung mit luftgefüllter Gummikammer	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.08.01 per fornitura e posa di lama parafreddo in gomma a camere d’aria	Aufpreis für Art. 25.09.08.01 für den Einbau einer Kälteschutzdichtung mit luftgefüllter Gummikammer, mit seitlichem regulierbarem Bedienungszapfen.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.08.01 per fornitura e posa di lama parafreddo in gomma a camere d’aria, con perno laterale di azionamento regolabile.	St	cad	106,75
25.09.08.10	Verkleidung des äußeren Futterstockes der Sicherheitstüren	Rivestimento imbotte esterno di portoncino blindato	Verkleidung des äußeren Futterstockes der Sicherheitstüren, komplett mit Laibung und Rahmen in mehrschichtig verleimter Massivholzplatte, Holztyp und Farbe nach Wahl der B.L, Breite max. 40 cm, für Türen ein- oder zweiflügelig.	Rivestimento imbotte esterno di portoncino blindato, completo di fianchi e mostre in multistrato impiallacciato, essenza e colore a scelta della DL, di larghezza massima cm 40; per portoncini a una o due ante.	St	cad	419,29
25.09.08.11	Aufpreis für Liefern und Einbauen von Panzertür mit Vorbereitung für die Montage von Verbundsicherheitsglas	Sovrapprezzo per fornitura e posa di portoncino blindato con predisposizione per il montaggio di vetro antisfondamento stratificato	Aufpreis für Liefern und Einbauen von Panzertür mit Vorbereitung für die Montage von Verbundsicherheitsglas jeglicher Form und Ausmaßes und eventuelle Montage von Schutzgittern, inklusive aller notwendigen Leistungen, um die Arbeiten fachgerecht fertig zu stellen.	Sovrapprezzo per fornitura e posa di portoncino blindato con predisposizione per il montaggio di vetro antisfondamento stratificato, per vetro di qualsiasi forma o dimensione ed eventuale montaggio di griglie di protezione, compreso ogni onere necessario per dare il finito a regola d’arte.	St	cad	939,91
25.09.08.15	Liefern und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung Holzfurnier	Fornitura e montaggio di rivestimento in pannello impiallacciato in legno	Liefern und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der inneren oder äußeren Türverkleidung furniert mit Holzart und Farbe nach Wahl der B.L., für Paneele jeglicher Abmessungen.	Fornitura e montaggio (in fase di produzione del portoncino) di pannello interno o esterno impiallacciato in legno di colore ed essenza a scelta della D.L., per pannelli di qualsiasi misura.	St	cad	161,44
25.09.08.16	Lieferung und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung aus Laminat	Fornitura e posa di pannello interno o esterno in laminato per porta	Lieferung und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der inneren oder äußeren Türverkleidung aus Laminat (High Pressure Laminate – HPL), RAL - Farbe nach Wahl der B.L., für Paneele jeglicher Abmessungen.	Fornitura e posa (in fase di produzione del portoncino) di pannello interno o esterno in laminato (High Pressure Laminate - HPL), colore RAL a scelta della D.L., per pannelli di qualsiasi misura.	St	cad	377,08
25.09.08.17	Liefern und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung mit eingefrästen Muster	Fornitura e montaggio di rivestimento in pannello pantografato fresato	Liefern und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der äußeren Türverkleidung mit eingefrästem Muster (9-16 mm), wasserdicht, Zeichnung, Muster und RAL-Farbe nach Wahl der B.L. Für Paneele jeglicher Abmessungen	Fornitura e posa (in fase di produzione del portoncino) di pannello esterno pantografato fresato (9-16 mm) resistente all’acqua, disegno, tipo di fresatura e colore RAL a scelta della DLper pannelli di qualsiasi misura.	St	cad	803,6
25.09.08.18	Liefern und Montage der inneren oder äußeren Türverkleidung Holzfurniert gelbeicht	Fornitura e montaggio di rivestimento in pannello imiallacciato in essenze particolari	Liefern und Montage (während der Herstellung der Sicherheitstür) der inneren oder äußeren Türverkleidung aus gebürstetem antiquiertem Fichtenholzfurnier, Ahorn, Kirsche, Ulme, Esche, Eiche gebleicht und ähnliche Holzarten nach Wahl der Bauleitung, für Paneele jeglicher Abmessungen.	Fornitura e posa (in fase di produzione del portoncino) di pannello interno o esterno impiallacciato in abete spazzolato anticato, acero, ciliegio, olmo, frassino rovere tinto sbiancato ed essenze simili a scelta della D.L., per pannelli di qualsiasi misura.	St	cad	404,85
25.09.08.20	Entfernen und Entsorgen von bestehender innerer oder äußerer Türverkleidung und anschließende Montage von neuer Verkleidung	Smontaggio e smaltimento di pannello esistente e successivo montaggio di nuovo pannello	Entfernen von bestehender innerer oder äußerer Türverkleidung und anschließende Montage von neuer Verkleidung (mit den vorgehenden Artikeln abgerechnet), einschließlich liefern und verlegen der erforderlichen umlaufenden Halteleisten. Im Preis ist die fehlende Montage während der Herstellung berücksichtigt worden.	Smontaggio di pannello di rivestimento interno o esterno esistente e successivo montaggio di nuovo pannello (contabilizzato a parte con le voci precedenti), inclusa fornitura e posa dei listelli perimetrali di contenimento necessari. Nel prezzo è considerata la mancata prestazione del montaggio in fase di produzione.	St	cad	179,51
25.09.08.25	Anpassen der Sicherheitstür in der Höhe	Taglio del portoncino blindato in altezza	Anpassen der Sicherheitstür in der Höhe, inbegriffen ist die Feinbearbeitung des Türflügels unten.	Taglio del portoncino blindato in altezza, compreso la finitura del battente inferiore.	St	cad	239,95
25.09.08.26	Abmontieren und anschließende Wiedermontage der bestehenden Sicherheitstür	Smontaggio e successivo rimontaggio portoncino esistente	Abmontieren der bestehenden Sicherheitstür, einschließlich des Blindstockes, Stock und Flügel, und anschließende Wiedermontage, inbegriffen sind die Maurerarbeiten zum Abbruch und wiederherstellen der Mauern und Verputzen für die Anpassung der Höhe der Maueröffnung, einschließlich einmauern der Zargen des Blindstockes.	Smontaggio portoncino blindato esistente, incluso controtelaio, telaio e battente, e successivo rimontaggio comprese opere murarie di demolizione e ripristino muratura e intonaci per adeguamento foro porta in altezza, incluso fissaggio delle zanche di ancoraggio del controtelaio.	psch	a c	793,57
25.09.08.27	Aufpreis für Art. 25.09.08.26 für die Lieferung und den Einbau eines Blindstockes aus Metall für Sicherheitstüren	Sovrapprezzo 25.09.08.26 per fornitura e posa controtelaio metallico per porte blindate	Aufpreis für Art. 25.09.08.26 für die Lieferung und den Einbau eines Blindstockes aus Metall für Sicherheitstüren, einschließlich Maurerbeihilfen für das einmauern der Zargen und die Entsorgung des alten Blindstockes.	Sovrapprezzo all’articolo 25.09.08.26 per fornitura e posa di controtelaio metallico per portoncino blindato, incluse assistenze murarie per il fissaggio delle zanche di ancoraggio e oneri di smaltimento del vecchio controtelaio rimosso.	St	cad	174,09
25.09.08.40	Alleinige Instandsetzung der bestehenden Sicherheitstür	Sola revisione blindato esistente	Alleinige Instandsetzung der bestehenden Sicherheitstür einschließlich einstellen der Türangeln, Korrektur der Neigung des Türblatt und –Stockes, einfetten der beweglichen Teile, ausbessern der eventuellen Kratzer auf den Verkleidungen des Türblattes, befestigen der Türdrücker usw.	Sola revisione blindato esistente compresa registrazione dei cardini, correzione dell’inclinazione anta e telaio, ingrassatura delle parti mobili, ritocco di eventuali graffi sui pannelli di rivestimento, fissaggio della maniglieria ecc.	St	cad	54,52
25.09.08.41	Austausch des Türspions der Sicherheitstür	Sostituzione spioncino per portoncino blindato	Austausch des Türspions der Sicherheitstür mit einem neuen mit 180° Blickwinkel, einschl. Abdeckplatte.	Sostituzione spioncino per porta blindata con nuovo di tipo ad angolo 180° compresa placca di copertura.	St	cad	63,24
25.09.08.42	Austausch aller Dichtungen für Sicherheitstüren	Sostituzione guarnizione portoncino blindato	Austausch aller Dichtungen für Sicherheitstüren – Für jeden kompletten Anschlag (Umfang).	Sostituzione completa delle guarnizioni di tenuta per portoncini blindati – Per singola battuta perimetrale completa.	St	cad	66,02
25.09.08.45	Austausch oder neue Montage eines Türknaufes oder Türklinke	Sostituzione o nuovo montaggio di pomalo o maniglia portoncino	Austausch oder neue Montage eines Türknaufes oder Türklinke, auf der Innen- oder Außenseite der Sicherheitstür; in Messing oder Aluminium.	Sostituzione o nuovo montaggio di pomolo o maniglia interni o esterni al portoncino blindato; in ottone o alluminio.	St	cad	122,02
25.09.09	Schlüssel und Schließzylinder	Chiavi e cilindri	Schlüssel und Schließzylinder	Chiavi e cilindri
25.09.09.01	Liefern und Montieren eines Sicherheitszylinders bis zu 70 mm	Fornitura e posa cilindro di sicurezza fino a 70 mm	Liefern und Montieren von europäischem Sicherheitszylinder für Panzertüren, Geschäftstüren oder Rollgitter, inkl. 3 Kopien der Schlüssel und Duplikationskarte, Länge des Zylinders bis 70 mm inkl.	Fornitura e posa di nuovo cilindro europeo di sicurezza per portoncino blindato, porte o serrande negozi, completo di n. 3 copie chiavi e tessera di duplicazione, lunghezza cilindro fino a 70 mm incluso.	St	cad	228,12
25.09.09.02	Liefern und Montieren eines Sicherheitszylinders > 70 mm	Fornitura e posa cilindro di sicurezza > 70 mm	Liefern und Montieren von europäischem Sicherheitszylinder, wie Artikel 25.09.09.01, aber für Länge ab 75 mm.	Fornitura e posa di cilindro europeo come articolo 25.09.09.01, ma per lunghezze da 75 mm in su.	St	cad	277,39
25.09.09.05	Liefern und Montieren von europäischem Zylinder für Kellertüren oder Briefkasten	Fornitura e posa di cilindro europeo per porte cantina o cassette postali	Liefern und Montieren von europäischem Zylinder für Kellertüren oder Briefkasten, inkl. 3 Kopien der Schlüssel.	Fornitura e posa di cilindro europeo tipo CISA per porte cantina o cassette postali, incluse n. 3 copie chiavi.	St	cad	44,02
25.09.09.10	Austausch des Sicherheitsschlosses mit Falle für Doppelbartschlüssel	Sostituzione serratura a doppia mappa su blindati - serratura singola	Austausch des Sicherheitsschlosses mit Falle für Doppelbartschlüssel auf bestehenden Sicherheitstüren, die mit einem Schloss ausgestattet sind, einschließlich 3 Schlüssel.	Sostituzione serratura con scrocco per chiavi a doppia mappa su portoncini blindati esistenti dotati di unica serratura, comprese di n. 3 copie chiavi.	St	cad	513,24
25.09.09.11	Austausch des Sicherheitsschlosses ohne Falle für Doppelbartschlüssel	Sostituzione serratura a doppia mappa su blindati - serratura doppia	Austausch des Sicherheitsschlosses ohne Falle für Doppelbartschlüssel auf bestehenden Sicherheitstüren, die mit zwei Schlössern ausgestattet sind (Bart + Zylinder mit Falle), einschließlich 3 Schlüssel.	Sostituzione di serratura senza scrocco per chiavi a doppia mappa su portoncini blindati esistenti dotati di doppia serratura (mappa + cilindro europeo con scrocco), comprese n. 3 copie chiavi.	St	cad	363,62
25.09.09.15	Liefern von Bundbartschlüssel für Innentüren	Fornitura chiave patent per porte interne	Liefern von Bundbartschlüssel für Innentüren, einschließlich Überprüfung der Übereinstimmung zwischen neuem geliefertem Schlüssel und Schloss.	Fornitura chiave patent per porte interne, compreso onere per la verifica della corrispondenza tra nuova chiave fornita e serratura.	St	cad	13,97
25.09.09.16	Austausch des gesamten Schließvorrichtung für Innentüren	Sostituzione di serratura per porta interna	Austausch des gesamten Schließvorrichtung für Innentüren mit dazugehörigem Schlüssel, Schließblech, Falle usw.	Sostituzione di blocco serratura per porta interna con relativa chiave, piastra di incontro, scrocco ecc.	St	cad	78,51
25.13	HYDRAULIKERARBEITEN	OPERE DA IDRAULICO	HYDRAULIKERARBEITEN	OPERE DA IDRAULICO
25.13.01	Erklärung	Dichiarazione	Erklärung	Dichiariazione
25.13.01.02	Im Falle des Austausches der Heizkörper, ohne Projektierung der Anlage, Erklärung des Wärmetechnikers	In caso di sostituzione di radiatori, senza la progettazione impianti, dichiarazione del termotecnico	Im Falle des Austausches der Heizkörper, ohne Projektierung der Anlage, muss eine Erklärung des Wärmetechnikers oder Installateur über die Beibehaltung der thermischen Leistung gegenüber den ausgetauschten Heizkörpern vorgelegt werden. Die Erklärung muss eine Auflistung der bestehenden und der neuen Heizkörper, der Wattangabe, der Maße, der Marke, der Position und den Durchmesser der Anschlüsse beinhalten. / Für jeden ersetzten Heizkörper.	Nel caso di sostituzione di radiatori senza la progettazione impianti verrà fornita una dichiarazione del termotecnico/installatore sul mantenimento della resa termica nominale rispetto ai radiatori sostituiti, completa di una tabella comparativa dei corpi radianti esistenti e quelli di progetto con indicante w, misure, diametro attacchi, marca e tipo e posizione. / Per ogni radiatore sostituito.	St	cad	12,03
25.13.02	Abbrechen und Ausbauen	Demolizioni e rimozioni	Abbrechen und Ausbauen	Demolizioni e rimozioni
25.13.02.01	Abmontieren und Entsorgen der autonomen Gastherme	Rimozione e smaltimento di caldaia autonoma	Abmontieren und Entsorgen der autonomen Gastherme einschließlich Rauchrohre, Belüftungen und Zubehör.	Rimozione e smaltimento di caldaia autonoma compreso tubi fumo, aerazioni ed accessori.	psch	a c	100,83
25.13.02.02	Abmontage und Entsorgen der bestehenden Heizanlage	Rimozione e smaltimento impianto di riscaldamento esistente	Abmontage und Entsorgen der bestehenden Heizanlage, inklusive Heizkörper, Ventile, Entlüftungen, Konsolen, Leitungen in Sicht und unter Putz, Isolierungen usw. In den Leistungen ist die Entleerung der Anlage, das Entfernen von Verteilerschränken und Abzweigungen und mit dem dazugehörigen Anteil der Verbindungsleitungen inbegriffen. / Abrechnung: für jeden abmontierten Heizkörper einschließlich Leitungen.	Rimozione e smaltimento impianto di riscaldamento esistente, inclusi radiatori, valvole, detentori, sfiati, mensole di sostegno, tubazioni a vista e sotto traccia, isolazioni ecc. Negli oneri è inclusa l’operazione di svuotamento dell’impianto, la rimozione di eventuali cassette collettori o derivazioni e la quota parte di tubazione di raccordo alla caldaia o al punto di distribuzione. / Contabilizzazione: per ogni radiatore rimosso incluse tubazioni.	St	cad	27,48
25.13.02.06	Abmontieren und Entsorgen eines Heizkörpers	Rimozione e smaltimento solo radiatore	Abmontieren und Entsorgen eines Heizkörpers (ohne Leitungen), einschließlich das Entleeren, Ventil, Fußventil, Entlüftung, Konsolen usw.	Rimozione e smaltimento di radiatore, compresi operazioni di svuotamento, valvola, detentore, sfiato, mensole di sostegno ecc.	St	cad	14,01
25.13.02.08	Abtragen, Reinigung und wiedermontieren Heizkörper	Smontaggio, lavaggio e rimontaggio di radiatore	Abtragen, Reinigung innen, Lagerung, sorgfältige Außenreinigung und anschließendes wiedermontieren eines Heizkörpers, einschließlich Dichtungen und Austausch des Entlüftungsventils, ausgenommen Ventile und Fußventile, deren Austausch eventuell getrennt abgerechnet wird. / In den Leistungen inbegriffen ist die Entleerung, das nachträgliche Einfüllen und das Entlüften des Heizkörpers.	Smontaggio, lavaggio interno, deposito, accurata pulizia esterna e successivo rimontaggio di radiatore, comprese guarnizioni ed eventuale sostituzione della valvolina di sfiato, escluse valvole e detentori la cui sostituzione sarà eventualmente contabilizzata a parte. / Negli oneri è compreso lo svuotamento ed il successivo riempimento e sfiato del radiatore.	St	cad	34,03
25.13.02.10	Abtragen und Entsorgen von einzelnen Sanitärgegenständen	Rimozione e smaltimento di singolo sanitario	Abtragen und Entsorgen von einzelnen Sanitärgegenständen, einschließlich Armaturen, Eckventile und Siphon, ausgenommen Rohrleitungen für Zu- und Ableitung, für die folgenden Gegenstände: / Küchenwasch- oder Spülbecken (einschließlich eventuelle Maurerbeihilfen) aus jedem Material, einschließlich eventueller Möbel oder Einfassungsmauern; / Bidet oder Kloschüssel, wand- oder bodenstehend, inkl. Klosettdeckel; / Elektroboiler einschließlich Entleerung und Maueranker (Assistenzen inbegriffen); / Gastherme für Warmwasseraufbereitung inklusive Entleerung, Rauch- und Belüftungsrohre; / Abtragen und Entsorgen der vorhandenen Duschkabine, einschließlich Entfernen und Reinigen des alten Silikons.	Rimozione e smaltimento di singolo sanitario, compresa rubinetteria, sottorubinetti e sifoni, escluse tubazioni di adduzione e scarichi, per i seguenti sanitari: / lavabo o lavello cucina (incluse eventuali assistenze murarie) di qualunque materiale, inclusi eventuali mobili o muretti sotto lavello; / bidet o tazza wc, del tipo sospeso o a pavimento, inclusa tavoletta copriwater; / boiler elettrico comprese operazioni di svuotamento e zanche di fissaggio (assistenze incluse); / caldaia a gas per la sola produzione di acqua calda sanitaria incluse operazioni di svuotamento, tubo fumi e aerazioni; / rimozione e smaltimento box doccia, compreso asporto e pulizia della siliconatura esistente.	St	cad	14,19
25.13.02.11	Abtragen und Entsorgen der Duschtasse	Rimozione e smaltimento piatto doccia	Abtragen und Entsorgen der Duschtasse, einschließlich Armaturen, Siphonabfluss, Zubehör und Ausstattung, eventuelle Duschkabine jeder Art und Größe. Im Preis sind die Maurerarbeiten für den Abbruch und die Entsorgung der Einfassungsmauern und Mörtelbett inbegriffen.	Rimozione e smaltimento di piatto doccia, compresa rubinetteria, sifone, accessori e dotazioni, eventuale box doccia di qualunque tipo e dimensione. Negli oneri sono incluse le opere murarie per demolizione e smaltimento dei muretti di contenimento e della malta di allettamento.	St	cad	23,21
25.13.02.12	Abtragen und Entsorgen der Badewanne	Rimozione e smaltimento vasca da bagno	Abtragen und Entsorgen der Badewanne, einschließlich Armaturen, Siphonabfluss, Zubehör und Ausstattung, eventuelle Badewannenkabine jeder Art und Größe. Im Preis sind die Maurerarbeiten für den Abbruch und die Entsorgung der Einfassungsmauern und Mörtelbett inbegriffen.	Rimozione e smaltimento di vasca da bagno, compresa rubinetteria, sifone, accessori e dotazioni, eventuale box vasca di qualunque tipo e dimensione. Negli oneri sono incluse le opere murarie per demolizione e smaltimento dei muretti di contenimento e della malta di allettamento.	St	cad	41,24
25.13.02.15	Abtragen, lagern und Wiedereinbau einzelner Sanitärgegenstände	Rimozione, deposito e rimontaggio singolo sanitario	Abtragen, lagern und anschließender Einbau folgender Sanitärgegenstände, einschließlich zugehöriger Armaturen und Siphonabfluss: / Waschbecken; / Bidet oder Klosettschüssel, wandhängend oder bodenstehend; / Elektroboiler einschließlich Entleerung und Maueranker; / Gastherme für Warmwasserbereitung einschließlich Entleerung, Rauch- und Belüftungsrohre.	Rimozione, deposito e successivo rimontaggio dei seguenti sanitari, compresa la relativa rubinetteria e sifoni di scarico: / lavabo; / bidet o tazza wc, del tipo sospeso o a pavimento; / boiler elettrico comprese operazioni di svuotamento e zanche di fissaggio; / caldaia a gas per la sola produzione di acqua calda sanitaria incluse operazioni di svuotamento, tubo fumi e aerazioni.	St	cad	33,67
25.13.02.20	Verschließen von bestehenden Zuleitungen und Abflüssen	Chiusura tubazioni di adduzione e scarichi esistenti	Verschließen von bestehenden Zuleitungen und Abflüssen, auch unter Putz, mittels Stöpseln aus geeignetem Material, einschließlich ev. Rosetten usw.. Im Preis sind die eventuellen Mauererbeihilfen inbegriffen. / Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Sanitärgegenstand.	Chiusura di tubazioni di adduzione e scarichi esistenti, anche sotto traccia, tramite tappi di materiale adeguato, comprese eventuali rosette ecc. Negli oneri sono incluse eventuali assistenze murarie. / Norma di contabilizzazione: per singolo sanitario.	St	cad	12,15
25.13.02.25	Entfernung der gesamten bestehenden Gaszuleitungen im Inneren der Wohnung für alle Endverbraucher	Rimozione ed asporto rete completa di distribuzione gas all’interno dell’alloggio per tutti gli apparecchi utilizzatori	Entfernung der gesamten bestehenden Gaszuleitungen im Inneren der Wohnung für alle Endverbraucher.	Rimozione ed asporto rete completa di distribuzione gas all’interno dell’alloggio per tutti gli apparecchi utilizzatori.	psch	a c	42,81
25.13.03	Kamine	Canne fumarie	Kamine	Canne fumarie
25.13.03.05	Lieferung und Einbau eines einwandigen Kamins in Edelstahl	Fornitura e posa in opera di condotto fumi in acciaio inox	Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins für autonome Gastherme aus Edelstahl AISI 316 L gemäß UNI – EN 1856-1/2, Elemente mit Durchmesser 80/100 mm, Stärke 0,5 mm, zum Einbau in bestehendes Rauchrohr. Gerade Elemente plasmaschutzgeschweißt - Spezialteile in Schutzgas geschweißt. Das Gewerk muss komplett mit allen notwendigen Spezialteilen, gegebenenfalls Ausdehnungsteile, Zentrier- und Stützelemente und ohne Abdeckkappe geliefert werden. Im Preis sind die Entfernung und Entsorgung der alten nicht funktionstüchtigen Kaminrohre inbegriffen. / Spezialteile an der Basis des Kamins werden gesondert mit dem Art. 06.03.07 abgerechnet. / In den Leistungen ist die Abnahme für die Benützung des Rauchrohres inbegriffen, inklusive Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt. / Vermessungsnorm: tatsächlich verlegte Menge, Verschnitt wird nicht vergütet.	Fornitura e posa in opera di condotto fumi monoparete per caldaia autonoma, in acciaio inox AISI 316 L in conformità alla UNI – EN 1856-1/2, elementi di diametro da 80/100 mm, spessore 0,5 mm, per intubamento canna fumaria esistente. Elementi diritti saldati al plasma – pezzi speciali saldati in atmosfera protetta. Il manufatto deve essere completo di pezzi speciali necessari, eventuali giunti di dilatazione, elementi di centraggio, di supporto e privo di cappello di copertura. Negli oneri è incluso lo sfilamento e smaltimento di vecchi condotti fumo non idonei. / Pezzi speciali alla base del camino sono pagati a parte con art. 06.03.07. / Negli oneri è incluso il collaudo ed il rilascio della dichiarazione di funzionalità ed idoneità del condotto fumi, rilasciata dallo spazzacamino competente per la zona di intervento. / Norma di misurazione: quantità effettivamente posata, lo sfrido non verrà contabilizzato.	m	m	124,47
25.13.03.06	Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus PPS für autonome Gastherme	Fornitura e posa in opera di condotto fumi monoparete per caldaia autonoma a condensazione, in PPS	Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus PPS für autonome Gastherme (Brennwertkessel), gemäß UNI – EN 1447-1, Elemente mit Durchmesser 80/100 mm, Stärke 2 mm, zum Einbau in bestehendes Rauchrohr. Gerade Elemente - Spezialteile, inbegriffen die Inspektionsöffnung. Das Gewerk muss komplett mit allen notwendigen Spezialteilen, Zentrier- und Stützelemente und mit Abdeckkappe, mit Spezialteil UV-resistent, geliefert werden. Im Preis sind die Entfernung und Entsorgung der alten nicht funktionstüchtigen Kaminrohre inbegriffen. / Spezialteile an der Basis des Kamins werden gesondert mit dem Art. 06.03.08 abgerechnet. / In den Leistungen ist die Abnahme für die Benützung des Rauchrohres inbegriffen, inklusive Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt. / Vermessungsnorm: tatsächlich verlegte Menge, Verschnitt wird nicht vergütet.	Fornitura e posa in opera di condotto fumi monoparete per caldaia autonoma a condensazione, in PPS in conformità alla UNI – EN 1447-1, elementi di diametro da 80/100 mm, spessore 2 mm, per intubamento canna fumaria esistente. Elementi diritti – pezzi speciali, compreso pezzo ispezione camino. Il manufatto deve essere completo di pezzi speciali necessari, elementi di centraggio, di supporto e privo di cappello di copertura, con pezzo speciale anti-UV per la parte fuori camino. Negli oneri è incluso lo sfilamento e smaltimento di vecchi condotti fumo non idonei. / Pezzi speciali alla base del camino sono pagati a parte con art. 06.03.08. / Negli oneri è incluso il collaudo ed il rilascio della dichiarazione di funzionalità ed idoneità del condotto fumi, rilasciata dallo spazzacamino competente per la zona di intervento. / Contabilizzazione: quantità effettivamente posata, lo sfrido non verrà contabilizzato.	m	m	110,39
25.13.03.07	Spezialteil an der Basis des INOX-Kamins	Pezzo speciali completo alla base del camino, camino acciaio INOX	Spezialteil an der Basis des INOX-Kamins, komplett mit T-Stück, Kondensatschale komplett mit Abflussleitung, angeschlossen an die Hauptabwasserleitung, und T-Stück mit hermetisch abgedichteter Inspektionsöffnung. Die in der Mauer eingebaute Inspektionstür wird gesondert abgerechnet. / Rest laut Art. 06.03.05. / Ausgeschlossen ist die Maurerbeihilfe welche gesondert abgerechnet wird.	Pezzo speciali alla base del camino in acciaio INOX, completo di innesto a T, camera di raccolta della condensa, completa di tubazione di scarico collegata allo scarico principale, T di ispezione con chiusura stagna, escluso sportello di ispezione murato pagato a parte. / Il resto come all´art. 06.03.05. / Sono escluse le assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	219,58
25.13.03.08	Spezialteil an der Basis des Kamins in PPS	Pezzo speciali completo alla base del camino, camino in PPS	Spezialteil an der Basis des Kamins in PPS, komplett mit T-Stück, Kondensatschale komplett mit Abflussleitung, angeschlossen an die Hauptabwasserleitung, und T-Stück mit hermetisch abgedichteter Inspektionsöffnung. Die in der Mauer eingebaute Inspektionstür wird gesondert abgerechnet. / Rest laut Art. 06.03.06. / Ausgeschlossen ist die Maurerbeihilfe welche gesondert abgerechnet wird.	Pezzo speciali alla base del camino in PPS, completo di innesto a T, camera di raccolta della condensa, completa di tubazione di scarico collegata allo scarico principale, T di ispezione con chiusura stagna, escluso sportello di ispezione murato pagato a parte. / Il resto come all´art. 06.03.06. / Sono escluse le assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	206,6
25.13.03.10	Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus glasfaserverstärktem Kunststoff	Fornitura e posa di camino monoparete in fibra composita	Lieferung und betriebsbereiter Einbau eines einwandigen Kamins aus glasfaserverstärktem Kunststoff, inbegriffen Inspektionstürchen und jede weitere Nebenleistung zur fachgerechten Ausführung der Arbeiten; Rest wie Art. 06.03.05. / Vermessungsnorm: tatsächlich verlegte Menge.	Fornitura e posa in opera di camino monoparete in fibra composita, compresi lo sportello d’ispezione ed ogni altra prestazione accessoria per consegnare il lavoro finito a regola d’arte; resto come all’articolo 06.03.05. / Contabilizzazione: quantità effettivamente posata.	m	m	196,37
25.13.03.15	Errichtung eines Kondensatabflusses für bestehendes Rauchrohr oder Abfluss vom Sicherheitsventil	Realizzazione scarico condensa per canna fumaria esistente o scarico della valvola di sicurezza	Errichtung eines Kondensatabflusses für bestehendes Rauchrohr oder Abfluss vom Sicherheitsventil der bestehenden autonomen Gastherme, ausgeführt unter Putz mit Abflussrohr aus hochdruckvernetztem Polyethylen, dicht mit dem Kondensat Topf oder der Sicherheitsvorrichtung bis zur Abflussleitung verbunden, einschließlich Maurerbeihilfen für das Öffnen und Verschließen der erforderlichen Schlitze.	Realizzazione scarico condensa per canna fumaria esistente o scarico della valvola di sicurezza caldaia autonoma esistente eseguito sotto traccia con tubo in polietilene reticolato o PE collegato in modo stagno dalla camera di raccolta della condensa o all’innesco di sicurezza fino alla rete di scarico, incluse assistenze murarie per apertura e chiusura delle tracce necessarie.	psch	a c	84,78
25.13.04	Gasanlage	Impianto gas	Gasanlage	Impianto gas
25.13.04.01	Errichten des internen Verteilungsnetzes	Formazione in opera di rete di distribuzione interna	Errichten des internen Verteilungsnetzes für Methangas oder GPL zur Speisung der Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters und Ausführung des Anschlusses zum Gasherd, mit den folgenden Absperrventilen: / Hauptschieber mit Kugelventil (eventuell auch außerhalb der Wohnung montiert); in erreichbarer Position. / Schieber mit Kugelventil mit Schließstöpsel für die Küchenzuleitung; / Schieber mit Kugelventil für die Zuleitung zur Gastherme oder Warmwasseraufbereiter; / Die Anlage wird mit Stahlrohr, Durchmesser ¾” bis zum Anschluss der Gastherme oder Warmwasserbereiter und ½” für den Küchenanschluss immer in Sicht und nicht unter Putz ausgeführt, komplett mit Krause, Bögen, Eck- und Spezialteile in den Leistungen inbegriffen, alles funktionsfähig und fachgerecht ausgeführt. In den Leistungen sind die Mauererbeihilfen für Verbindungsbohrungen an Innenwänden inbegriffen. Der Küchengasanschluss ist lt. Anweisungen des beiliegenden Schemas Anlage 5.2 auszuführen. / Ausdrücklich verboten sind Verbindungen mit flexiblen Elementen. / Vermessungsnorm: pauschal bis zu 8 m effektiv verlegter Länge. / Inbegriffen Druckprüfung der gesamten Verteilungsleitungen und Ausstellung der diesbezüglichen Dokumentation wie vom M.D. 37/08, Sektion IV vorgesehen und Gesuch an das Energieversorgungsunternehmen.	Formazione in opera di rete di distribuzione interna del gas metano o GPL per l’alimentazione della caldaia autonoma o dello scaldaacqua a gas e realizzazione di attacco gas per fuochi cucina, con le seguenti valvole: / valvola a sfera di intercettazione principale dell’alloggio (eventualmente posizionata anche al di fuori dell’alloggio stesso); in posizione accessibile; / valvola di chiusura a sfera e tappo di chiusura per alimentazione cucina; / valvola di chiusura a sfera per alimentazione caldaia o scaldaacqua; / L’impianto è da realizzare con tubo in acciaio, diam. ¾” fino all’allacciamento caldaia o scaldaacqua e ½” per l’attacco fuochi cucina, da eseguire in vista e mai sotto traccia; completo di collari, curve, gomiti e pezzi speciali inclusi negli oneri, il tutto funzionante ed eseguito a regola d’arte. Negli oneri sono incluse le assistenze murarie per i fori passanti sulle pareti interne. L’attacco gas dei fuochi cucina è da realizzare secondo le indicazioni dello schema allegato 5.2. / Sono espressamente proibiti i collegamenti con elementi di tipo flessibile. / Contabilizzazione: a corpo fino a 8 m di lunghezza effettivamente posata. / Inclusa prova di tenuta di tutta la rete e rilascio della relativa documentazione come da allegati tecnici obbligatori DM 37/08, sezione IV e richiesta dell’ente erogatore.	psch	a c	464,64
25.13.04.02	Ausführen der internen Zuleitung nur für Küchengasanschluss	Realizzazione rete di distribuzione interna per solo attacco gas fuochi cucina	Ausführen der internen Zuleitung nur für Küchengasanschluss, inbegriffen Hauptschieber und das Kugelabsperrventil mit Stöpsel; Rest wie Art. 06.04.01. / Vermessungsnorm: bis zu 2 m effektiv verlegter Länge.	Realizzazione rete di distribuzione interna per solo attacco gas fuochi cucina, compresa valvola principale e valvola sfera con tappo; resto come all’articolo 06.04.01. / Norma di misurazione: fino a 2 m di lunghezza effettivamente posata.	psch	a c	216,83
25.13.04.03	Errichten des internen Verteilungsnetzes für Methangas oder GPL zur Speisung der Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters	Formazione in opera di rete di distribuzione interna del gas metano o GPL per l’alimentazione della caldaia autonoma o dello scaldaacqua a gas	Errichten des internen Verteilungsnetzes für Methangas oder GPL zur Speisung der Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters, inbegriffen Hauptschieber und das Kugelabsperrventil. / Rest laut Art. 25.13.04.01. / Vermessungsnorm: bis zu 6 m effektiv verlegter Länge.	Formazione in opera di rete di distribuzione interna del gas metano o GPL per l’alimentazione della caldaia autonoma o dello scaldaacqua a gas, compresa valvola principale e valvola sfera. / Il resto come art. 25.13.04.01. / Contabilizzazione: fino a 6 m di lunghezza effettivamente posata.	psch	a c	393,92
25.13.04.05	Abänderungen der internen oder externen Gasleitung zur Wohnung	Modifica percorso gas all’interno o all’esterno all’alloggio	Abänderungen der internen oder externen Gasleitung zur Wohnung, einschließlich entfernen und erneuern mit verzinkten Stahlrohren zu 1/2"" und 3/4 “ inklusive Bohrungen der Innenwände, Verbindungen, Befestigungen, Spezialteile, Krausen, neuer Hauptabsperrventil usw. In den Leistungen inbegriffen sind, das Entsorgen der alten Leitungen. Gesondert abgerechnet werden Gerüste, Hebebühnen, Bohrungen der Außenwände und Lackierungen. / Vermessungsnorm: bis zu 6 m effektiv verlegter Menge.	Modifica percorso tubazione gas all’interno o all’esterno dell’alloggio, compreso smontaggio e rifacimento con tubazione zincata da 1/2"" a 3/4 “, compresi fori sulle pareti interne, raccordi, fissaggi, pezzi speciali, collari, nuova valvola di intercettazione principale ecc. Incluso smaltimento delle vecchie tubazioni rimosse. Esclusi ponteggi, piattaforme, fori sulle facciate esterne, verniciature, pagati a parte. / Norma di misurazione: fino a 6 m di lunghezza effettivamente posata.	psch	a c	227,48
25.13.04.10	Aufpreis für Art. 25.13.04.01 bis 25.13.04.05 für eine größere Länge der verlegten Rohrleitung	Sovrapprezzo su 25.13.04.01 a 25.13.04.05 per maggiore lunghezza della tubazione posata	Aufpreis für Art. 25.13.04.01 bis 25.13.04.05 für eine größere Länge der verlegten Rohrleitung, einschließlich Bögen, Verbindungen, Lackierung, Spezialteile usw. / Vermessungsnorm: für jeden zusätzlich verlegten Meter Rohrleitung.	Sovrapprezzo agli articoli 25.13.04.01 fino 25.13.04.05 per maggiore lunghezza della tubazione posata, incluse curve, raccordi, pezzi speciali, verniciatura ecc. / Norma di misurazione: per ogni ulteriore metro di tubazione effettivamente posata.	m	m	21,25
25.13.04.13	Austausch des flexiblen Verbindungsstück zur Gastherme	Sostituzione tubo flessibile di collegamento alla caldaia a gas	Austausch des flexiblen Verbindungsstücks zur Gastherme oder des Warmwasseraufbereiters, einschließlich Demontage und Austausch des Hauptabsperrventil und die neue Realisierung des Anschlusses zum Verbraucher mit verzinktem Stahlrohr einschließlich Krausen, Bögen und Spezialteilen.	Sostituzione di flessibile di collegamento alla caldaia autonoma o boiler a gas compreso smontaggio, sostituzione valvola di intercettazione, e nuovo collegamento alla caldaia in tubo zincato filettato compresi, collari, curve e raccordo speciale di collegamento all’ingresso gas della caldaia.	psch	a c	144
25.13.04.15	Vorbereiten oder Abänderung des Gaszähleranschlusses	Predisposizione o modifica allacciamento contatore gas	Vorbereiten oder Abänderung des Gaszähleranschlusses, einschließlich Hauptabsperrschieber, Zusatzschieber mit Schloss, Rohrleitung und Verbindungen in den vom Lieferanten verlangten Durchmessern. Ausführung lt. Vorgaben des Versorgungsunternehmens.	Predisposizione o modifica allacciamento contatore gas, inclusa valvola principale di intercettazione, valvola secondaria con serratura di azionamento, tubazioni e raccordi nei diametri richiesti dall’ente erogatore. Esecuzione secondo specifiche dell’ente erogatore.	psch	a c	236,66
25.13.04.17	Liefern und Verlegen eines Schrankes aus Inox-Stahlblech für den Einbau eines einzelnen Gaszählers	Fornitura e posa di cassetta in acciaio inox per alloggiamento singolo contatore impianto gas	Liefern und Verlegen eines Schrankes aus Inox-Stahlblech für den Einbau eines einzelnen Gaszählers.	Fornitura e posa di cassetta in acciaio inox per alloggiamento singolo contatore impianto gas.	St	cad	119,41
25.13.04.20	Alleinige Überprüfung der bestehenden Gasverteilungsleitung	Sola verifica di rete di distribuzione gas esistente	Alleinige Überprüfung der bestehenden Gasverteilungsleitung. Im Preis inbegriffen sind die folgenden Leistungen: / Entfernen von eventuellen flexiblen oder Kupferrohren nach den Absperrventilen; / Schließen der Ventile mit Stöpseln zu ½“ oder ¾“; / Druckprüfung der gesamten Verteilungsleitungen und Ausstellung der diesbezüglichen Dokumentation wie vom M.D. 37/08, Sektion IV vorgesehen und Gesuch an das Energieversorgungsunternehmen.	Sola verifica di rete di distribuzione gas esistente. Negli oneri sono comprese le seguenti prestazioni: / rimozione di eventuali tubi flessibili o tubazioni in rame dopo le valvole di intercettazione; / chiusura delle valvole con tappi da 1/2"" o 3/4""; / prova di tenuta di tutta la rete e rilascio della relativa documentazione come da allegati tecnici obbligatori DM 37/08, sezione IV e richiesta dell’ente erogatore.	psch	a c	102,21
25.13.05	Heizungsanlage	Impianto di riscaldamento	Heizungsanlage	Impianto di riscaldamento
25.13.05.01	Lieferung und Installation einer Gastherme für Wandmontage	Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione	AUTONOMER HEIZKESSEL BRENNWERETKESSEL / Lieferung und Installation einer Gastherme für Wandmontage, mit geschlossener Brennkammer und Brenngemischvorbereitung (Brennwertkessel), mit einer Nennleistung zwischen 20 kW und 25 kW, Brennkammer- Wärmetauscher Korpus aus Stahl, oder Aluminium-Silizium Legierung; Brenner mit Gebläse und Gemischvorbereitungskollektor mit elektronischer Flammenkontrolle. Das gesamte System des Brennwertkessels muss folgenden Eigenschaften entsprechen: / muss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. / Emissionswerte von CO und NOx der Klasse 5 vorweisen. / Mit Zertifizierung der Energieeffizienzklasse A für Warmwasseraufbereitung gekennzeichnet sein. / Mit Zertifizierung der Energieeffizienzklasse A für Heizungaufbereitung gekennzeichnet sein. / Inbegriffen ist der gesamte vom Hersteller der Therme entworfene, gelieferte und garantierte Einbausatz, einschließlich aller erforderlichen Spezialteile, um eine funktionstüchtige Zuluft- und Abgasleitung der besagten Gastherme zu erhalten, bestehend aus: Splitter für Zuluft- und Abgasleitung, Inspektions- T-Stück mit dichter Abdeckung nach der ersten Kurve des Splitters, Rohre in PPS mit Montageklammern und Abstandschellen, Bögen, Abschlussstück für Außenwandanschluss komplett mit Belüftungsgitter. Koaxialrohre werden mit Aufpreis getrennt abgerechnet. / Es ist verpflichtend eine „Schablone“ für die Positionierung der Anschlüsse der Therme zu verwenden: Heizungsaufbereitung, Warmwasseraufbereitung, Thermostat, Elektroanschluss, Kondensat-Leitung und Sicherheitsventil. / Die Therme wird in der Regel auf einer Höhe von 160 cm ober dem fertigen Boden montiert. / Inbegriffen ist das Liefern und Einbauen des Abflussrohres aus hochdruckvernetztem Polyäthylen für den Anschluss des Sicherheitsventils und der Kondensat-Leitung an den Abflussstrang. / Inbegriffen ist der Anschluss der Therme an die vorbereitete Gasleitung (Ausdrücklich verboten sind Verbindungen mit flexiblen Elementen), an die Kalt- und Warmwasserleitungen, an die Heizungsleitungen (inbegriffen der Leitungen mit Vor- und Rücklauf von der Gastherme zum Verteilerkasten) und an alle Elektroleitungen (Netz und Thermostat). Der auf die Gastherme abgestimmte Raumthermostat wird getrennt abgerechnet. / Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zu seinen Lasten folgende Unterlagen zu liefern: / Wartungsbüchlein der Anlage und Garantiebescheinigung der Gastherme. / Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt. / Im Fall einer neuen Rohreinführung in den Kamin, wird die Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung mit der Lieferung und dem Einbau des Rauchrohres kompensiert. / Im Fall einer bestehenden Rohreinführung in den Kamin, wird die Bescheinigung der Tauglichkeits- und Funktionsüberprüfung mit dem gesonderten Artikel in der Sektion Kamine abgerechnet. / In den Leistungen inbegriffen ist die Füllung und Entlüftung der Anlage, die erste Inbetriebnahme der Gastherme durch den Installateur (nach Fertigstellung der Bauarbeiten und nach Abschluss der Lieferverträge für Strom und Gas vonseiten des Mieters). In dieser Phase hat der Techniker dafür Sorge zu tragen, die Funktionalität der Anlage zu überprüfen und die Entlüftung der Gas- und Heizungsrohre vorzunehmen. / In den Leistungen ist die Abnahme der Gastherme durch Personal des ermächtigten Kundendienstes inbegriffen, auf Anfrage des Installateurs nach erfolgter erster Inbetriebnahme. / Im Preis inbegriffen sind, Maurerbeihilfen, Material, Transporte, Arbeitskräfte, allgemein Spesen, Unternehmensgewinn und Sicherheitskosten, für jeden installieren Heizkessel.	CALDAIA AUTONOMA A CONDENSAZIONE / Fornitura e posa in opera di caldaia stagna murale a gas a condensazione di potenza termica nominale compresa tra 20 kW e 25kW, con bruciatore a premiscelazione con controllo elettronico della fiamma e scambiatore a piastra in acciaio inox o in lega di alluminio-silicio-magnesio. L'intero sistema della caldaia a condensazione dovrà possedere i seguenti requisiti: / rispettare le normative vigenti; / possedere un livello di emissioni CO ed ossido di azoto (NOx) classe 5; / possedere una classe energetica A per produzione acqua calda; / possedere una classe energetica A per riscaldamento; / Incluso ""Kit"" completo, fornito e garantito dal costruttore della caldaia, comprendente tutti i pezzi speciali necessari per rendere funzionanti i condotti di aspirazione e di scarico della caldaia e composto da: sdoppiatore tubi aspirazione e scarico fumi, ""T"" di ispezione con tappo stagno sulla prima curva dopo lo sdoppiatore, tubazioni in PPS con staffe e collari di sostegno, curve, terminale esterno di aspirazione completo, con rosetta. Eventuali tubi coassiali saranno contabilizzati a parte. / È obbligatorio l'uso di una ""dima"" per il posizionamento degli attacchi di adduzione della caldaia: riscaldamento, sanitario, alimentazione elettrica, termostato, scarico condensa e scarico valvola di sicurezza. / La caldaia verrà posizionata di norma a un'altezza di 160 cm dal pavimento finito. / Inclusa fornitura e posa di tubi per lo smaltimento dell’innesco della valvola di sicurezza della caldaia, e dello scarico condensa, eseguiti con tubo in polietilene reticolato collegato in modo stagno dalla caldaia fino alla rete di scarico. / Incluso allacciamento della caldaia al punto di utilizza gas già predisposto (sono espressamente proibiti i collegamenti con elementi di tipo flessibile). / Allacciamento alla rete di distribuzione acqua calda e fredda, alla rete impianto di riscaldamento (incluso tubazioni di mandata e ritorno dalla caldaia alla cassetta collettori) e a tutti gli impianti elettrici (rete e termostato). Il termostato coordinato con la caldaia verrà contabilizzato a parte. / L'impresa è tenuta a fornire la seguente documentazione: / Libretto di manutenzione dell'impianto e garanzia della caldaia; / certificato di idoneità e funzionalità della canna fumaria redatto dallo spazzacamino di zona: / nel caso di nuovo intubamento del camino la dichiarazione dello spazzacamino è compensata nella fornitura e posa di condotti fumi monoparete; / nel caso di intubamento esistente la dichiarazione dello spazzacamino viene contabilizzata col relativo articolo nella sezione canne fumarie. / Negli oneri è incluso il caricamento e sfiato dell’impianto. È inoltre compresa la prima accensione della caldaia da parte del tecnico installatore (a cantiere concluso e dopo la stipula da parte dell'inquilino dei contratti di fornitura energia elettrica e gas). In questa fase il tecnico provvederà a verificare la funzionalità dell'impianto e allo sfiato delle tubazioni gas e rete di riscaldamento. / Negli oneri è incluso il collaudo iniziale della caldaia eseguito da personale del centro di assistenza autorizzato, dietro richiesta dell'installatore a prima accensione avvenuta. / Nel prezzo sono comprese assistenze murarie, materiali, trasporti, mano d’opera, spese generali, utili e oneri di sicurezza, per ogni caldaia installata.	psch	a c	3490,94
25.13.05.02	Abmontieren, lagern und Wiedermontage der bestehenden Gastherme	Smontaggio, deposito e rimontaggio di caldaia stagna esistente	Abmontieren, aufbewahren und wiedermontieren der bestehenden Gastherme, ohne jede weitere Modifizierung der Anlage inbegriffen der notwendigen Leistungen für die Entleerung und Füllung.	Smontaggio, deposito e rimontaggio di caldaia stagna esistente, senza nessun’altra modifica all’impianto. Comprese le necessarie operazioni di scarico e carico impianto.	psch	a c	226,68
25.13.05.03	Austausch der kompletten Luft- bzw. Abgasführung einer bestehenden Therme	Sostituzione completa delle tubazioni di presa aria ed espulsione fumi	Austausch der kompletten Luft- bzw. Abgasführung einer bestehenden Therme. Ausführung in Aluminium lackiert oder PPS, beinhaltend Abschlüsse, Dichtungen, Bögen, Montageklammern und Anschluss an den Abgasführungs-Kit der Therme.	Sostituzione completa delle tubazioni di presa aria ed espulsione fumi per caldaia esistente, esecuzione in alluminio verniciato o PPS, compresi terminali, guarnizioni di innesto, curve, staffe di fissaggio e raccordi al kit fumi della caldaia.	psch	a c	335,32
25.13.05.04	Lieferung und Einbau von Dämmschalen für Rauchrohre	Fornitura e posa di coppelle di isolazione per condotto fumi	Lieferung und Einbau von Dämmschalen für Rauchrohre, ausgeführt aus Steinwolle, mit Aluminiumfolie oder PVC verkleidet - Stärke min. 15 mm, max. 25 mm, Durchmesser 80 bis 130 mm.	Fornitura e posa di coppelle di isolazione per condotto fumi, con coppelle in lana di roccia rivestite in foglio di alluminio o PVC – spessore minimo 15 mm, max. 25 mm. Diametro da 80 a 130 mm.	m	m	23,21
25.13.05.05	Lieferung und Montage einer isolierten Luftführung für die Therme	Fornitura e posa di tubo di aspirazione coibentato per caldaie	Lieferung und Montage einer isolierten Luftführung für die Therme, zertifiziert vom Hersteller. / Rohre in lackiertem Aluminium oder PPS, gesetzeskonform ausgeführt mit Außenrohrdurchmesser 100 und Innenrohr 80 mit Zwischenraumeinlage aus Glaswolle zur Vermeidung von Kondenswasser. Anschlüsse mit O-ring und Rohrklemme. / Abrechnung: verlegter Laufmeter, beinhaltend Bögen, Verbindungen, Spezialteile und Abschlüsse. Mindestberechnung 2,00 m.	Fornitura e posa di tubo di aspirazione coibentato per caldaie, fornito e certificato dal produttore della caldaia. / Tubi in alluminio verniciato o PPS costituiti da un tubo esterno di diametro 100 e uno interno da 80 con uno strato di feltro in lana vetro della densità 15 kg/m3 inserito nell’’intercapedine per impedire la formazione di condensa. Giunzioni con O-ring e fascette. / Contabilizzazione: a metro lineare posato, comprese curve, raccordi, pezzi speciali e terminali, misura minima 2,00 m.	m	m	132,51
25.13.05.06	Aufpreis für Lieferung und Montage eines Koaxial-Abgasrohr für Thermen	Sovrapprezzo per tubo di aspirazione coassiale per caldaie	Aufpreis für Lieferung und Montage eines Koaxial-Abgasrohr für Thermen, geliefert und zertifiziert vom Hersteller der Therme. / Abrechnung: Aufpreis für verlegtem Laufmeter, beinhaltend Bögen, Verbindungen, Spezialteile und Abschlüsse. / Mindestberechnung 2,00 m.	Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di tubo di aspirazione scarico fumi del tipo coassiale per caldaie fornito e certificato dal produttore della caldaia. / Contabilizzazione: sovrapprezzo a metro lineare posato, comprese curve, raccordi, pezzi speciali e terminali. / Misura minima 2,00 m.	m	m	54,47
25.13.05.08	Liefern und Einbauen eines kompatibelen Raumthermostates	Fornitura e posa di termostato ambiente compatibile	Liefern und Einbauen eines Raumthermostates kompatibel mit der eingebauten oder bestehenden Therme, ausgestattet mit Temperaturregelung mit Tag- und Nachtbetrieb, Tagesprogramm einstellbar und Bedienungstaste für die Funktionen Tag- und Nachtbetrieb, einschließlich Anschluss der Verkabelung und ausgenommen die Stromversorgungsleitung des Thermostates, die getrennt abgerechnet wird.	Fornitura e posa di termostato ambiente compatibile con l’impianto installato o esistente, dotato di scala termometrica comfort e ridotta, orologio programmatore giornaliero e tasto di impostazione funzionamento orologio-comfort-riduzione, compreso collegamento dei fili ed esclusa linea di alimentazione termostato contabilizzata a parte.	St	cad	104,1
25.13.05.10	Anpassung der Anschlüsse der Gastherme	Adeguamento attacchi caldaia	Anpassung der Anschlüsse der Gastherme (Kalt-, Warmwasser, Heizungsvor- und Rücklauf, Sicherheitsüberlauf, Gas- und Elektroanschluss), für den Fall, dass die Therme ausgetauscht wird mit Beibehaltung der bestehenden Verteilungsleitungen und für die Verlegung der Gastherme bis zu 100 cm von der ursprünglichen Position – für größere Verlegungen werden Leitungen und Zubehör mit Artikel der Gruppe 06.06. verrechnet. In den Leistungen sind die Materialien und Nebenleistungen inbegriffen. Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Die Verwendung einer Schablone für die Positionierung der Anschlüsse ist verpflichtend. Die neuen Anschlüsse sind unter Putz auszuführen, ohne sichtbare Elemente.	Adeguamento attacchi caldaia (acqua calda, acqua fredda, mandata e ritorno riscaldamento, scarico innesco di sicurezza, gas e allacciamento elettrico) in caso di sostituzione caldaia con mantenimento della rete di distribuzione esistente e per spostamenti della caldaia fino a 100 cm dalla posizione originaria – per spostamenti maggiori verranno calcolate tubazioni ed accessori occorrenti come da articoli gruppo 06.06. Negli oneri sono inclusi materiali e prestazioni accessorie, Assistenze murarie pagate a parte. È obbligatorio l´uso di una ”dima” per il posizionamento degli attacchi che andranno comunque realizzati sotto traccia senza elementi a vista.	psch	a c	303,39
25.13.05.15	Verteilungsleitungen der Heizungsanlage	Rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento - per radiatore	Verteilungsleitungen der Heizungsanlage (autonom oder zentral) ausgeführt mit Einrohr- (nur auf spezifischer Anfrage der B.L.) bzw. Zweirohrsystem oder Verteilerkasten mit einzelnen Anschlüssen für jeden Heizkörper, komplett mit Anschlussteilen, Knicke, Anschlussbögen, T-Stücke und Spezialteile für Ventile und Schieber oder Vierwegventile, Durchmesser 1/2“. / Die Anlage wird mittels Mannesmann-Stahlrohren ausgeführt, gepresst oder mittels Mehrschichtrohr PE-Xc/ALL/PE-Xc (eine Schicht aus Polyethylen physikalisch mit Elektronenstrahlen vernetzt, eine Schicht aus Aluminium und eine weitere äußere Schicht aus vernetztem Polyethylen wie UNI 10954), in den berechneten Durchmessern. Die Anschlüsse sind ausschließlich als Wandanschlüsse auszuführen. In den Leistungen ist die Dämmung aller Rohrleitungen unter Putz mit expandierten Polyurethanschalen, Stärke mind. 5 mm inbegriffen. / In den Leistungen ist die Verlegung der Leitungen mit Vor- und Rücklauf für jeden einzelnen Heizkörper (in jeglicher Position innerhalb der Wohnung) inbegriffen, einschließlich Anschlüsse für Ventile, Schieber und anteilsmäßiges Verlegen der Anschluss an die autonome Gastherme, Wärmetauscher oder zum Verteiler, für jeden Punkt im Inneren der Wohnung, einschließlich Füllung und Entlüftung der Anlage innerhalb der Wohnung – Heizkörper, Ventile und Schieber werden gesondert abgerechnet. / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. / Vermessungsnorm: für jeden einzelnen vollständigen Heizkörperanschluss (Vor- und Rücklauf).	Rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato) realizzata con sistema monotubo (solo su specifica richiesta del D.L.), bitubo o con cassetta collettori con singoli attacchi per ogni radiatore, completo di pezzi di raccordo, gomiti, curve innesti, pezzi a T e pezzi speciali per valvole e detentori o valvole a quattro vie, diametro minimo 1/2”. / L’impianto verrà realizzato mediante tubo di acciaio tipo Mannesmann pinzato oppure mediante tubo multistrato PE-Xc/ALL/PE-Xc (uno strato in polietilene reticolato elettronicamente, uno strato in alluminio ed uno strato esterno in polietilene reticolato elettronicamente come da UNI 10954), nei diametri come da calcolo. Gli attacchi dei nuovi radiatori saranno tassativamente realizzati a parete. Negli oneri è inclusa l’isolazione di tutte le tubazioni sotto traccia da eseguire mediante coppelle di poliuretano espanso, dello spessore min. di 5 mm. / Negli oneri è compresa la posa delle tubazioni di mandata e ritorno per un singolo radiatore (in qualsiasi punto dell’alloggio), inclusa realizzazione degli attacchi per valvole e detentori e la posa della quota parte degli attacchi di collegamento alla caldaia autonoma o scambiatore, alle cassette e ai punti di distribuzione all’interno dell’alloggio, compreso caricamento e sfiato dell’impianto all’interno dell’alloggio - Radiatori, valvole e detentori verranno pagati a parte. / Assistenze murarie pagate a parte. / Norma di contabilizzazione: per singolo attacco completo (mandata + ritorno) realizzato.	St	cad	154,04
25.13.05.20	Abänderung der Heizkörperanschlüsse für die Anpassung derselben	Modifica attacchi radiatore per adeguamento degli stessi	Abänderung der Heizkörperanschlüsse (Vor- und Rücklauf) für die Anpassung derselben an den Standardanschluss der Heizkörper oder als Vorbereitung für die eventuelle Versetzung des Heizkörpers. In den Leistungen ist das Trennen der Vor- und Rücklaufleitungen (jeglichen Typs, Durchmesser von 3/8“ bis 2“), Gewindeschneiden, Schweißen und Anschlussbuchsen, Bögen, Knicke und alles weitere Erforderliche für die Anpassung der Anschlüsse bis 50 cm von der vorherigen Position inbegriffen, ausschließlich Ventile, eventuelles vereisen des Rohres oder Entleerung der Anlage, die gesondert abgerechnet werden. / Inbegriffen sind die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Verschließen der Schlitze. Eventuelle Verschiebungen des Heizkörpers an einen anderen Standort werden wie neue Anschlüsse abgerechnet (Art. 06.05.15). / Vermessungsnorm: für jeden einzelnen Heizkörper.	Modifica attacchi radiatore (mandata e ritorno) per adeguamento degli stessi al passo standard dei radiatori o come predisposizione per eventuale spostamento del radiatore. Negli oneri è compreso il taglio della tubazione di mandata e ritorno (di qualsiasi tipo, diametri da 3/8” a 2”), filettatura, saldatura e boccole di raccordo, curve, gomiti e quant’altro necessario per adeguare gli attacchi fino a 50 cm dalla posizione originale, escluse valvole, eventuale ghiacciamento della tubazione o scarico dell’impianto, contabilizzati a parte. / Incluse assistenze murarie per apertura e chiusura tracce. Eventuali spostamenti del radiatore in altra posizione verranno contabilizzati come nuovi attacchi (articolo 06.05.15). / Norma di contabilizzazione: per singolo radiatore.	St	cad	113,27
25.13.06	Leitungen und Zubehör	Tubazioni ed accessori	Leitungen und Zubehör	Tubazioni ed accessori
25.13.06.01	Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 10 bis 16 mm	Tubazione in rame, diametro esterno da 10 fino a 16 mm	Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 10 bis 16 mm	Tubazione in rame, diametro esterno da 10 fino a 16 mm	m	m	17,4
25.13.06.02	Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 18 bis 22 mm	Tubazione in rame, diametro esterno da 18 fino a 22 mm	Kupferrohrleitung, Außendurchmesser 18 bis 22 mm	Tubazione in rame, diametro esterno da 18 fino a 22 mm	m	m	21,91
25.13.06.05	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen - Durchmesser außen von 12 bis 18 mm	Tubi in acciaio a pressare - diametro esterno da 12 a 18 mm	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen für Heizungsanlagen. Material Rst. 34-2, nach DIN 2394 mit externer Schutzverkleidung aus Polypropylen, nicht für Trinkwasser geeignet. Durchmesser außen von 12 bis 18 mm.	Tubi in acciaio di precisione a pressare al carbonio per impianti di riscaldamento. Materiale Rst. 34-2, a norma DIN 2394 con rivestimento esterno protettivo sintetico in polipropilene, non adatti per acqua potabile. Diametro esterno da 12 a 18 mm.	m	m	17,9
25.13.06.06	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen - Durchmesser außen 22 mm	Tubi in acciaio a pressare - diametro esterno 22 mm	Kohlenstoffstahlrohre, Durchmesser außen 22 mm; Rest wie Art. 25.13.06.05.	Tubazione in acciaio al carbonio, diametro esterno 22 mm, resto come all’articolo 25.13.06.05.	m	m	20,97
25.13.06.07	Kohlenstoffstahlpräzisionsrohre zum verpressen - Durchmesser außen 28 mm	Tubi in acciaio a pressare - diametro esterno 28 mm	Kohlenstoffstahlrohre, Durchmesser außen 28 mm; Rest wie Art. 25.13.06.05.	Tubazione in acciaio al carbonio, diametro esterno 28 mm, resto come all’articolo 06.06.05.	m	m	22,14
25.13.06.10	Mehrschichtrohr Durchmesser außen von 14 bis 20 mm	Tubo multistrato - diametro esterno da 14 a 20 mm	Mehrschichtrohr PE-Xc/ALL/PE-Xc (eine Schicht aus Polyethylen physikalisch mit Elektronenstrahlen vernetzt, eine Schicht aus Aluminium und eine weitere äußere Schicht aus vernetztem Polyethylen wie UNI 10954), speziell für Heizungsanlagen, Durchmesser außen von 14 bis 20 mm.	Tubo multistrato PE-Xc/ALL/PE-Xc (uno strato in polietilene reticolato elettronicamente, uno strato in alluminio ed uno strato esterno in polietilene reticolato elettronicamente come da UNI 10954, specifico per impianti di riscaldamento, diametro esterno da 14 a 20 mm.	m	m	13,77
25.13.06.11	Mehrschichtrohr Durchmesser außen von 26 mm	Tubo multistrato - diametro esterno 26 mm	Mehrschichtrohr, Durchmesser außen 26 mm; Rest wie Art. 25.13.06.10.	Tubo multistrato, diametro esterno 26 mm, resto come all’articolo 25.13.06.10.	m	m	19,98
25.13.06.12	Mehrschichtrohr Durchmesser außen von 32 mm	Tubo multistrato - diametro esterno 32 mm	Mehrschichtrohr, Durchmesser außen 32 mm; Rest wie Art. 25.13.06.10.	Tubo multistrato, diametro esterno 32 mm, resto come all’articolo 25.13.06.10.	m	m	22,05
25.13.06.15	Kupferrohrleitung mit sternförmiger Schutzhülle aus PVC	Tubazione in rame con guaina stellare - diametro da 10 a 22 mm	Kupferrohrleitung mit sternförmiger Schutzhülle aus PVC, Durchmesser außen von 10 bis 22 mm.	Tubazione in rame con guaina stellare protettiva in PVC, diametro esterno da 10 a 22 mm.	m	m	20,32
25.13.06.25	Liefern und Einbauen eines Unterputz-Verteilerschrankes, Abmessungen von 50x80 bis 70x80 cm	Fornitura e posa di cassetta da incasso per collettori, misure da 50x80 a 70x80 cm	Liefern und Einbauen eines Unterputz-Verteilerschrankes, aus verzinktem Stahl, mit Rahmen und Tür weiß lackiert und abnehmbarer Abdeckung. Abmessungen von 50x80 bis 70x80 cm, Tiefe: 11-18 cm. / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Fornitura e posa di cassetta da incasso per collettori, in acciaio zincato, con cornice e porta verniciati in bianco e frontalino smontabile. Misure da 50x80 a 70x80 cm, profondità: 11-18 cm. / Assistenze murarie pagate a parte.	St	cad	173,4
25.13.06.26	Unterputz-Verteilerschrank, Abmessung 120x80 cm	Cassetta da incasso per collettori - misure 120x80 cm	Unterputz-Verteilerschrank, Abmessungen bis 90x80 cm; Rest wie Art. 06.06.25. / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Cassetta da incasso per collettori, misure fino a 90x80 cm, resto come all’articolo 06.06.25. / Assistenze murarie pagate a parte.	St	cad	215,13
25.13.06.27	Unterputz-Verteilerschrank, Abmessung 90x80 cm	Cassetta da incasso per collettori - misure 90x80 cm	Unterputz-Verteilerschrank, Abmessungen bis 120x80 cm; Rest wie Art. 06.06.25. / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Cassetta da incasso per collettori, misure fino a 120x80 cm, resto come all’articolo 06.06.25. / Assistenze murarie pagate a parte.	St	cad	270,33
25.13.06.30	Liefern und Einbauen eines vorgefertigten Heizungsverteilers aus rostfreiem Stahl - 4 Anschlüsse	Fornitura e posa di collettore premontato in acciaio inossidabile - 4 attacchi	Liefern und Einbauen eines vorgefertigten Heizungsverteilers aus rostfreiem Stahl 1” für Heizkörperanlagen, PN10 für Druckleitungen und max. 100°C. Verteiler und Sammler ausgestattet mit Entlüftungsventil und Stöpsel. Geschraubte Anschlüsse zu ¾“ bis 1“, Verteiler komplett mit Einstellungsventile und Anschlussklemmen für Mehrschichtrohre oder anderes Material. Schalldichte Befestigungsplatte des Verteilers nach DIN 4109. Inbegriffen sind zwei Absperrkugelventile 1“ und ein Y-Filter 1“. / Für Verteiler komplett mit 4 Anschlüssen für Vor- und Rücklauf.	Fornitura e posa di collettore premontato in acciaio inossidabile 1"" per impianti a radiatore, PN10 a circolazione forzata e max. 100°C. Barra di mandata e ritorno dotate di valvolina di sfiato e tappo terminale. Attacchi filettati maschio da 3/4"" a 1"", collettore completo di valvole di regolazione e raccordi di serraggio per tubi multistrato o altro materiale. Staffa di fissaggio collettore insonorizzata sec. DIN 4109. Completo di due valvole di intercettazione a sfera 1” e filtro a Y da 1”. / Per collettori completi di 4 attacchi di mandata + ritorno.	psch	a c	339,71
25.13.06.31	Aufpreis für Art. 25.13.06.30 für jeden weiteren Anschluss komplett	Sovrapprezzo 25.13.06.30 per ulteriore attacco completo	Aufpreis für Art. 25.13.06.30 für jeden weiteren Anschluss komplett mit Vor- und Rücklauf.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.06.30 per ogni ulteriore attacco completo mandata + ritorno.	St	cad	24,17
25.13.06.40	Lieferung und Einbau eines Ausgleichssatzes im Heizungsverteiler mit 2 Ventilen	Fornitura e posa in cassetta collettori di kit di bilanciamento differenziale costituito da 2 valvole	Lieferung und Einbau eines Ausgleichssatzes im Heizungsverteiler mit 2 Ventilen, welche am Vor- bzw. Rücklauf des Verteilers montiert werden. Verbindung mit Kapillarrohr aus Kupfer, einschließlich Kupplungen, Stutzen und Nippel mit Durchmesser ¾“ – Regulierungsbereich von 0,05 bis 0,25 Bar.	Fornitura e posa in cassetta collettori di kit di bilanciamento differenziale costituito da due valvole collegate montate sulle barre di mandata e di ritorno del collettore, collegamento con tubo capillare in rame, complete di bocchettoni, manicotti e nipples di raccordo, diametro 3/4” – Campo di regolazione da 0,05 a 0,25 bar.	St	cad	447,83
25.13.06.41	Vollständige Vorbereitung der Stutzen	Predisposizione completa per inserimento valvola	Vollständige Vorbereitung der Stutzen, Manschetten und Nippel für den Anschluss der Leitungen am Verteilerkasten mit Zweiwegventil und Kalorienzähler, Durchmesser 3/4“ a 1“.	Predisposizione completa di bocchettoni manicotti e nipples di raccordo e tubazione di raccordo per inserimento in cassetta collettori di valvola a due vie o contacalorie, diametro da 3/4” a 1”.	St	cad	45,93
25.13.07	Heizkörper	Radiatori	Heizkörper	Radiatori
25.13.07.01	Zeitlich begrenztes Abschließen mittels Vereisung der Rohrzuleitungen	Chiusura temporanea tubazioni tramite congelamento	Zeitlich begrenztes Abschließen des Heizkörpers (Vor- und Rücklauf) mittels Vereisung der Rohrzuleitungen (aus Stahl, Kupfer, Kunststoff, usw.) mit eigener Rohrvereisungsmaschine, einschließlich eventueller Abschlusskappen oder Gewindeschneiden der Rohre für anschließende Abänderungen der Anlage oder Installation von neuen Ventilen und Schiebern – Für Rohrleitungen von 1/8“ bis 2“, Maurerbeihilfen inbegriffen. / Vermessungsnorm: Eingriff für jedes paar Rohrleitungen.	Operazione di chiusura temporanea tubazioni (in acciaio, rame, sintetiche, ecc.) di collegamento al radiatore (mandata e ritorno) tramite congelamento con apposita macchina ghiacciatrice per tubazioni, compresa eventuale tappatura o filettatura dei tubi per successive modifiche all’impianto o installazione nuove valvole e detentori – Per tubazioni da 1/8” a 2”, assistenze murarie incluse negli oneri. / Contabilizzazione: intervento per ogni coppia di tubazioni.	St	cad	49,54
25.13.07.02	Arbeiten zur Entleerung, Füllung und Entlüftung der Steigleitungen der zentralen Heizanlage	Scaricamento, caricamento e sfiato dell’impianto centralizzato	Arbeiten zur Entleerung, Füllung und Entlüftung der Steigleitungen der zentralen Heizanlage, einschließlich jeder zugehörigen Leistung. Vor dem Eingriff ist die Firma verpflichtet, den für die betreffende Heizanlage zuständigen Heizungswart zu kontaktieren.	Operazione di scaricamento, caricamento e sfiato delle montanti dell’impianto centralizzato, incluso ogni onere accessorio. Prima dell’operazione l’impresa è tenuta a contattare il caldaista competente per l’impianto oggetto di intervento.	psch	a c	170,76
25.13.07.03	Chemische Reinigung des Heizkreises	Lavaggio chimico circuito riscaldamento	Chemische Reinigung des Heizkreises mittels Zugabe spezifischer Produkte, Entleerung, Demontage der Heizkörper, Transport in die Werkstatt, Spülung und Wiedereinbau derselben, Befüllung der Anlage, Behandlung des Wassers zur Neutralisierung in Bezug auf die internen Oberflächen der Anlage. Einrichtung der vorgesehenen Dokumentation mit Angabe der diesbezüglichen Werte und des Zeitabstandes bis zur nächsten Kontrolle. Bis höchstens fünf Heizkörper. Alle Prozeduren und Angaben des Herstellers der Behandlung sind genauestens umzusetzen: Einsatz der Materialien und der allfälligen Maschinen, Zeiten, Abfallentsorgung, Dokumentation.	Lavaggio chimico circuito riscaldamento tramite aggiunta di prodotti specifici, svuotamento impianto, smontaggio termosifoni, trasporto in officina, lavaggio e rimontaggio degli stessi, caricamento e sfiatamento impianto, trattamento dell’acqua al fine di renderla neutra nei confronti delle superfici interne dell’impianto. Rilascio della documentazione prevista con relative indicazioni dei valori di pertinenza e della periodicità del controllo successivo. Fino ad un massimo di cinque termosifoni. Sono da attuare minuziosamente tutte le procedure ed indicazioni fornite dal produttore del trattamento: utilizzo dei materiali e degli eventuali macchinari, tempistiche, smaltimento materiali di risulta, documentazione.	psch	a c	1022,13
25.13.07.04	Für jeden zusätzlichen Heizkörper nach den ersten fünf laut Art. 25.13.07.03	Per ogni termosifone aggiunto ai primi cinque di cui all' art. 25.13.07.03	Für jeden zusätzlichen Heizkörper nach den ersten fünf laut Art. 25.13.07.03.	Per ogni termosifone aggiunto ai primi cinque di cui all’ art 25.13.07.03.	St	cad	180,38
25.13.07.05	Röhrenheizkörper von 600 bis 1500 mm	Radiatore tubolare da 600 a 1500 mm	Röhrenheizkörper, pulverbeschichtet Farbe glanzweiß RAL 9010, komplett mit Lüftungsventil manuell, Konsolen, Rosette und jede erforderliche Nebenleistung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen. Höhe der Heizkörper von 600 bis 1500 mm, von 2 bis 6 Säulen.	Radiatore tubolare, verniciato a polvere di colore bianco-lucido RAL 9010, completo di valvolina di sfiato manuale, mensole di sostegno, rosette e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Altezza dei corpi scaldanti da 600 a 1500 mm, da 2 fino a 6 colonne.	W	W	0,35
25.13.07.06	Röhrenheizkörper mit einer Höhe kleiner als 600 oder größer als 1.500 mm	Radiatore tubolare con altezze minori di 600 e maggiori di 1500 mm	Röhrenheizkörper mit einer Höhe kleiner als 600 oder größer als 1.500 mm; Rest wie Art. 25.13.07.05.	Radiatore tubolare con altezze minori di 600 e maggiori di 1500 mm, resto come da articolo 25.13.07.05.	W	W	0,38
25.13.07.07	Röhrenheizkörper auf Maß gefertigt mit Anschlüssen außer Standard	Radiatore tubolare con passo attacchi fuori standard	Röhrenheizkörper, auf Maß gefertigt mit Anschlüssen außer Standard, Rest laut Art. 25.13.07.05.	Radiatore tubolare ordinato su misura con passo attacchi fuori standard, resto come da articolo 25.13.07.05.	W	W	0,45
25.13.07.10	Lamellenheizkörper 12/10 verschiedener Tiefe	Radiatore lamellare 12/10 nelle varie profondità	Lamellenheizkörper 12/10 verschiedener Tiefe, pulverbeschichtet, Farbe weiß-glänzend RAL 9010, Rest laut Art. 25.13.07.05.	Radiatore lamellare 12/10 nelle varie profondità, verniciato a polvere di colore bianco-lucido RAL 9010, il resto come da articolo 25.13.07.05.	W	W	0,31
25.13.07.11	Lieferung und Installation von einem Badheizkörper	Fornitura e installazione di un radiatore termoarredo	Lieferung und Installation von einem Badheizkörper, bestehend aus horizontalen Stahlrohren D 22 mm, pulverbeschichtet, Farbe weiß-glänzend RAL 9010; Rest laut Art. 25.13.07.05.	Fornitore e installazione di un radiatore termoarredo, composto da tubi orizzontali in acciaio di precisione da 22 mm, verniciato a polvere di colore bianco-lucido RAL 9010, resto come da articolo 25.13.07.05.	W	W	0,42
25.13.07.15	Manuelles Ventil und Heizkörper-Fußventil	Valvola manuale e detentore	Manuelles Ventil und Heizkörper-Fußventil, verchromt, Durchgangs- oder Eckventil, Durchmesser von ½“ bis 1“ einschließlich eventueller Abmontage und Entsorgen des bestehenden, inklusive Abdeckrosette an der Wand aus Kunststoff. / Vermessungsnorm: Kompletter Satz Ventil und Fußventil.	Valvola manuale e detentore, cromati, diritti o a squadra, nei diametri da 1/2” a 1” compresa eventuale rimozione ed allontanamento dell’esistente, è inclusa la piastrina copritubo a muro in materiale plastico. / Norma di misurazione: set completo valvola e detentore.	St	cad	65,17
25.13.07.16	Vierwegeventil für Einrohranlagen	Valvola per impianti monotubo a quattro vie	Vierwegeventil für Einrohranlagen; Rest wie Art. 25.13.07.15.	Valvola per impianti monotubo a quattro vie, il resto come all’articolo 25.13.07.15.	St	cad	70,82
25.13.07.17	Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils	Fornitura e posa in opera di valvola del radiatore	Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils mit geringem Durchflusswiderstand, gemäß EN 215, CEN- Zulassung mit Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Thermostatkopfanschluss über Schnappbefestigung (Anschluss ½“ und Kvs=4,30m3/h) inklusive Montage von Heizkörperthermostat mit Gasfüllung (Temperaturbereich 5-26°C), Rücklaufverschraubung (Anschluss ½“ und Kvs=2,2 m3/h), die entsprechenden Klemmverschraubungen, die Demontage und Entsorgung des alten Ventils einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. / Vermessungsnorm: komplettes Ventilset mit Thermostatkopf und Fußventil.	Fornitura e posa in opera di valvola a bassa perdita di carico secondo EN215, omologata CEN con corpo in ottone MS 58, nichelato, sostituzione premistoppa senza svuotamento dell’impianto, tipo diritto o ad anglo, attacco a scatto per la testa termostatica (attacco 1/2"" e Kvs=4,30 m³/h) compresa installazione di testa termostatica a riempimento di gas (limiti di temp. 5-26°C), il detentore con attacco impianto filetto femmina (attacco 1/2"" e Kvs=2,2 m³/h), i raccordi rispettivi a filetto o a pressione, lo smontaggio e smaltimento della vecchia valvola, piastrine copritubo e tutto l’occorrente per dare il lavoro finito. Il resto come all´art. 25.13.07.15. / Contabilizzazione: set completo valvola, testa termostatica e detentore.	St	cad	134,4
25.13.07.18	Wie Art. 25.13.07.17 jedoch mit Durchmesser ¾” und Kvs-Wert 5,10 m3/h	Come art. 25.13.07.17 ma del diametro ¾” e Kvs 5,10 m3/h	Wie Art. 25.13.07.17 jedoch mit Durchmesser ¾” und Kvs-Wert 5,10 m3/h. / Vermessungsnorm: komplettes Ventilset mit Thermostatkopf und Fußventil.	Come art. 25.13.07.17 ma del diametro ¾” e Kvs 5,10 m3/h. / Norma di misurazione: set completo valvola, testa termostatica e detentore.	St	cad	149,39
25.13.07.19	Lieferung und Einbau eines Heizkörperventils	Fornitura e posa in opera di valvola del radiatore	Lieferung und Einbau eines Heizkörperventilss (Typ Danfoss Ventil RA-N oder ähnlich) mit voreinstellbaren Durchflusswiderstand, gemäß EN 215, CEN- Zulassung mit Gehäuse aus Messing MS 58, vernickelt, O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, Thermostatkopfanschluss über Schnappbefestigung (Anschluss ½“ und ¾“) inklusive Montage von Heizkörperthermostat mit Gasfüllung (Temperaturbereich 5-26°C), Rücklaufverschraubung (Anschluss ½“ – ¾“), die entsprechenden Klemmverschraubungen, die Demontage und Entsorgung des alten Ventils einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen. Rest laut Art. 25.13.07.15. / Inbegriffen ist die Vorkalibrierung auf Basis der vom Hersteller gelieferten Tabellen. / Vermessungsnorm: komplettes Ventilset mit Thermostatkopf und Fußventil.	Fornitura e posa in opera di valvola a perdita di carico regolabile, con pretaratura seondo EN215, omologata CEN con corpo in ottone MS 58, nichelato, sostituzione premistoppa senza svuotamento dell’impianto, tipo diritto o ad anglo, attacco a scatto per la testa termostatica (attacco 1/2"" e ¾”) compresa installazione di testa termostatica a riempimento di gas (limiti di temp. 5-26°C), il detentore con attacco impianto filetto femmina (attacco 1/2"" -3/4”), i raccordi rispettivi a filetto o a pressione, lo smontaggio e smaltimento della vecchia valvola e tutto l’occorrente per dare il lavoro finito. Il resto come all´art. 25.13.07.15. / É compresa la pretaratura secondo le tabelle della casa produttrice. / Contabilizzazione: set completo valvola, testa termostatica e detentore.	St	cad	116,41
25.13.07.20	Ventil geeignet für den Einbau eines Thermostatkopfes und Fußventil	Valvola generica predisposta per l’uso di testa termostatica	Ventil geeignet für den Einbau eines Thermostatkopfes und Fußventil, verchromt, Durchgangs- oder Eckventil, Durchmesser ½“ bis 1"", von der B.L. abgenommen, einschließlich eventuellen Abtragens und Entfernen des bestehenden, inklusive Abdeckrosette an der Wand aus Kunststoff. / Vermessungsnorm: Kompletter Satz Ventil und Fußventil.	Valvola generica predisposta per l’uso di testa termostatica e detentore, esecuzione cromata, diritti o a squadra, nei diametri da 1/2” a 1” del tipo approvato dalla DL compresa eventuale rimozione ed allontanamento dell’esistente, è inclusa la piastrina copritubo a muro in materiale plastico. / Norma di misurazione: set completo valvola e detentore.	St	cad	70,11
25.13.07.21	Thermostat-Kopf	Testa termostatica	Thermostat-Kopf, mit Proportionalregler mit Gasfüllung, Durchgangs- oder Eckventil, mit Merkziffern, von der B.L. abgenommen.	Testa termostatica, con elemento sensibile a gas, a gomito o diritta, con scala graduata di regolazione, del tipo approvato dalla D.L.	St	cad	42,32
25.13.07.25	Austauschen von Heizkörperentlüftungsventil mit Handbetätigung	Sostituzione valvolina di sfiato per radiatori a comando manuale	Austauschen von Heizkörperentlüftungsventil mit Handbetätigung, aus verchromtem Rotguss, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.	Sostituzione valvolina di sfiato per radiatori a comando manuale, in ottone cromato, completa di raccordi e guarnizioni.	St	cad	11,06
25.13.07.30	Liefern und Einbauen von Fußbodenheizfläche gefertigt aus Rohrleitungen	Fornitura e posa di pannello radiante a pavimento eseguito con tubazioni	Liefern und Einbauen von Fußbodenheizfläche gefertigt aus Rohrleitungen, bestehend aus vernetztem Polyäthylen ø 17 * 2 mm, Verlegeabstand bis 10 cm, mit Diffusionssperre, komplett mit Schutzfolie aus Polyäthylen im Bereich der Dehnfugen, Zusatzstoffe für Estrich, Randdämmstreifen aus Mineralfaser, Befestigungsbügeln, usw., ausgenommen Wärmeisolierung - Mindestabrechnungsmenge pro Wohnung 10,00 m2.	Fornitura e posa di pannello radiante a pavimento eseguito con tubazioni in polietilene reticolato ø 17 * 2 mm, interasse fino a 10 cm, con barriera antidiffusione, completo di guaina protettiva in polietilene in corrispondenza dei giunti di dilatazione, fasce d'isolamento in fibra minerale per i bordi, additivi per caldana, staffe di fissaggio, ecc., esclusa isolazione termica - Contabilizzazione minima complessiva per alloggio 10,00 m2.	m2	m2	65,29
25.13.07.35	Einbau von Heizkörperverteilern: Rufsonderzulage	Intervento di installazione ripartitori: Diritto di chiamata	Einbau von Heizkörperverteilern: / Rufsonderzulage	Intervento di installazione ripartitori: / Diritto di chiamata	St	cad	72,15
25.13.07.36	Einbau von Heizkörperverteilern: Wiedereinbau des Heizkostenverteilers	Intervento di installazione ripartitori: Riposizionamento Ripartitori	Einbau von Heizkörperverteilern: / Wiedereinbau des Heizkostenverteilers	Intervento di installazione ripartitori: / Riposizionamento Ripartitori	St	cad	19,24
25.13.07.37	Einbau von Heizkörperverteilern: Funkeinheit	Intervento di installazione ripartitori: Modulo radio	Einbau von Heizkörperverteilern: / Funkeinheit	Intervento di installazione ripartitori: / Modulo radio	St	cad	60,13
25.13.08	Warmwasseraufbereitung	Produzione acqua calda sanitaria	Warmwasseraufbereitung	Produzione acqua calda sanitaria
25.13.08.01	Liefern und Einbau eines Gas-Warmwasserdurchlauferhitzers 19-23 KW	Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo a gas 19-23 KW	Liefern und Einbau eines Gas-Warmwasserdurchlauferhitzers mit geschlossener Brennkammer und elektronischer Schaltung, motorisiertem Ventil für die Durchflussregelung und Sicherheitstemperaturventil. / Es sind folgende Leistungen inbegriffen: / Anschluss an das bestehende Kaminrohr und die Zuluftöffnung, einschließlich Material, Rauchrohr mit Rauchrohranschlusssatz auch vom Typ Koaxial mit Ansaug- und Auslaufrohr. / Anschluss der Gastherme an die vorbereitete Gaszuleitung (ausdrücklich verboten sind Verbindungen mit flexiblen Elementen) und an die Kalt- und Warmwasserleitungen. / Bescheinigung der Tauglichkeit und Funktionalität des Rauchrohres im Falle von neuer Rohreinführung in bestehenden Kamin, vom zuständigen Rauchfangkehrer der Zone ausgestellt. / Übergabe der diesbezüglichen Techn. Unterlagen und der vorgesehenen Bescheinigungen und die erste Inbetriebnahme der Gastherme durch Personal des ermächtigten Kundendienstes. / Nominalheizleistung von 19 bis 23 kW.	Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo a gas di tipo stagno ad accensione elettronica, valvola motorizzata per modulazione di portata acqua e limitatore di sicurezza della temperatura. / Sono comprese negli oneri le seguenti prestazioni: / collegamento alla canna fumaria esistente e alla presa aria a parete, materiale, tubazioni e kit fumi incluso, anche di tipo coassiale per presa d’aria ed espulsione a parete. / Allacciamento della caldaia al punto di utilizzo gas già predisposto (sono espressamente proibiti i collega-menti con elementi di tipo flessibile) e alla rete di distribuzione acqua calda e fredda. / Certificato di idoneità e funzionalità redatto dallo spazzacamino di zona riguardo l’utilizzo della canna fumaria nel caso di nuovo intubamento del camino esistente. / Consegna della relativa documentazione tecnica e delle certificazioni previste e la prima accensione della caldaietta eseguita dal personale del centro di assistenza autorizzato. / Potenza termica nominale da 19 a 23 kW.	psch	a c	1624,82
25.13.08.02	Gastherme wie Art. 25.13.08.01, 23-28 KW	Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, 23-28 KW	Gastherme wie Art. 25.13.08.01, aber mit Nominalheizleistung von 23 bis 28 kW.	Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, ma con potenza nominale da 23 a 28 kW.	St	cad	1695,89
25.13.08.03	Gastherme wie Art. 25.13.08.01, 28-34 KW	Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, 28-34 KW	Gastherme wie Art. 25.13.08.01, aber mit Nominalheizleistung von 28 bis 34 kW.	Scaldabagno a gas come articolo 25.13.08.01, ma con potenza nominale da 28 a 34 kW.	St	cad	1766,48
25.13.08.05	Anpassung der Anschlüsse der Gastherme	Adeguamento attacchi scaldabagno a gas	Anpassung der Anschlüsse der Gastherme (Warm- und Kaltwasser, Gas und Elektroanschluss) im Falle des Austausches mit Erhaltung der bestehenden Verteilungsleitungen. In den Leistungen sind die Materialien und Zusatzarbeiten, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Die Verwendung einer Schablone für die Positionierung der Anschlüsse ist verbindlich. Die Anschlüsse sind ausschließlich unter Putz auszuführen.	Adeguamento attacchi scaldabagno a gas (acqua calda, acqua fredda, gas e allacciamento elettrico) in caso di sostituzione con mantenimento della rete di distribuzione esistente. Negli oneri sono inclusi materiali e prestazioni accessorie Assistenze murarie pagate a parte. È obbligatorio l´uso di una ”dima” per il posizionamento degli attacchi che andranno comunque realizzati sotto traccia senza elementi a vista.	psch	a c	212,25
25.13.08.10	Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl	Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio vetroporcellanato	Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl, Zylinder, (Garantie 5 Jahre), für Vertikalmontage, inklusive sämtlicher Teile, die zur Installierung nötig sind, Anschluss an die Verteilungsleitungen von Kalt- und Warmwasser, einschließlich Liefern und Verlegen eines Abflussrohres vom eventuellen Anschluss des Sicherheitsventiles, ausgeführt mit vernetztem PE-Rohr, mit dichtem Anschluss vom Sicherheitsventil bis zum Abflussrohr.	Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio, vetroporcellanato (garanzia 5 anni) cilindri, a montaggio verticale, compresi tutti i pezzi necessari per l’installazione, incluso l’allacciamento alla rete di distribuzione acqua fredda e calda, compreso fornitura e posa di tubo per lo smaltimento dell’eventuale innesco della valvola di sicurezza del boiler, eseguito con tubo in polietilene reticolato collegato in modo stagno alla valvola di sicurezza fino alla rete di scarico.	St	cad	419,67
25.13.08.11	Vertikaler Elektroboiler zu 100 l	Scaldabagno elettrico da 100 lt	Vertikaler Elektroboiler zu 100 l; Rest wie Art. 25.13.08.10.	Boiler verticale da 100 lt., resto come da articolo 25.13.08.10.	St	cad	457,54
25.13.08.12	Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl, (Garantie 5 Jahre), rechteckig	Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio, vetroporcellanato (garanzia 5 anni), rettangolare	Lieferung und Einbau eines elektrischen Boilers zu 80 l aus emailliertem Stahl, (Garantie 5 Jahre), rechteckig, für Vertikalmontage, inklusive sämtlicher Teile, die zur Installierung nötig sind, Anschluss an die Verteilungsleitungen von Kalt- und Warmwasser, einschließlich Liefern und Verlegen eines Abflussrohres vom eventuellen Anschluss des Sicherheitsventiles, ausgeführt mit vernetztem PE-Rohr, mit dichtem Anschluss vom Sicherheitsventil bis zum Abflussrohr.	Fornitura ed installazione di scaldabagno elettrico da 80 lt in acciaio, vetroporcellanato (garanzia 5 anni), rettangolare a montaggio verticale, compresi tutti i pezzi necessari per l’installazione, incluso l’allacciamento alla rete di distribuzione acqua fredda e calda, compreso fornitura e posa di tubo per lo smaltimento dell’eventuale innesco della valvola di sicurezza del boiler, eseguito con tubo in polietilene reticolato collegato in modo stagno alla valvola di sicurezza fino alla rete di scarico.	St	cad	730,49
25.13.08.13	Elektroboiler zu 100 l	Scaldabagno elettrico da 100 lt	Vertikaler Elektroboiler zu 100 l; Rest wie Art. 25.13.08.12.	Boiler verticale da 100 lt., resto come da articolo 25.13.08.12.	St	cad	775,45
25.13.08.15	Aufpreis für die Horizontalmontage des Boilers	Sovrapprezzo per boiler a montaggio orizzontale	Aufpreis für Art. 25.13.08.10 und 25.13.08.11 für die Horizontalmontage des Boilers.	Sovrapprezzo agli articoli 25.13.08.10 e 25.13.08.11 per boiler a montaggio orizzontale.	St	cad	54,47
25.13.08.16	Boiler wie Art. 25.13.08.10, aber zu 10 l	Boiler come da articolo 25.13.08.10, ma da 10 lt	Boiler wie Art. 25.13.08.10, aber zu 10 l, Durchlauferhitzer mit Temperaturregelung, Typ für Montage unter dem Waschbecken oder in anderer Position auf Anweisung der B.L.	Boiler come da articolo 25.13.08.10, ma da 10 lt, tipo istantaneo con regolazione temperatura, del tipo per montaggio sottolavello o in altra posizione su indicazioni della D.L.	St	cad	207,44
25.13.09	Hydrosanitäre Anlage	Impianto idrosanitario	Hydrosanitäre Anlage	Impianto idrosanitario
25.13.09.01	Anschlüsse und Abflüsse der Sanitäranlage: für Einzelanschlüsse	Attacchi e scarichi impianto idrosanitario: per singolo attacco	ANSCHLÜSSE UND ABFLÜSSE DER SANITÄRANLAGE / Neue Realisierung oder Anpassung und Verlegung von Anschlüssen und Abflüssen für die Sanitäranlage, einschließlich dem Abtragen der alten Rohre für die folgenden Anschlüsse: / Waschbecken mit Eckventilen / Bidet wandhängend oder bodenstehend mit Eckventilen / Badewanne / Duschtasse / Klosettschüssel wandhängend oder bodenstehend einschließlich Anschluss an den Spülkasten / Neues Multikupplungssystem mit speziellen Verbindungen an der bestehenden Abflussmuffe (im Falle, dass es nicht möglich ist die Abflüsse an die Muffe anzuschließen oder letzter nicht austauschbar ist), einschließlich Vorbereitung der Anschlüsse sämtlicher sanitären Anlagen. / Autonomen Gastherme, Elektro- oder Gasboiler, einschließlich Absperrschieber und Abfluss für Sicherheitsventil / Wärmetauscher für zentralisierte Warmwasserproduktion / Waschmaschinenanschluss mit Eckarmatur, Schlauchanschluss und Syphon unterputz mit Abdeckplatte aus Inox-Stahl 110x160 mm, komplett mit Schlauchhalterung HL 19, Schutzabdeckung mit vorne inspektionierbarem Antirückflusssystem, auch wenn in anderem Raum positioniert. / Im Leistungsumfang sind folgende Leistungen enthalten: / Entfernen und Entsorgen aller alten Rohrleitungen für Zu- und Ableitung der einzelnen bestehenden Sanitärgeräte, einschließlich Siphon, Eckventile, usw.. / Liefern und Verlegen von neuen Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser und Abflüsse für jeden neuen Sanitärgegenstand. / Verbindung der neuen Rohrleitungen an das bestehende Kalt- und Warmwassernetz, inklusive Anschluss an die Abflussmuffe, einschließlich Spezialteile, Verbindungen, Reduzierungen und nötige Schweißarbeiten. / Inbegriffen ist das anteilsmäßige Abtragen und Entsorgen aller bestehenden Zu- und Ableitungen im vom Eingriff betroffenen Raum, die nicht wiederverwendet werden, auch jene der ausschließlich entfernten und nicht mehr eingebauten Sanitärgegenstände, einschließlich Zähler, Schieber, Zuleitungen usw., zudem die Vorbereitung zum Einbau der Absperrventile und Zähler (auch in anderem Raum), die getrennt abgerechnet werden. Die Maurerbeihilfen für jeden realisierten Anschluss und das liefern und einbauen der einzelnen Sanitärgegenstände und Armaturen werden getrennt abgerechnet. / Vermessungsnorm: für jeden komplett eingebauten Anschluss, unabhängig von der Anzahl der entfernten Anschlüsse.	ATTACCHI E SCARICHI IMPIANTO IDROSANITARIO / Nuova realizzazione o adeguamento e spostamento di attacchi e scarichi per impianto idrosanitario, compresa rimozione vecchie tubazioni per i seguenti allacciamenti: / Lavabo inclusi sottorubinetti / Bidet a parete o a pavimento inclusi sottorubinetti / Vasca da bagno / Piatto doccia / Vaso WC a parete o a pavimento compreso collegamento alla cassetta di cacciata / Nuovo multiraccordo con pezzi speciali di innesto alla braga di scarico esistente (nel caso non sia possibile innestare direttamente gli scarichi alla braga e la stessa non possa essere sostituita), comprese predisposizioni per il collegamento di tutti i sanitari. / Caldaia autonoma, boiler elettrico o a gas, inclusa saracinesca e scarico valvola di sicurezza / Scambiatore impianti di produzione acqua calda centralizzata / Attacco per lavatrice realizzato con rubinetto inclinato, con attacco portagomma e sifone ad incasso con placca in acciaio inox 110x160 mm, completo di gomito portagomma HL 19, copertura di protezione e sistema anti-riflusso ispezionabile dalla parte frontale, anche se posizionati in altro locale. / Negli oneri sono incluse le seguenti prestazioni: / Rimozione e smaltimento di tutte le vecchie tubazioni di scarico ed adduzione relative al singolo sanitario esistente, inclusi sifoni, sottorubinetti, ecc.. / Fornitura e posa in opera di nuove condutture di adduzione acqua calda e fredda e scarico per il singolo sanitario nuovo. / Collegamento delle nuove tubazioni alla rete acqua calda/fredda esistente e alla rete di scarico esistente, inclusa la realizzazione del raccordo alla braga di scarico, compresi pezzi speciali, raccordi, riduzioni e saldature necessarie. / Negli oneri è inclusa la quota parte di rimozione e smaltimento di tutte le tubazioni di adduzione e scarico presenti nel vano oggetto di intervento e non più utilizzate, anche relative a sanitari solamente rimossi e non sostituiti, inclusi contatori, saracinesche, linee di adduzione ecc., oltre alla predisposizione per posa valvole di intercettazione e contatori (anche in altro locale), contabilizzati a parte. Le assistenze murarie per ogni attacco realizzato e la fornitura e posa dei singoli apparecchi sanitari e rubinetterie verranno contabilizzati a parte. / Norma di contabilizzazione: per singolo attacco completo realizzato indipendentemente dal numero di attacchi rimossi.	St	cad	282,59
25.13.09.05	Neue Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser in der Küche	Attacco completo lavello cucina + lavastoviglie	Neue Zuleitungen für Kalt- und Warmwasser in der Küche, komplett mit Abfluss und folgendes inbegriffen: / Abtragen der bestehenden Abflüsse und Zuleitungen, einschließlich Spülmaschinenanschluss und ev. Unterschrankboiler; / Kalt- und Warmwasserleitungen, einschließlich Eckventile; / Anschluss für Waschbeckensiphon; / Kaltwasseranschluss für Spülmaschine, realisiert mit Eckventil mit Dreieckgriff, Schlauchanschluss und Einbausiphon mit Inoxplatte 110x160 mm, komplett mit Schlauchanschlussbogen HL 19, Schutzabdeckung und Antirückflusssystem inspektionierbar von vorne.	Nuove condutture di adduzione acqua calda e fredda in cucina, complete di scarico e comprendenti: / rimozione ed asporto di scarichi e tubazioni di adduzione esistenti, compreso attacco lavastoviglie ed eventuale boiler sotto lavello; / condutture acqua calda e fredda, inclusi sottorubinetti; / attacco per sifone lavello; / attacco acqua fredda per lavastoviglie, realizzato con rubinetto inclinato separato, attacco gomma e sifone ad incasso con placca in acciaio inox 110 x 160 mm, completo di gomito portagomma HL 19, copertura di protezione e sistema antiriflusso ispezionabile dalla parte frontale.	psch	a c	330,69
25.13.09.06	Errichtung eines Abflusses mit Geruchsverschluss für Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine	Realizzazione solo scarico sifonato lavatrice o lavastoviglie	Errichtung eines Abflusses mit Geruchsverschluss für Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine, Siphon in Unterputzausführung mit Abdeckplatte aus Inox-Stahl 110x160 mm, komplett mit Schlauchanschlussbogen HL 19, Schutzabdeckung und mit vorne inspektionierbarem Antirückflusssystem. / Dieser Artikel wird dort in Abzug gebracht, wo es nicht möglich ist den wie bei Art. 25.13.09.05 vorgesehen Siphon einzubauen.	Realizzazione di solo scarico sifonato per lavatrice o lavastoviglie, esecuzione sifone ad incasso con placca in acciaio inox 110 x 160 mm, completo di gomito portagomma HL 19, copertura di protezione e sistema antiriflusso ispezionabile dalla parte frontale. / Questo articolo verrà utilizzato in detrazione ove non possibile predisporre il sifone di cui all’articolo 25.13.09.05.	St	cad	36,08
25.13.09.08	Realisierung neuer Anschlüssen über Bidet	Realizzazione di nuovi attacchi sopra il bidet	Realisierung oder Anpassung der bestehenden Leitungen für die Realisierung von Anschlüssen für Warm- und Kaltwasser (oberhalb des Bidets), zur Montage eines Einhebelmischers mit Handdusche, komplett mit Rosetten und versehen mit verchromten Abflussstöpseln, geliefert und eingebaut einschließlich Absperrventil, ausgenommen die Armatur. / Die Vorbereitung der Anschlüsse wird entsprechend den im Handel verfügbaren Mischbatterien realisiert.	Modifica tubazioni di adduzione esistenti o realizzazione di nuovi attacchi acqua calda e fredda (sopra il bidet) per il montaggio di un gruppo erogatore con doccetta, completo di rosette e tappi cromati, fornito e posato completo di valvola di ritegno, escluso il gruppo. Negli oneri sono incluse le assistenze murarie per l’apertura e la chiusura delle tracce necessarie. / La predisposizione andrà realizzata in conformità agli attacchi dei gruppi erogatori reperibili in commercio.	St	cad	112,07
25.13.09.10	Erneuerung der Abflussleitung der Bäder	Rifacimento colonna di scarico per bagni	Erneuerung mit eventueller Versetzung der Abflussleitung der Bäder, aus jedem Material (Guss, Steinzeug, Polyethylen usw.) Durchmesser von DN 90 bis DN 200 einschließlich der folgenden Arbeiten: / Abschneiden und abziehen des auszutauschenden Rohres bis zum Anschluss der Abflussmuffe; / Abschneiden der alten Abflussmuffe bündig, bis Decke und zustopfen und versiegeln derselben; / Wiederherstellen der Abflussleitung bis zu 3,00 m Länge einschließlich neuer Abflussmuffe, oberhalb der bestehenden eingebaut, ausgeführt aus mineralverstärkten Polypropylen Rohren, Spezialverbindungsteile, Reduzierungen, Bögen und Manschetten, usw.; / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Rifacimento con eventuale spostamento di colonna di scarico per bagni, di qualsiasi materiale (ghisa, gres, polietilene ecc.) dimensioni da DN 90 a DN 200 comprendente i seguenti lavori: / taglio e sfilamento della porzione di colonna da sostituire fino all’attacco con la braga di scarico; / taglio a filo solaio della vecchia braga di scarico esistente e tappatura con sigillatura della stessa; / ricostruzione colonna di scarico fino a 3,00 m di lunghezza compresa nuova braga, innestata sopra la braga esistente, realizzato con tubazione in polipropilene rinforzato con minerali compresi, pezzi speciali di giunzione, riduzioni, curve e manicotti, ecc.; / Assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	427,37
25.13.09.11	Aufpreis für Art. 25.13.09.10 für den kompletten Austausch der Abflussmuffe	Sovrapprezzo 25.13.09.10 per sostituzione completa della braga	Aufpreis für Art. 25.13.09.10 für den kompletten Austausch der Abflussmuffe (DN 90-200) bis zum sichtbaren Anschluss der Wohnung im unteren Geschoss. / In den Leistungen sind die Materialien für den Anschluss der neuen Muffe an den Abflussstrang inbegriffen, die Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Der Schutz der Sanitärgegenstände und der Badeinrichtung des betreffenden Bades geht zu Lasten der Firma, einschließlich gründliches Reinigen nach Abschluss der Arbeiten.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.09.10 per sostituzione completa della braga (DN 90-200) di scarico esistente fino all’innesto a vista nell’alloggio sottostante. / Negli oneri sono compresi i materiali per il collegamento della nuova braga alla colonna di scarico, Assistenze murarie pagate a parte. Sono a carico dell’impresa gli oneri per la protezione di sanitari e arredi del bagno interessato, compresa accurata pulizia a intervento concluso.	psch	a c	221,62
25.13.09.12	Erneuerung des Abflussstranges für Küchen	Rifacimento colonna di scarico per cucine	Erneuerung mit eventueller Versetzung des Abflussstranges für Küchen, jeden Materials (Guss, Steinzeug, Poyethylen usw.) Durchmesser bis DN 89, einschließlich folgender Arbeiten: / Abschneiden und abziehen des auszutauschenden Rohres inklusive eventuelles abschneiden der Abflussmuffe bis auf Oberkante Decke und anschließendes stopfen und versiegeln; / Wiedererrichten des Abflussstranges mit neuem Verlauf wie von der B.L. angeordnet, einschließlich neuer Muffe, ausgeführt aus mineralverstärkten Polypropylen Rohren, Spezialverbindungsteile, Reduzierungen, Bögen und Manschetten, usw.; / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Rifacimento con eventuale spostamento di colonna di scarico per cucine, di qualsiasi materiale (ghisa, gres, polietilene ecc.) dimensioni fino a DN 89, comprendente i seguenti lavori: / taglio e sfilamento della porzione di colonna da sostituire, incluso eventuale taglio della braga di scarico fino al filo superiore solaio e successiva tappatura e sigillatura; / ricostruzione colonna di scarico con nuovo percorso indicato dalla DL, compresa nuova braga, realizzato con tubazione in polipropilene rinforzato con minerali compresi, pezzi speciali di giunzione, riduzioni, curve e manicotti, ecc.; / assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	314,46
25.13.09.13	Aufpreis für Art. 25.13.09.12 für das vollständige Entfernen der bestehenden Abflussmuffe	Sovrapprezzo 25.13.09.12 per sostituzione completa della braga	Aufpreis für Art. 25.13.09.12 für das vollständige Entfernen der bestehenden Abflussmuffe (bis DN 89) bis zum Anschluss der darunterliegenden Wohnung. / In den Leistungen sind die Materialien für den Anschluss der neuen Muffe an den Abflussstrang inbegriffen, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet. Der Schutz der Sanitärgegenstände und der Badeeinrichtung im betreffenden Bad geht zu Lasten der Firma, einschließlich die gründliche Reinigung nach Abschluss der Arbeiten.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.09.12 per rimozione completa della braga (DN fino a 89) di scarico esistente fino all’innesto nell’alloggio sottostante. / Negli oneri sono compresi i materiali per il collegamento della nuova braga alla colonna di scarico, Assistenze murarie pagate a parte. Sono a carico dell’impresa gli oneri per la protezione di sanitari e arredi del bagno interessato, compresa accurata pulizia a intervento concluso.	psch	a c	195,29
25.13.09.15	Versetzung des Verlaufes der Abflussentlüftung bis DN 200	Spostamento percorso colonna di sfiato fino a DN 200	Versetzung des Verlaufes der Abflussentlüftung bis DN 200 komplett mit Polypropylen Rohren, Kurven, Muffen und Verbindungsstücke usw., bis 6 m Abwicklung. / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Spostamento percorso colonna di sfiato fino a DN 200 completo di tubazione in polipropilene, curve, manicotti, innesti ecc., fino a 6 metri di sviluppo. / Assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	187
25.13.09.16	Anpassung der Entlüftungsrohre für mechanische Abzugsvorrichtung	Adeguamento tubazione di aerazione per aeratore meccanico	Anpassung der Entlüftungsrohre für mechanische Abzugsvorrichtung, Abbruch des bestehenden Anschlusses und den Einbau der neuen Verbindungselemente mit T-Stück mit Kondensat Sammelbehälter. Für Rohrdurchmesser der Entlüftung bis 150 mm. / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Adeguamento tubazione di aerazione per aeratore meccanico con rimozione dell’innesto aeratore esistente e posa di nuovo elemento di raccordo a T con tubo tappato di raccolta condensa– Per diametri della tubazione di aerazione fino a 150 mm. / Assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	104,98
25.13.09.20	Erneuerung der Steigleitungen für Kalt- oder Warmwasser	Rifacimento montante per acqua calda o fredda	Erneuerung mit eventueller Versetzung der Steigleitungen für Kalt- oder Warmwasser, mit Durchmesser bis 2” einschließlich folgender Arbeiten: / Abschneiden der zu ersetzenden Steigleitung; / Einbauen der Steigleitung an der neuen Position bis zu 5,00 m Länge einschließlich neuer Abschnitt für die Wohnungszuleitung, realisiert mit verzinkten Stahlrohren einschließlich Spezialanschlussteile, Reduzierungen, Bögen und Muffen, T- Stücke, Gewindeschneiden, usw. Inbegriffen ist die Isolierung der Rohre mit expandiertem Polyurethan, Stärke mind. 5 mm; / Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Rifacimento con eventuale spostamento di montante per acqua calda o fredda, di diametro fino a 2” comprendente i seguenti lavori: / taglio della porzione di montante da sostituire; / ricostruzione colonna montante nella nuova posizione fino a 5,00 m di lunghezza compreso nuovo stacco per utenza alloggio, realizzato con tubazione in acciaio zincato compresi pezzi speciali di giunzione, riduzioni, curve e manicotti, innesti a T, filettature, ecc. Compresa isolazione delle tubature in poliuretano espanso, spessore minimo 5 mm; / assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	171,12
25.13.09.21	Liefern und Montieren eines Kalt- oder Warmwasserzählers aufputz	Fornitura e posa in opera di contatore esterno acqua	Liefern und Montieren eines Kalt- oder Warmwasserzählers Aufputz, Trockenläufer mit Anschlussmanschette, komplett mit Kugelabsperrventil, für Durchmesser bis 3/4“, einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden Zählers.	Fornitura e posa in opera di contatore esterno acqua calda o fredda a secco con attacchi a manicotto, completo di valvola di arresto a sfera – per diametri fino a 3/4”, compresa rimozione e smaltimento dell’esistente.	St	cad	100,41
25.13.09.22	Liefern und Montieren eines Unterputz-Kalt- und Warmwasserzählers unterputz	Fornitura e posa in opera di contatore ad incasso per acqua	Liefern und Montieren eines Unterputz-Kalt- und Warmwasserzählers, unter Putz, bis 90°C, Trockenläufer mit drehbarem Rollenzählwerk 360° mit Direktablesung, für vertikale und horizontale Installation, komplett mit Rosette, mit verchromter Abdeckung und eingebautem Gehäuse. Inbegriffen ist das Einbau-Absperrventil mit Rosette für Warm- oder Kaltwasser – für Durchmesser bis 3/4“, einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden Zählers. / Maurerarbeiten werden getrennt abgerechnet.	Fornitura e posa in opera di contatore ad incasso per acqua fredda e calda fino a 90°C, con quadrante secco orientabile a 360° e lettura diretta a rulli, per installazione verticale o orizzontale, completo di rosone, con cuffia cromata e cassetta ad incasso. Inclusa valvola di arresto ad incasso per acqua calda o fredda completa di rosone - per diametri fino a 3/4”, compresa rimozione e smaltimento dell’esistente. / Assistenze murarie pagate a parte.	St	cad	180,5
25.13.09.23	Liefern und einbauen eines Unterputz-Absperrventiles für Warm- oder Kaltwasser komplett mit Abdeckung – für Durchmesser bis 1/2“	Fornitura e posa di valvola di arresto ad incasso per acqua calda o fredda completa di rosone - per diametri fino a 1/2”	Liefern und einbauen eines Unterputz-Absperrventiles für Warm- oder Kaltwasser komplett mit Abdeckung – für Durchmesser bis 1/2“.	Fornitura e posa di valvola di arresto ad incasso per acqua calda o fredda completa di rosone - per diametri fino a 1/2”.	St	cad	63,97
25.13.10	Sanitärgegenstände	Apparecchi igienico-sanitari	Sanitärgegenstände	Apparecchi igienico-sanitari
25.13.10.01	Badewanne aus emailliertem Stahl, Stärke 3,5mm	Vasca da bagno in acciaio smaltato, spessore 3,5 mm	Badewanne aus emailliertem Stahl, Stärke 3,5 mm, einschließlich Ablauf- und Überlaufgarnitur mit Wanneneinlauf, mit Siphon und 45°-Ablaufbogen, mit verchromtem Ausstattungssatz, komplett mit Ablaufventil, verchromtem Verschlussstopfen und Rost, Drehknopf mit Bodenzug. Die Einfassungsmauern werden gesondert verrechnet. / Für alle Maße von 140 x 70 bis 170 x 70 cm.	Vasca da bagno in acciaio smaltato, spessore 3,5 mm, compreso colonna scarico e troppopieno con erogazione incorporata, con sifone e curva di scarico 45°, con set di completamento cromato, completo di piletta, saltarello e griglia di scarico cromata, comando a pomello girevole e cavo tirante. Le pareti di contenimento verranno contabilizzate a parte. / Per tutte le misure da 140 x 70 cm fino a 170 x 70 cm.	St	cad	529,95
25.13.10.02	Badewanne aus Acryl, Stärke 4mm	Vasca da bagno in materiale acrilico, spessore 4 mm	Badewanne aus Acryl, Stärke 4 mm, einschließlich Befestigungssatz für Wandbefestigung, Rest wie Art. 25.13.10.01, für Maße von 140x70 bis 170x70 cm.	Vasca da bagno in materiale acrilico, spessore 4 mm, compreso kit di fissaggio a parete, resto come all’articolo 25.13.10.01, per misure ad 140x70 a 170x70 cm.	St	cad	421,48
25.13.10.03	Fixe Trennwand für Badewanne	Parete fissa sopravasca	Fixe Trennwand für Badewanne bestehend aus einem Fixelement 60-80 cm. Vorgeschriebene Höhe ab Trittfläche 225 cm. Struktur aus Aluminium und temperierter Verglasung 6mm oder Acryl-Glas 3mm, einschließlich sämtlichen Befestigungsmaterial, Distanzhaltern, Fixierungselemente und Silikonierung. / Im Falle der Installation von zwei Elementen, ist das notwendige Material um 90° Verbindungen zu realisieren, einbegriffen. / Vermessungsnorm: für jeden installierte Trennwand.	Parete fissa sopravasca, composta da un elemento fisso 60-80 cm. Altezza necessaria per raggiungere la quota di 225 cm dal piano di calpestio della vasca. Struttura in alluminio e vetro temperato spessore 6 mm o metacryl 3 mm. Comprese le staffe, supporti distanziatori per il sostegno, materiale di fissaggio e la siliconatura perimetrale. / Nel caso di installazione di due pannelli per vasca, è compreso il materiale necessario alla giunzione a 90°. / Norma di contabilizzazione: per ogni parete installata.	St	cad	224,15
25.13.10.10	Duschtasse aus emailliertem Stahlblech, / Abmessungen 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm	Piatto doccia in acciaio smaltato, / Dimensioni 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm	Duschtasse aus emailliertem Stahlblech, Bodenbündig oder ohne Höhendifferenz, rutschfeste Oberfläche, komplett mit Ablauf. Liefern und Verlegen in den folgenden Maßen lt. Angabe der B.L: / Abmessungen 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm	Piatto doccia in acciaio smaltato, posa ribassata o a filo pavimento, superficie antiscivolo, completo di scarico. Fornitura e posa nelle seguenti misure su indicazioni della D.L.: / Dimensioni 75x80 / 80x80 / 70x90 / 75x90 / 80x90 / 90x90 – H 2,5 cm	St	cad	506,38
25.13.10.11	Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm	Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm	Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm	Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 75x100 / 80x100 / 90x100 / 100x100 / 90x120 – H 2,5 cm	St	cad	595,12
25.13.10.12	Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm	Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm	Duschtasse aus emailliertem Stahlblech wie Artikel 25.13.10.10, aber für Abmessungen 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm	Piatto doccia in acciaio smaltato come articolo 25.13.10.10, ma per dimensioni 90x110 / 70x120 / 75x120 / 80x120 / 100x120 / 120x120 – H 2,5 cm	St	cad	656,09
25.13.10.25	Duschtasse aus Acryl, von 80x80 bis 90x90 cm	Piatto doccia in acrilico da 80x80 a 90x90 cm	Duschtasse aus Acryl, bodenbündig ohne Höhendifferenz zwischen Boden und Tasse, rutschfeste Oberfläche, komplett mit Ablauf. In der Leistung ist das Liefern und Einbauen eines geeigneten Rahmens oder Grundelementes oder die Errichtung einer Auflage inbegriffen, Abmessungen von 75/80/90 x 80/90/100 cm - H 4,5 cm	Piatto doccia in materiale acrilico a filo pavimento senza dislivelli tra pavimentazione e piatto, superficie antiscivolo, completo di scarico. Inclusa negli oneri l’eventuale fornitura e posa di adeguato telaio o base di supporto o i lavori di allettamento, dimensioni da 75/80/90 x 80/90/100 cm - H 4,5 cm	St	cad	477,16
25.13.10.26	Duschtasse aus Acryl wie Art. 25.13.10.25 aber mit Abmessungen von 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm	Piatto doccia in materiale acrilico come articolo 25.13.10.25 ma per dimensioni da 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm	Duschtasse aus Acryl wie Art. 25.13.10.25 aber mit Abmessungen von 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm	Piatto doccia in materiale acrilico come articolo 25.13.10.25 ma per dimensioni da 120/140/160/170 cm x 70/80 cm - H 4,5 cm	St	cad	685,31
25.13.10.30	Duschtasse aus Kristallporzellan 80x80 oder 90x70 H 8-11 cm	Piatto doccia in ceramica 80x80 o 90x70 H 8-11 cm	Duschtasse aus Kristallporzellan, weiß, rutschfeste Oberfläche, komplett mit Ablauf. Liefern und Einbauen mit folgenden Abmessungen lt. Anweisung der B.L: / Abmessungen 75/80/90 x 80/90/100 - H 8-11 cm	Piatto doccia in ceramica smaltata bianca, superficie antiscivolo, completo di scarico. Fornitura e posa nelle seguenti misure su indicazioni della D.L.: / Dimensioni 75/80/90 x 80/90/100 cm - H 8-11 cm	St	cad	223,43
25.13.10.32	Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber mit Abmessungen 100x70 – H 8-11 cm	Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma con misure 100x70 - H 8-11 cm	Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber mit Abmessungen 100x70 – H 8-11 cm	Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma con misure 100x70 - H 8-11 cm	St	cad	319,92
25.13.10.33	Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber abgerundet, Abmessungen 80x80 oder 90x90 – H 8-11 cm	Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma di tipo stondato, dimensioni 80x80 o 90x90 – H 8-11	Duschtasse aus Kristallporzellan wie Art. 25.13.10.30, aber abgerundet, Abmessungen 80x80 oder 90x90 – H 8-11 cm	Piatto doccia in ceramica come articolo 25.13.10.30, ma di tipo stondato, dimensioni 80x80 o 90x90 – H 8-11	St	cad	228,79
25.13.10.35	Liefern und Einbauen eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen 120x120 cm	Fornitura e posa di sistema di impermeabilizzazione per docce 120x120 cm	Liefern und Einbauen eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen, Abmessungen bis 120x120 cm, System bestehend aus: / Siphon mit Anschlussflansch und aufgeschweißter PVC-Abdichtung; / Aufbordungen der Abdichtung an den seitlichen Wänden; / Rahmen mit Aufsatz und Rost aus Inox-Stahl 10x10 cm; / Realisierung des erforderlichen Gefälleestriches für die Verlegung der PVC - Abdichtung; / Schutzbeton der Abdichtung einschließlich Ausbildung der Gefälle für nachträgliche Verlegung der Fliesen, die getrennt abgerechnet werden. / Inbegriffen ist jede weitere erforderliche Leistung für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.	Fornitura e posa di sistema di impermeabilizzazione per docce a pavimento di dimensioni fino a 120x120 cm. Sistema composto da: / posa sifone con flangia e guaina isolante saldata in PVC; / posa dei risvolti a muro delle impermeabilizzazioni; / portagriglia con rialzo e griglia in acciaio inox 10x10 cm; / fornitura e posa di massetto completo di pendenze per la posa della guaina in pvc; / fornitura e posa di massetto di protezione della guaina completo di pendenze, per la successiva posa delle piastrelle pagate a parte. / È inclusa ogni ulteriore prestazione necessaria per dare il lavoro finito a regola d’arte.	St	cad	749,89
25.13.10.36	Liefern und Einbau eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen 180x180 cm	Fornitura e posa di sistema per docce a pavimento, 180x180 cm	Liefern und Einbau eines Abdichtungssystems für bodengleiche Duschen, Abmessungen bis 180x180 cm, in Dünnbetttechnik, einschließlich aller Leistungen für den erforderlichen Gefälleestrich. System bestehend aus: / Einbau der Ablaufgarnitur mit Polymerbetonflansch, Höhe 75 mm, mit herausnehmbarem Siphon (mit 30 mm Wassersäule), Gelenkablauf DN 50, mit Grundkörper aus Polypropylen, drehbar und höhenregulierbar Ø 100 mm, mit Rost aus Kunststoff verchromt 100x100 mm, mit Schutzabdeckung; / Einmalige Spachtelung mit flüssigem Primer mit elastischer Zweikomponenten-Dichtungsmasse auf Zementbasis, Synthetik Fasern und Kunstharz, Mindeststärke 2 mm; / Verlegung einer Dichtungsbahn aus weich eingestelltem Polyethylenauf perimetralen Wänden im Duschbereich und um das Ablaufelement; / Zweite Spachtelung mit flüssigem Primer (wie oben) und Vorbereiten des Untergrundes zur Verlegung der Fliesen. / In der Leistung inbegriffen ist die Verlegung eines Alkali resistenten Glasfasernetzes, Maschenweite 4x4 mm zwischen den beiden Spachtelungen, um Haarrisse durch Setzungen des Unterbodens zu vermeiden.	Fornitura e posa di sistema per docce a pavimento, dimensioni fino a 180x180 cm, con tecnica a letto sottile, inclusi oneri per la realizzazione delle necessarie pendenze nel massetto. Sistema composto da: / posa di pozzetto con flangia per isolamento di materiale plastico, altezza 75 mm, con sifone estraibile (con 30 mm di colonna d’acqua), uscita snodata DN 50, con portagriglia di materiale plastico, orientabile e regolabile in altezza Ø 100 mm, con griglia di materiale plastico cromata 100 x 100 mm, con cappuccio di protezione; / prima mano a spatola di primer liquido impermeabilizzante con malta bicomponente elastica a base cementizia, fibre sintetiche e resine acriliche spessore minimo 2 mm; / posa di guaina impermeabilizzante in polietilene morbido sulle pareti perimetrali dell’area doccia e intorno al pozzetto di scarico; / Seconda mano a spatola di primer liquido (come sopra) e preparazione del fondo per la posa delle piastrelle. / Negli oneri è inclusa la posa di rete in fibra di vetro alcali resistente, maglia 4x4 mm, interposta tra le due mani di primer, per evitare microfessurazioni da assestamento dei massetti.	St	cad	551,23
25.13.10.39	Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 45x34	Lavabo in ceramica 45x34	Waschbecken aus Kristallporzellan, gerade oder Eckeinbau, einschließlich Siphonflasche, entsprechende Anschlüsse und Eckabsperrventile, einschließlich jedem weiteren Zubehör: Abmessungen 45x34	Lavabo in ceramica smaltata bianca, tipo diritto o ad angolo, compreso sifone, relativi raccordi e sottorubinetti, compreso ogni altro accessorio: misura 45x34	St	cad	121,69
25.13.10.40	Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 58x48	Lavabo in ceramica 58x48	Waschbecken aus Kristallporzellan, weiß,, einschließlich Siphonflasche, entsprechende Anschlüsse und Eckabsperrventile, einschließlich alles notwendige Zubehör: Maße 58x48 cm	Lavabo in ceramica smaltata bianca, compreso sifone, relativi raccordi e sottorubinetti, compreso ogni altro accessorio: misura 58x48 cm	St	cad	142,66
25.13.10.41	Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 64x52 cm	Lavabo in ceramica 64x52	Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 64x52 cm; Rest wie Art. 25.13.10.40	Lavabo in ceramica con misura 64x52 cm, resto come da articolo 25.13.10.40	St	cad	154,49
25.13.10.42	Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 72x55 cm	Lavabo in ceramica 72x55	Waschbecken aus Kristallporzellan mit Abmessungen 72x55 cm; Rest wie Art. 25.13.10.40	Lavabo in ceramica con misura 72x55 cm, resto come da articolo 25.13.10.40	St	cad	172,25
25.13.10.45	Wandhängendes Bidet aus Kristallporzellan	Bidet in ceramica - sospeso	Wandhängendes Bidet aus Kristallporzellan, weiß, einschließlich Eckabsperrventile, Siphon, Anschlüsse und Befestigungsschrauben. Tragstruktur aus verzinktem Stahlblech wird getrennt abgerechnet. - Typ und Serie in Abstimmung mit den übrigen Sanitärgegenständen.	Bidet in ceramica smaltata bianca, montaggio sospeso, compresi sottorubinetti, sifone, raccordi e bulloni di fissaggio. Esclusa struttura in lamiera d’acciaio zincata, contabilizzata a parte - tipo e serie coordinata agli altri sanitari.	St	cad	243,87
25.13.10.46	Tragstruktur aus verzinktem Stahlblech mit einstellbarer Befestigungsvorrichtung für die Montage eines wandhängenden Bidets	Staffe e struttura in lamiera d'acciaio per montaggio bidet sospeso	Tragstruktur aus verzinktem Stahlblech mit einstellbarer Befestigungsvorrichtung für die Montage eines wandhängenden Bidets.	Staffe e struttura in lamiera d’acciaio zincata con piastra porta raccordi regolabile per montaggio bidet sospeso.	St	cad	51,47
25.13.10.47	Bidet in Bodenmontage	Bidet in ceramica - a pavimento	Bidet in Bodenmontage, Rest wie Art. 25.13.10.45	Bidet con montaggio a pavimento, resto come all’articolo 25.13.10.45	St	cad	172,25
25.13.10.50	Liefern und Einbauen von Auf-Putz–Spülkasten	Fornitura e posa di cassetta di cacciata a zaino	Liefern und Einbauen von Auf-Putz–Spülkasten aus ABS mit Antikondensdämmung aus Polystyrol, Bedienhebel mit variabler Mengenregelung 6/9 Liter mit zweifachen Bedientasten, einschließlich Befestigungszubehör und Verbindungsrohren zur Kloschale, Montage bis zu einer Höhe von 2,50 m. / Inbegriffen sind alle Leistungen für das Abtragen und Entsorgen des eventuell bestehenden Auf-Putz-Spülkastens mit entsprechenden Verbindungsrohren zur Kloschüssel.	Fornitura e posa di cassetta di cacciata a zaino in ABS con isolamento anticondensa in polistirolo, batteria di risciacquo a scarico controllato 6/9 litri con comando a doppio tasto; comprese staffe di ancoraggio e tubazione di raccordo alla tazza wc, montaggio fino ad altezza di m 2,50. / Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della eventuale cassetta di cacciata esterna esistente e relative tubazioni di raccordo alla tazza wc.	St	cad	181,94
25.13.10.55	Liefern und Einbauen eines Unterputz – Klospülkastens mit Rahmen	Fornitura e posa di cassetta di risciacquo a incasso con telaio	Liefern und Einbauen eines Unterputz – Klospülkastens mit Bedienarmatur für variable Mengenregelung 6/9 Liter mit zwei Betätigungsplatten, inklusive verzinktem Rahmen für die Montage einer wandhängenden Kloschüssel. Komplett mit Abflussbogen in PE, Bausatz für geräuscharme Funktion, Armaturenanschlussplatte, Montageset und Druck-Knopf Betätigung aus Kunststoff. / Inbegriffen sind alle Leistungen für das Abtragen und Entsorgen des eventuell bestehenden Einbau- oder Auf-Putz-Spülkastens mit entsprechenden Verbindungsrohren zur Kloschüssel, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Fornitura e posa di cassetta di cacciata a incasso con batteria di risciacquo a scarico controllato 6/9 litri con comando a doppio tasto, incluso telaio zincato per montaggio vaso wc sospeso. Completo di curva di scarico in PE, kit insonorizzante, piastra di allacciamento rubinetto, set di montaggio e placca di azionamento scarico in materiale plastico. / Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della eventuale cassetta di cacciata esterna o ad incasso esistente e relative tubazioni di raccordo alla tazza wc, assistenze murarie pagate a parte.	St	cad	278,98
25.13.10.56	Alleiniger Austausch des bestehenden Einbau-Spülkastens	Sola sostituzione cassetta ad incasso	Alleiniger Austausch des bestehenden Einbau-Spülkastens, ausgenommen verzinkter Rahmen zum Einbau der Kloschüssel und Abflussbogen – Spülkasten mit variabler Mengenregelung wie bei Art. 25.13.10.55. / Im Leistungsumfang ist das Abtragen und Entsorgen des alten Einbau-Spülkastens inbegriffen, Maurerbeihilfen werden getrennt abgerechnet.	Sostituzione di sola cassetta ad incasso esistente, escluso telaio zincato per montaggio wc e tubazioni di raccordo al wc – cassetta a scarico controllato come articolo 25.13.10.55. / Negli oneri è inclusa la rimozione e smaltimento della vecchia cassetta ad incasso, assistenze murarie pagate a parte.	psch	a c	208,03
25.13.10.60	Wandhängende Kloschale	Vaso WC in ceramica - sospeso	Wandhängende Kloschale aus weißem Kristallporzellan. Im Leistungsumfang ist das Liefern und Einbauen des Klodeckels (Brille und Deckel) aus schwerem Kunststoff mit Stahlscharnieren.	Vaso WC sospeso in ceramica smaltata bianca, Negli oneri è inclusa la fornitura e posa di copriwater (coperchio e tavoletta) in materiale termoplastico pesante con cerniere in acciaio.	St	cad	180,74
25.13.10.61	Kloschale für Bodenmontage	Vaso WC in ceramica - a pavimento	Kloschale für Bodenmontage; Rest wie Art. 25.13.10.60	Vaso WC a pavimento, resto come articolo 25.13.10.60	St	cad	171,6
25.13.10.65	Austausch des Klosettdeckels (Brille und Deckel)	Sostituzione di copriwater (tavoletta+coperchio)	Austausch des Klosettdeckels (Brille und Deckel) aus schwerem Kunststoff; Maße passend zur Klosettschale, einschließlich Entfernen und Entsorgen des bestehenden Deckels.	Sostituzione di copriwater (tavoletta + coperchio) in materiale termoplastico pesante; dimensioni adeguate al vaso WC, compresa rimozione e smaltimento della tavoletta esistente.	St	cad	48,1
25.13.10.70	Aufpreis für das Liefern und Einbauen eines Montageelementes für den wandhängenden Einbau der Klosettschale oder des Bidets, geeignet für den Einbau in Leichtbauwänden	Sovrapprezzo per fornitura e posa di elemento di montaggio per vaso wc o bidet sospeso, adatto per montaggio in pareti leggere	Aufpreis für das Liefern und Einbauen, auf Anweisung der BL, eines Montageelementes für den wandhängenden Einbau der Klosettschale oder des Bidets, geeignet für den Einbau in Leichtbauwänden (Gipskarton, Gasbeton usw.).	Sovrapprezzo per fornitura e posa, su richiesta della DL, di elemento di montaggio per vaso wc o bidet sospeso, adatto per montaggio in pareti leggere (cartongesso, gasbeton, ecc.).	St	cad	118,33
25.13.10.75	Aufpreis auf Art. 25.13.10.55 für die Lieferung und den Einbau eines Entlüftungssystems	Sovrapprezzo alla voce 25.13.10.55 per fornitura e posa di sistema di aspirazione	Aufpreis auf Art. 25.13.10.55 für die Lieferung und den Einbau eines Entlüftungssystems mit Anschluss an die Klosettschale, ausgeführt wie folgt: / Verzinktes Traggerüst für Klosettschale komplett mit Abluftanschluss; / Ventilator für Unterputzmontage zu 60 m3/h einschließlich Einbaugehäuse und Einbausatz; / Anschlussrohr zwischen Ventilator und WC einschließlich Spezialteilen; / Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen zum Öffnen und Verschließen der Schlitze für die Verbindung vom Entlüftungsventilator zum WC nicht inbegriffen, und werden getrennt abgerechnet. / Der Elektroanschluss wird getrennt abgerechnet.	Sovrapprezzo alla voce 25.13.10.55 per fornitura e posa di sistema di aspirazione con allacciamento al vaso WC, realizzato come segue: / telaio di montaggio zincato per vaso WC completo di raccordo di aspirazione; / aspiratore temporizzato ad incasso da 60 m3/h, compresa scatola di alloggiamento e kit di raccordo; / tubazione di raccordo tra aspiratore e WC compresi pezzi speciali; / Negli oneri sono escluse le assistenze murarie per apertura e chiusura tracce di raccordo tra aspiratore e wc, pagate a parte. / I collegamenti elettrici verranno contabilizzati a parte.	St	cad	425,69
25.13.11	Sanitärarmaturen	Rubinetti e sifoni	Sanitärarmaturen	Rubinetteria e sifoni
25.13.11.01	Einhebelmischarmatur für die Badewanne / Dusche	Gruppo erogatore incasso vasca con deviatore vasca / doccia	Einhebelmischarmatur für die Badewanne, unter Putz, verchromt, mit Keramikscheiben, mit Umschaltventil Brause / Wanne mit automatischer Rückstellung, einschließlich Handbrause und flexiblem Schlauch mit Metallummantelung 150 cm und Brausehalterung höhenverstellbar 65 cm.	Gruppo erogatore per vasca da bagno ad incasso monocomando cromato a dischi in ceramica, con deviatore per erogazione vasca / doccetta a ritorno automatico, completo di doccia a telefono, tubo flessibile con protezione metallica 150 cm e asta scorrevole reggi doccia 65 cm.	St	cad	235,21
25.13.11.02	Einhebelmischarmatur wie Art. 25.13.11.01, aber für Aufputz Montage	Gruppo erogatore per vasca come articolo 25.13.11.01, ma di tipo esterno	Einhebelmischarmatur für die Badewanne wie Art. 25.13.11.01, aber für Aufputz Montage.	Gruppo erogatore per vasca come articolo 25.13.11.01, ma di tipo esterno.	St	cad	169,91
25.13.11.03	Einhebelmischarmatur für Dusche unter Putz	Gruppo erogatore incasso per doccia moncomando con doccia	Einhebelmischarmatur für Dusche, verchromt, unter Putz, mit Keramikscheiben, einschließlich Telebrause und flexiblem Schlauch 150 cm, und Brausehalterung höhenverstellbar 65 cm.	Gruppo erogatore per doccia monocomando cromato ad incasso a dischi di ceramica, completo di doccia a telefono e tubo flessibile 150 cm e asta scorrevole reggidoccia 65 cm.	St	cad	186,7
25.13.11.04	Austausch der Telebrause mit flexiblem Schlauch mit Metallummantelung 150 cm	Sostituzione doccia a telefono e tubo flessibile in metallo 150 cm	Austausch der Telebrause mit flexiblem Schlauch mit Metallummantelung 150 cm.	Sostituzione doccia a telefono e tubo flessibile in metallo 150 cm.	St	cad	41,12
25.13.11.05	Austausch der Haltestange für Telebrause 65 cm	Sostituzione asta reggidoccia 65 cm	Austausch der Haltestange für Telebrause 65 cm.	Sostituzione asta reggidoccia 65 cm.	St	cad	25,13
25.13.11.07	Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Waschbecken	Gruppo erogatore monocomando cromato per lavabo	Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Waschbecken, mit Keramikscheiben, komplett mit Zug Knopf–Ablaufgarnitur, in Abstimmung mit den übrigen Armaturen.	Gruppo erogatore monocomando cromato per lavabo costituito da miscelatore a dischi in ceramica con piletta e tappo a saltarello, coordinato con la restante rubinetteria.	St	cad	150,1
25.13.11.09	Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Bidet	Gruppo erogatore monocomando cromato per bidet	Einhebelmischarmatur, verchromt, für das Bidet, mit Keramikscheiben, komplett mit Zugknopf-Ablaufgarnitur, in Abstimmung mit den übrigen Armaturen.	Gruppo erogatore monocomando cromato per bidet, costituito da miscelatore a dischi in ceramica con piletta e tappo a saltarello, coordinato con la restante rubinetteria.	St	cad	150,1
25.13.11.11	Kugelabsperrhahn aus vernickeltem Messing	Rubinetto di erogazione a sfera nichelato con portagomma	Kugelabsperrhahn aus vernickeltem Messing, mit Schlauchanschluss und Aluminiumhebel, Durchmesser 1/2“	Rubinetto di erogazione a sfera nichelato, con portagomma e leva in alluminio, diametro 1/2”	St	cad	23,93
25.13.11.13	Kugelabsperrventil, Sichtmontage	Valvola di arresto a sfera, montaggio a vista	Kugelabsperrventil, Sichtmontage – für Durchmesser bis 3/4”, einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden.	Valvola di arresto a sfera, montaggio a vista – per diametri fino a 3/4”, compresa rimozione e smaltimento dell’esistente.	St	cad	28,21
25.13.11.15	Austausch des Siphons für Waschbecken oder Bidet einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden	Sostituzione sifone per lavabo o bidet compreso smontaggio e smaltimento dell’esistente	Austausch des Siphons für Waschbecken oder Bidet einschließlich Abtragen und Entsorgen des bestehenden.	Sostituzione sifone per lavabo o bidet compreso smontaggio e smaltimento dell’esistente.	St	cad	24,41
25.13.11.16	Austausch Ablauf des Waschbeckens oder Bidet	Sostituzione di piletta per lavabo o bidet	Austausch Ablauf des Waschbeckens oder Bidet, komplett mit Hüpfmechanismus und Stöpsel, einschließlich der Abmontage und Entsorgung des Bestehenden.	Sostituzione di piletta per lavabo o bidet completa di meccanismo e tappo a salterello compreso smontaggio e smaltimento dell’esistente.	St	cad	73,57
25.13.11.18	Austausch des Umschaltventiles Brause / Wanne, für außen oder Unterputzmontage	Sostituzione deviatore gruppo vasca/doccia esterno o ad incasso	Austausch des Umschaltventiles Brause / Wanne, für außen oder Unterputzmontage.	Sostituzione deviatore gruppo vasca/doccia, tipo esterno o ad incasso.	St	cad	34,51
25.13.11.20	Erneuerung der existierenden Silikonfugen für Sanitärgegenstände	Rifacimento siliconatura esistente per sanitari	Erneuerung der existierenden Silikonfugen, einschließlich dem Entfernen des alten Silikons, Reinigung und die neue Silikonierung der Sanitärgegenstände (Becken, Bidet, WC, Duschtasse und Badewanne) mit antibakteriellen Silkon. / Für jeden Sanitärgegenstand.	Rifacimento siliconatura esistente, compreso asporto, pulizia e nuova siliconatura per sanitari (lavabo, bidet, wc, vasca da bagno e piatto doccia) con silicone bianco antibatterico. / Per ogni sanitario.	St	cad	6,14
25.13.11.22	Erneuerung der existierenden Siliconfugen wischen Wand- und Bodenfliesen	Rifacimento siliconatura tra piastrelle rivestimento e pavimento	Erneuerung der existierenden Siliconfugen, einschließlich dem Entfernen des alten Silikons, Reinigung und die neue Silikonierung zwischen Wand- und Bodenfliesen im Bad oder Küche.	Rifacimento siliconatura esistente, compreso asporto, pulizia e nuova siliconatura tra le piastrelle di rivestimento e pavimento per tutto il perimetro del bagno o cucina, con silicone bianco antibatterico.	m	m	6,98
25.13.11.25	Instandsetzung der bestehenden Armaturen einschließlich Siphonabfluss für Waschbecken	Revisione rubinetteria esistente inclusi sifoni di scarico per lavabo	Instandsetzung der bestehenden Armaturen einschließlich Siphonabfluss für Waschbecken, Bidet, Badewanne oder Dusche und eventuellem Bodenablauf. Im Leistungsumfang ist folgendes enthalten: / Befestigung der Bedienungshebel; / Austausch der Durchflussfilter; / Einstellen und eventuell Austausch der Ablaufgarnitur; / Überprüfung des Umschaltventiles Brause / Wanne; / Überprüfung und Reinigung der externen und eingebauten Siphon, einschließlich Austausch der Dichtungen; / Eventueller Austausch des Ablaufstopfen der Duschtasse; / Eventueller Austausch des Siphonanschluss der Waschmaschine.	Revisione rubinetteria esistente inclusi sifoni di scarico per lavabo, bidet, vasca o doccia, attacco lavatrice ed eventuale pozzetto di scarico. Sono incluse negli oneri le seguenti prestazioni: / fissaggio delle leve di azionamento; / sostituzione dei filtri rompigetto; / registrazione e eventuale sostituzione tappi a saltarello; / verifica del deviatore gruppo vasca/doccia; / verifica e pulizia dei sifoni esterni e ad incasso, compresa eventuale sostituzione delle guarnizioni; / eventuale sostituzione tappo piletta doccia; / eventuale sostituzione portagomma attacco lavatrice.	St	cad	23,57
25.13.11.26	Instandsetzung der Klospülkästen	Revisione cassetta di cacciata	Instandsetzung der Klospülkästen, Auf- oder Unterputzmontage, einschließlich Austausch der Filter und der Dichtungen, Einstellen des Schwimmers und der Bedientasten.	Revisione cassetta di cacciata esterna o ad incasso, compresa sostituzione dei filtri e delle guarnizioni, regolazione galleggianti e pulsanti di risciacquo.	St	cad	37,15
25.13.11.27	Austausch des Unterputzventil-Oberteiles	Sostituzione vitone valvola di chiusura	Austausch des Unterputzventil-Oberteiles 10-45 mm bis 1/2“	Sostituzione vitone per valvole di chiusura ad incasso 10-45 mm fino a 1/2"	St	cad	36,68
25.13.11.28	Austausch der Keramikscheiben – Kartusche für Auf- oder Unterputzmischarmatur	Sostituzione cartuccia a dischi ceramici per gruppo erogatore esterno o ad incasso	Austausch der Keramikscheiben – Kartusche für Auf- oder Unterputzmischarmatur.	Sostituzione cartuccia a dischi ceramici per gruppo erogatore esterno o ad incasso.	St	cad	75,99
25.13.11.35	Austausch eines Waschbecken-Eckventils für Kalt-Warmwasser	Sostituzione rubinetto sottolavabo per acqua calda o fredda	Austausch eines Waschbecken-Eckventils für Kalt-, oder Warmwasser.	Sostituzione rubinetto sottolavabo per acqua calda o fredda.	St	cad	13,46
25.13.11.36	Austausch eines Waschbecken-Eckventils mit zwei Auslässen	Sostituzione rubinetto sottolavabo con attacco acqua fredda e attacco lavastoviglie	Austausch eines Waschbecken-Eckventils mit zwei Auslässen, für Kaltwasser und Spühlmaschinenanschluss.	Sostituzione rubinetto sottolavabo con attacco acqua fredda e attacco lavastoviglie.	St	cad	35,48
25.13.12	Zubehör für Menschen mit Behinderungen	Accessori per disabili	Zubehör für Menschen mit Behinderungen	Accessori per disabili
25.13.12.05	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 30	Maniglione di sicurezza lineare cm 30	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 30	Maniglione di sicurezza lineare cm 30	St	cad	70,25
25.13.12.06	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 40	Maniglione di sicurezza lineare cm 40	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 40	Maniglione di sicurezza lineare cm 40	St	cad	74,14
25.13.12.07	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 50	Maniglione di sicurezza lineare cm 50	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 50	Maniglione di sicurezza lineare cm 50	St	cad	78,14
25.13.12.08	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 60	Maniglione di sicurezza lineare cm 60	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 60	Maniglione di sicurezza lineare cm 60	St	cad	81,92
25.13.12.09	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 80	Maniglione di sicurezza lineare cm 80	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 80	Maniglione di sicurezza lineare cm 80	St	cad	88,63
25.13.12.10	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 90	Maniglione di sicurezza lineare cm 90	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 90	Maniglione di sicurezza lineare cm 90	St	cad	92,53
25.13.12.11	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 110	Maniglione di sicurezza lineare cm 110	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 110	Maniglione di sicurezza lineare cm 110	St	cad	99,73
25.13.12.12	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 130	Maniglione di sicurezza lineare cm 130	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 130	Maniglione di sicurezza lineare cm 130	St	cad	114,91
25.13.12.13	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 150	Maniglione di sicurezza lineare cm 150	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 150	Maniglione di sicurezza lineare cm 150	St	cad	126,11
25.13.12.14	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 200	Maniglione di sicurezza lineare cm 200	Gerader Sicherheitsgriff, Länge cm 200	Maniglione di sicurezza lineare cm 200	St	cad	141,06
25.13.12.15	Sicherheitsgriff abgewinkelt 135°, Abwicklung 35+35 cm	Maniglione di sicurezza ad angolo 135°, sviluppo 35+35 cm	Sicherheitsgriff abgewinkelt 135°, Abwicklung 35+35 cm	Maniglione di sicurezza ad angolo 135°, sviluppo 35+35 cm	St	cad	93,82
25.13.12.16	Sicherheitsgriff mit seitlichem vertikalen Stützbügel 90°	Maniglione di sicurezza con verticale laterale 90°	Sicherheitsgriff mit seitlichem vertikalen Stützbügel 90° (links oder rechts), Abwicklung 50+50 cm bzw. 40+70 cm	Maniglione di sicurezza con verticale laterale 90° (sinistra o destra), sviluppo 50+50 cm oppure 40+70 cm	St	cad	144,96
25.13.12.17	Senkrechter Haltegriff, Befestigung an der Wand oder am Boden	Corrimano di sicurezza verticale con fissaggio a parete o a pavimento	Senkrechter Haltegriff, Befestigung an der Wand oder am Boden, Länge bis 180 cm	Corrimano di sicurezza verticale con fissaggio a parete o a pavimento, lunghezza fino a 180 cm	St	cad	148,96
25.13.12.18	Eck-Sicherheitsgriff 70x70 cm	Corrimano di sicurezza angolare 70x70 cm	Eck-Sicherheitsgriff 70x70 cm	Corrimano di sicurezza angolare 70x70 cm	St	cad	144,96
25.13.12.19	Eck-Sicherheitsgriff 70x120 bzw. 100x100 cm	Corrimano di sicurezza angolare 70x120 oppure 100x100 cm	Eck-Sicherheitsgriff 70x120 bzw. 100x100 cm	Corrimano di sicurezza angolare 70x120 oppure 100x100 cm	St	cad	156,98
25.13.12.20	Eck-Sicherheitsgriff 120x120 cm	Corrimano di sicurezza angolare 120x120 cm	Eck-Sicherheitsgriff 120x120 cm	Corrimano di sicurezza angolare 120x120 cm	St	cad	166,06
25.13.12.21	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 90° 70x70x80 cm	Corrimano angolare con montante verticale 70x70x80 cm	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 90° 70x70x80 (h) cm	Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 70x70x80 (h) cm	St	cad	204,82
25.13.12.22	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 120x70x80 cm	Corrimano angolare con montante verticale 120x70x80 cm	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 120x70x80 (h) cm	Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 120x70x80 (h) cm	St	cad	217,08
25.13.12.23	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 70x120x70(h) cm	Corrimano angolare con montante verticale 70x120x70(h) cm	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 70x120x70(h) cm	Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 70x120x70(h) cm	St	cad	238,29
25.13.12.24	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 76x76x120(h) cm	Corrimano angolare con montante verticale 76x76x120(h) cm	Eck-Sicherheitsgriff mit vertikalem Stützbügel 76x76x120(h) cm	Corrimano di sicurezza angolare con montante verticale 76x76x120(h) cm	St	cad	276,36
25.13.12.25	Schwenkbarer Klappbügel, Länge 60 cm	Maniglione ribaltabile lunghezza cm 60	Schwenkbarer Klappbügel mit Einrastschnapper zum Fixieren in die aufrechte Lage mit verstärkter Verankerungsplatte, Länge 60 cm	Maniglione ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale e piastra di ancoraggio maggiorata, lunghezza cm 60	St	cad	233,69
25.13.12.26	Schwenkbarer Klappbügel, Länge 70 cm	Maniglione ribaltabile lunghezza cm 70	Schwenkbarer Klappbügel mit Einrastschnapper zum vertikalen Fixieren mit verstärkter Verankerungsplatte, Länge 70 cm	Maniglione ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale e piastra di ancoraggio maggiorata, lunghezza cm 70	St	cad	243,83
25.13.12.27	Schwenkbarer Klappbügel, Länge 80 cm	Maniglione ribaltabile lunghezza cm 80	Schwenkbarer Klappbügel mit Einrastschnapper zum vertikalen Fixieren mit verstärkter Verankerungsplatte, Länge 80 cm	Maniglione ribaltabile con frizione per bloccaggio verticale e piastra di ancoraggio maggiorata, lunghezza cm 80	St	cad	250,19
25.13.12.28	Schwenkbarer Sicherheits-Klappbügel für Säule, Länge 80 cm	Maniglione ribaltabile su colonna lunghezza 80 cm	Schwenkbarer Sicherheits-Klappbügel für Säule mit Bodenmontage mit Einrastschnapper zum vertikalen Fixieren, Länge 80 cm	Maniglione di sicurezza ribaltabile su colonna per fissaggio a pavimento con dispositivo di bloccaggio verticale, lunghezza 80 cm	St	cad	305,23
25.13.12.29	Vertikaler Sicherheitshandlauf (Duschstange) H bis 90 cm	Maniglione di sicurezza verticale (asta doccia) h fino a 90 cm	Vertikaler Sicherheitshandlauf (Duschstange) mit verschiebbarer Halterung für die Duschbrause, H bis 90 cm.	Maniglione di sicurezza verticale (asta doccia) con attacco scorrevole per soffione doccia, h fino a 90 cm.	St	cad	195,17
25.13.12.30	Sicherheits-Winkelgriff mit verschiebbarer Halterung für die Duschbrause, Abmessungen 40-60x110(h) cm	Maniglione di sicurezza ad L con attacco scorrevole per soffione doccia, dimensioni 40-60x110(h) cm	Sicherheits-Winkelgriff mit verschiebbarer Halterung für die Duschbrause, Abmessungen 40-60x110(h) cm.	Maniglione di sicurezza ad L con attacco scorrevole per soffione doccia, dimensioni 40-60x110(h) cm.	St	cad	318,9
25.13.12.35	Verschiebbare Halterung für Duschbrause	Solo attacco scorrevole per soffione doccia	Verschiebbare Halterung für Duschbrause, für die Montage auf bestehenden vertikalen Wandstützgriff.	Solo attacco scorrevole per soffione doccia, da montare su maniglioni di sicurezza verticali esistenti.	St	cad	75,83
25.13.12.36	Schwenkbarer Sicherheitsgriff als Badewanneneinstiegshilfe	Impugnatura a ribalta per accesso vasca	Schwenkbarer Sicherheitsgriff, als Badewanneneinstiegshilfe, an die Wannengröße anpassbar.	Impugnatura a ribalta per accesso vasca; dimensioni adattabili alla vasca.	St	cad	661,79
25.13.12.37	Erhöhte Klobrille fest eingebaut h = 8 cm	Ciambella rialzata per WC tipo fisso h = 8 cm	Erhöhte Klobrille aus antibakteriellem ABS, mit Öffnung im Frontbereich, fest eingebaut H = 8 cm.	Ciambella rialzata per WC in ABS antibatterico, con apertura frontale, tipo fisso h = 8 cm.	St	cad	189,02
25.13.12.38	Klobrille wie Artikel 25.13.12.37, aber mit Deckel	Ciambella come articolo 25.13.12.37, ma con coperchio	Klobrille wie Artikel 25.13.12.37, aber mit Deckel	Ciambella come articolo 25.13.12.37, ma con coperchio	St	cad	237,8
25.13.12.39	Randabdeckung aus ABS für Kloschale, mit oder ohne frontale Öffnung	Copribordo in ABS per vaso WC, con o senza apertura frontale	Randabdeckung aus ABS für Kloschale, mit oder ohne frontale Öffnung	Copribordo in ABS per vaso WC, con o senza apertura frontale	St	cad	58,92
25.13.12.40	Rückenlehne für WC mit weicher Polyurethanauflage	Schienale per WC con appoggio morbido in poliuretano	Rückenlehne für WC mit weicher Polyurethanauflage, für Wandbefestigung	Schienale per WC con appoggio morbido in poliuretano, fissaggio a muro	St	cad	313,97
25.13.12.41	Klappsitz für Dusche mit Kunststoff – Sitzelementen 36x37 cm	Seggiolino ribaltabile per doccia dimensioni 36x37 cm	Klappsitz für Dusche mit Kunststoff – Sitzelementen, Abmessungen 36x37 cm	Seggiolino ribaltabile per doccia con doghe in materiale plastico, dimensioni 36x37 cm	St	cad	241,7
25.13.12.42	Abnehmbarer Klapphängesitz zum Einhängen in die Duschhandläufe 40x36 cm	Seggiolino ribaltabile asportabile per doccia, seduta 40x36 cm	Abnehmbarer Klapphängesitz zum Einhängen in die Duschhandläufe, mit Kunststoff – Sitzelementen, Abmessungen 40x36 cm	Seggiolino ribaltabile asportabile per doccia, agganciabile ai maniglioni, con doghe in materiale plastico, dimensioni seduta 40x36 cm	St	cad	331,37
25.13.12.43	Klappsitz wie Artikel 25.13.02.42, aber mit Armpolster	Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma con braccioli reclinabili	Klappsitz wie Artikel 25.13.02.42, aber mit Armpolster	Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma con braccioli reclinabili	St	cad	356,83
25.13.12.44	Klappsitz wie Artikel 25.13.12.42, aber für Eckmontage, komplett mit Eckhaltegriff, Leistungen und Befestigungsmaterialien	Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma di tipo ad angolo, completo di maniglia angolare, oneri e materiali di fissaggio	Klappsitz wie Artikel 25.13.12.42, aber für Eckmontage, komplett mit Eckhaltegriff, Leistungen und Befestigungsmaterialien	Seggiolino come articolo 25.13.12.42, ma di tipo ad angolo, completo di maniglia angolare, oneri e materiali di fissaggio	St	cad	436,03
25.13.12.45	Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, für abgesenkte Sitzhöhe	Seggiolino asportabile per vasca, seduta ribassata	Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, mit profilierten Kunststoffelementen für abgesenkte Sitzhöhe, für Wannenbreite von 66-80 cm	Seggiolino asportabile per vasca da bagno, sagomato per seduta ribassata, con doghe in materiale plastico, per larghezza vasca 66-80 cm	St	cad	327,24
25.13.12.46	Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, mit horizontaler Sitzfläche	Seggiolino asportabile per vasca, seduta diritta	Abnehmbarer Einhängesitz für Badewanne, mit horizontaler Sitzfläche aus Kunststoffelementen, für Wannenbreite von 66-80 cm	Seggiolino asportabile per vasca da bagno, seduta diritta, con doghe in materiale plastico, per larghezza vasca 66-80 cm	St	cad	273,71
25.13.12.47	Klappsitz für die Badewanne, mit Wandbefestigung, Sitzbreite 37x70 cm	Seggiolino ribaltabile per vasca, fissaggio a muro, seduta 37x70 cm	Klappsitz für die Badewanne, aus Kunststoffelementen, mit Wandbefestigung, Sitzbreite 37x70 cm	Seggiolino ribaltabile per vasca da bagno con doghe in materiale plastico, fissaggio a muro, seduta 37x70 cm	St	cad	278,84
25.13.12.48	Hocker mit Sitzfläche Abmessung 35x32x43(H) cm	Sgabello con seduta, dimensioni cm 35x32x43(h)	Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten, Abmessung 35x32x43(H) cm	Sgabello con seduta in doghe di nylon, dimensioni cm 35x32x43(h)	St	cad	286,77
25.13.12.49	Hocker mit Sitzfläche Abmessung 40x32x50(H) cm	Sgabello con seduta, dimensioni cm 40x32x50(h)	Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten, Abmessung 40x32x50(H) cm	Sgabello con seduta in doghe di nylon, dimensioni cm 40x32x50(h)	St	cad	328,12
25.13.12.50	Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten und integrierten Haltegriffen, Abmessung 58x45x66(H) cm	Sgabello con seduta in doghe di nylon e maniglie incorporate, dimensioni cm 58x45x66(h)	Hocker mit Sitzfläche aus Nylonlatten und integrierten Haltegriffen, Abmessung 58x45x66(H) cm	Sgabello con seduta in doghe di nylon e maniglie incorporate, dimensioni cm 58x45x66(h)	St	cad	424,25
25.13.12.53	Schwenkbarer Spiegel mit Hebelbetätigung, 60x70 cm	Specchio reclinabile con azionamento a leva, 60x70 cm	Schwenkbarer Spiegel mit Hebelbetätigung, für Wandmontage, Abmessung 60x70 cm	Specchio reclinabile con azionamento a leva, fissaggio a muro, dimensioni 60x70 cm	St	cad	234,65
25.13.12.55	Ergonomisches Waschbecken aus Kristallporzellan, Abmessungen 66x55x16 - 66x57x21 cm	Lavabo ergonomico realizzato in ceramica smaltata, dimensioni 66x55x16 - 66x57x21 cm	Ergonomisches Waschbecken aus Kristallporzellan, im Frontbereich konkav ausgebildet für erleichterte Nutzung, mit seitlich ausgeprägten Ellenbogenstützen, komplett mit Aus- und Überlauf, zentrales Mischerloch, Siphon mit Gelenk, einschließlich lackierte Stahlkonsolen, alles gemäß geltenden UNI-Normen; / Abmessungen: 66x55x16 oder 66x57x21 cm	Lavabo ergonomico realizzato in ceramica smaltata bianca con appoggia gomiti incorporati, opportunamente concavo nel fronte per l’accostamento della persona, completo di piletta, troppo pieno, foro miscelatore centrale, sifone sagomabile a snodo, incluse mensole di fissaggio in acciaio verniciato, il tutto secondo le norme UNI vigenti; / Dimensioni: 66x55x16 o 66x57x21 cm	St	cad	352,91
25.13.12.56	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen mit manueller Betätigung	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.12.55 per fornitura e montaggio di meccanismo d’inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento manuale	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen mit manueller Betätigung.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.12.55 per fornitura e montaggio di meccanismo d’inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento manuale.	St	cad	76,22
25.13.12.57	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen, mit Betätigung durch Pressluftkolben und Hebel entlang der Vorderseite	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo d’inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento pneumatico con pistone a gas e barra frontale	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer Neigevorrichtung für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen, mit Betätigung durch Pressluftkolben und Hebel entlang der Vorderseite.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo d’inclinazione per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, ad azionamento pneumatico con pistone a gas e barra frontale.	St	cad	187,37
25.13.12.58	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer höhenverstellbaren Konsole für Behindertenwaschbecken, mit Betätigung durch Pressluftkolben und seitlicher Sicherheitshalterung	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo di regolazione in altezza per lavabo disabil, regolazione pneumatica in altezza con pistone a gas e blocco di sicurezza laterale	Aufpreis auf Artikel 25.13.12.55 für das Liefern und Einbauen einer höhenverstellbaren Konsole für Behindertenwaschbecken aus weiß lackierten Stahlprofilen, mit Betätigung durch Pressluftkolben und seitlicher Sicherheitshalterung.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.12.55 per fornitura e posa di meccanismo di regolazione in altezza per lavabo disabili, realizzato in acciaio verniciato in colore bianco, regolazione pneumatica in altezza con pistone a gas e blocco di sicurezza laterale.	St	cad	1131,5
25.13.12.60	Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Einhebelmischarmatur mit ausziehbaren Wasserspeier	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con bocca di erogazione estraibile	Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Einhebelmischarmatur mit ausziehbarem Wasserspeier.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con bocca di erogazione estraibile.	St	cad	44,13
25.13.12.61	Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Mischarmatur mit Langhebel	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con leva clinica	Aufpreis auf Artikel 25.13.11.07 für Mischarmatur mit Langhebel.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.11.07 per gruppo erogatore con leva clinica.	St	cad	37,85
25.13.12.62	Einhebelmischer mit Rückhalteventil u. Langhebel (ober Bidet)	Miscelatore a parete con valvole di ritegno (sopra bidet)	Einhebelmischer mit Rückhalteventil u. Langhebel, Wandhalterung für Brause mit Wasseranschluss und integriertem Sicherheitsventil in der Halterung, inkl. verchromter Brause mit Knopfsteuerung und flexiblem Schlauch 150 cm.	Miscelatore a parete con valvole di ritegno, leva a gomito, supporto doccetta con presa acqua e valvola di sicurezza nel reggi doccia, inclusa doccetta cromata a pulsante e flessibile 150 cm.	St	cad	216,14
25.13.12.65	Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für das liefern und einbauen einer wandhängenden Klosettschale mit frontaler Öffnung	Sovrapprezzo 25.13.10.60 per vaso WC sospeso con apertura frontale	Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für das liefern und einbauen einer wandhängenden Klosettschale mit frontaler Öffnung.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.10.60 per fornitura e posa di vaso WC sospeso con apertura frontale.	St	cad	123,02
25.13.12.66	Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für Klosettschale mit verlängerter Schale 75 cm	Sovrapprezzo 25.13.10.60 per vaso WC con catino allungato 75 cm	Aufpreis für Art. 25.13.10.60 für das liefern und einbauen einer Klosettschale wandhängend mit eingekerbtem Schalenrand im Frontbereich mit verlängerter Schale 75 cm, komplett mit Tragegerüst, Befestigungssatz und Zubehör, Abflussanschluss und Randabdeckung in ABS.	Sovrapprezzo all’articolo 25.13.10.60 per fornitura e posa di vaso WC sospeso con apertura frontale con catino allungato 75 cm, compreso telaio di ancoraggio, staffe e accessori, raccordi di scarico e copribordo in ABS.	St	cad	367,48
25.13.12.67	Aufpreis für das Liefern und Einbauen einer pneumatischen Fernsteuerung für den Klospülkasten	Sovrapprezzo alle cassette di cacciata per fornitura e posa di comando pneumatico periferico di scarico	Aufpreis für das Liefern und Einbauen einer pneumatischen Fernsteuerung für den Klospülkasten.	Sovrapprezzo alle cassette di cacciata per fornitura e posa di comando pneumatico periferico di scarico.	St	cad	105,1
25.13.13	Duschkabinen	Box doccia	Duschkabinen	Box doccia
25.13.13.05	Duschkabine, gerundeter Typ Abmessung 80x80 cm	Box doccia, tipo stondato misura 80x80 cm	Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), gerundeter Typ Abmessung 80x80 cm	Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), tipo stondato misura 80x80 cm	St	cad	661,86
25.13.13.06	Duschkabine, gerundeter Typ Abmessung 90x90 cm	Box doccia, tipo stondato misura 90x90 cm	Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), gerundeter Typ Abmessung 90x90 cm	Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), tipo stondato misura 90x90 cm	St	cad	692,96
25.13.13.10	Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), Abmessung von 75-90 cm	Box doccia con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), misura da 75 a 90 cm	Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung ½ pro Seite), Abmessung von 75-90 cm für jede Seite auch asymmetrisch	Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 1/2 per lato), misura da 75 a 90 cm per ogni lato anche asimmetrico	St	cad	518,79
25.13.13.11	Duschkabine, asymmetrisch, Abmessung von 75-90 cm 2/3 Öffnung	Box doccia con ante scorrevoli (apertura 2/3 per lato), misura da 75 a 90 cm	Duschkabine bestehend aus zwei Schiebetürelementen (Öffnung 2/3 pro Seite), Abmessung von 75-90 cm für jede Seite auch asymmetrisch	Box doccia a due elementi con ante scorrevoli (apertura 2/3 per lato), misura da 75 a 90 cm per ogni lato anche asimmetrico	St	cad	734,43
25.13.13.20	Einzelelement mit einer Flügeltür, Abmessung von 75-90 cm	Singolo elemento porta con anta a battente, misura da 75 a 90 cm	Einzelelement mit einer Flügeltür, Abmessung von 75-90 cm	Singolo elemento porta con anta a battente, misura da 75 a 90 cm	St	cad	325,74
25.13.13.21	Einzelelement mit zwei Flügeltüren, Abmessung von 75-90 cm	Singolo elemento porta con anta a due battenti, misura da 75 a 95 cm	Einzelelement mit zwei Flügeltüren, Abmessung von 75-90 cm	Singolo elemento porta con anta a due battenti, misura da 75 a 95 cm	St	cad	387,95
25.13.13.22	Einzelelement mit Falttür, 75 a 95 cm	Singolo elemento porta con anta a soffietto, 75 a 95 cm	Einzelelement mit Falttür, Abmessung von 75-90 cm	Singolo elemento porta con anta a soffietto, misura da 75 a 95 cm	St	cad	470,89
25.13.13.23	Einzelelement mit Schiebetür, 75 a 95 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 75 a 95 cm	Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 2/3), Abmessung von 75-95 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 2/3), misura da 75 a 95 cm	St	cad	419,06
25.13.13.24	Einzelelement mit Schiebetür, 90 a 114 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 90 a 114 cm	Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 1/2), Abmessung von 90-114 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 1/2), misura da 90 a 114 cm	St	cad	408,68
25.13.13.25	Einzelelement mit Schiebetür, 115 a 138 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 115 a 138 cm	Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 1/2), Abmessung von 115-138 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 1/2), misura da 115 a 138 cm	St	cad	460,53
25.13.13.26	Einzelelement mit Schiebetür, 139 a 156 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole, 139 a 156 cm	Einzelelement mit Schiebetür (Öffnung 1/2), Abmessung von 139-156 cm	Singolo elemento porta con anta scorrevole (apertura 1/2), misura da 139 a 156 cm	St	cad	507,18
25.13.13.27	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 108-126 cm	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 108 a 126 cm	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 108-126 cm	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 108 a 126 cm	St	cad	664,86
25.13.13.28	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 127-156 cm	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 127 a 156 cm	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 127-156 cm	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 127 a 156 cm	St	cad	685,6
25.13.13.29	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 157-180 cm	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 157 a 180 cm	Einzelelement mit zwei Falttüren, Abmessung von 157-180 cm	Singolo elemento porta con doppia anta di apertura a soffietto misura da 157 a 180 cm	St	cad	706,33
25.13.13.40	Fixes Einbauelement, Abmessung bis 90 cm	Elemento laterale fisso, misura fino a 90 cm	Fixes Einbauelement, Abmessung bis 90 cm	Elemento laterale fisso, misura fino a 90 cm	St	cad	263,54
25.13.13.41	Eckduschkabine, mit 2 Falttüren, Abmessung 75x90 / 80x80 / 90x90 cm	Box doccia angolare, 2 elementi a soffietto dimensioni 75x90 / 80x80 / 90x90 cm	Eckduschkabine, mit 2 Falttüren, jede bestehend aus drei Teilen, Beschläge an der Wand montiert, Abmessung 75x90 / 80x80 / 90x90 cm	Box doccia angolare, 2 elementi a soffietto ognuno composto da tre parti, incernierati sulla muratura, dimensioni 75x90 / 80x80 / 90x90 cm	St	cad	568,55
25.13.13.51	Eckduschkabine, wie Art. 25.13.13.40, Höhe 92 cm	Box doccia angolare, come art. 06.13.50, altezza 92 cm	Eckduschkabine, wie Art. 25.13.13.40, aber mit Höhe 92 cm	Box doccia angolare, come art. 25.13.13.40, ma di altezza 92 cm	St	cad	410,97
25.13.13.60	Fixe Trennwand für Badewanne	Parete fissa sopravasca	Fixe Trennwand für Badewanne, bestehend aus einem Fixelement 70/80 und einem Fixelement zu 60 cm, Höhe 150 cm	Parete fissa sopravasca, composta da un elemento fisso 70/80 e un elemento fisso da 60 cm, altezza 150 cm	St	cad	255,22
25.14	ELEKTROANLAGEN	IMPIANTI ELETTRICI	ELEKTROANLAGEN / Allgemeine Vorbemerkungen / In den nachfolgenden Artikeln sind alle Leistungen für das Heben, das Entfernen, das Absenken zum Aufladeort enthalten. / Alle Artikel verstehen sich einschließlich Lieferung und Montage der beschriebenen Elemente. / Wenn nicht anders angegeben, werden die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Schließen der Schlitze, Einbau usw. getrennt abgerechnet. / Für die Ausführung der Elektroanlage gelten die in den nachfolgenden Artikeln beschriebenen Anweisungen. Die hier aufgelisteten Eingriffe müssen lt. geltender CEI Norm 64/8 ausgeführt werden. Für das hier nicht genauer angegebene gelten die Technischen Normen des WOBI, Kapitel 15 – Elektroanlagen. / ENTFERNEN DER ALTEN ANLAGE / Inbegriffen ist das Entfernen und Entsorgen der gesamten bestehenden Anlage bzw. von einzelnen Teilen, die vom Eingriff betroffen ist: Unterverteiler, Verteilerdosen, Schalter mit Dosen, Leiter, Leerrohre, eventuelle bestehende Lampenschirme, TV-SAT-und Telefonanlage, Gegensprechanlage, Klingel und jedenfalls alles andere bestehende in der Wohnung, Balkon und zugehörigen Räumen, einschließlich eventuelles entfernen der bestehenden alten Leitungen. / BAUSTSTROMVERTEILERKASTEN / Der zu liefernde Baustromverteilerkasten muss Typ ASC sein, Schutzklasse mind. IP 44, mit Stecker oder Dosen Typ CEE, derselbe muss mit mindestens einem Fehlerstromschutzschalter 2x25 A, Idn = 30 mA, einem thermomagnetischen Schutzschalter 2x16 A, einer CEE Steckdose 220 V, 16 A für den Betrieb eines Säulendrehkranes, zwei CEE Steckdosen 220 V, 16 A für die Versorgung des Säulendrehkranes, zwei CEE Steckdosen 220 V, 16 A für die Versorgung der Verbraucher ausgestattet sein. Alle beweglichen Versorgungsleitungen müssen mit Kabel Typ HO7RN-F, 3x2,5 mm2, komplett mit Stecker und Dose CEE 220 V, 16 A ausgeführt sein; alle Leitungen sind wandhängend oder an der Decke zu verlegen, der Verteilerkasten muss mit entsprechender Beschilderung der Gefahren von Stromschlag und dem Verbot für Eingriffe auf spannungsführenden Teilen der Anlage ohne vorheriges Abschließen der diesbezüglichen Anlagen oder Teilen davon; die Baustellenanlage muss an die Erdungsanlage des Gebäudes angeschlossen werden, einschließlich Messung des Erdungswiderstandes; die Anlage muss von einem befähigten Installateur mit beruflicher Qualifikation errichtet werden und muss fachgerecht unter strikter Einhaltung der Normen ausgeführt werden. / ANSCHLUSS AN DIE ÜBERGABEPUNKTE IM INNEREN DES GEBÄUDES / Inbegriffen ist der Anschluss (einschließlich Leitungen) der Hauptverteilerdosen an den Verteilerkasten und von dort an die Anschlusspunkte in Inneren des Gebäudes, für die nachfolgenden Anschlüsse: Strom, Telefon, Gegensprechanlage, Türöffner, TV-SAT. / TV-SAT-ANLAGE / Die Antennenanlage (TV+SAT) wird wie im Schema Anlage 5.4 ausgeführt und beinhaltet: / Eine Verteilerdose PT1 zur Verbindung von der Steigleitung zur neuen Wohnungsanlage; / Eine interne Abzweigdose PT 7, die mit einem Leerrohr mit dem nächsten Energieverteilerpunkt verbunden ist; / Eine TV- und/oder SAT-Steckdose (Verteilerdose 503), komplett mit Steckdose, Leerrohr und Leiter; / Eine Vorbereitung für TV-SAT-Anschluss in jedem Raum (Leerrohr, Verteilerdose 503 mit Deckel) / TELEFONANLAGE / Die Telefonanlage wird wie im Schema Anlage 5.3 ausgeführt und beinhaltet Verteilerdosen, Leerrohre und Leitungen wie folgt eingerichtet: / Eine viereckige Telecom-Verteilerdose 70/70/50 für die Verbindung von der Steigleitung; / Eine Verteilerdose 70/70/50 / Eine Telefonsteckdose RJ45 in getrennter Dose 503 / Eine Vorbereitung für Telefonanschluss in jedem Raum (Verteilerdose 503 mit Deckel und Leerrohr) / WOHNUNGS UNTERPUTZVERTEILER / Unterputzverteilerkasten mit 24 Modulen aus Stahlblech mit Epoxid-Pulverbeschichtung, Tür mit Scharnier, komplett mit Geräteträger, Normschiene 35 mm, Klemmen, zweisprachige Beschriftungsschilder und jedes erforderliche Zubehör für die einwandfreie Funktion und gemäß CEI-Normen. In den Leistungen ist das Liefern und Einbauen aller Fehlerstromschutzschalter und thermomagnetischen Schutzschalter und jene in der Anlage 5.1 und Art. 07.03 angegebenen lt. Schema ausgeführt. In den Leistungen inbegriffen sind unteranderem die Dimensionierung aller Thermomagnetischen und Differenzial-Schutzschalter der Schaltzentrale. Die gesamten Verteilungsleitungen der Anlage müssen von einem Verteilerdose PT7 oder mehreren PT6 je nach Größe der Wohnung ausgehen, einschließlich der Verbindungsleitung zwischen den Dosen. Von besagten Dosen müssen die Leitungen bis zu den einzelnen Steckdosen verlaufen. Es können hintereinander bis zu max. zwei Steckdosen, Ein-Ausgang verbunden werden. Die Abzweigdosen müssen bevorzugt hinter den Eingangstüren positioniert werden oder an einem auch nach Einrichtung der Wohnung zugänglichem Ort. Die Steigleitung der Wohnung muss mittels Beschriftung auf dem Kabel identifizierbar sein. Die zu verwendenden Installationsrohre müssen aus gerilltem flexiblem PVC sein, hohe Druckfestigkeit, selbstverlöschend, wie von den Technischen Normen CEI EN 61386-22 vorgesehen. / Die Rohre müssen so verlegt werden, um Kreuzungen mit anderen Leitungsrohren zu vermeiden und, wo nicht anders möglich, müssen diese über den Heizungs- und Sanitärrohren geführt werden. Die Befestigung der Rohre in bereits vorbereiteten Schlitzen wird ca. alle 50 cm ausgeführt; die am Boden geführten Rohre werden mittels Metallklammern alle 60 cm befestigt. / Alle Anlagen der Wohnung, einschließlich Elektroschränke und Verteilerdosen, müssen leicht zugänglich sein. Die Leerrohre müssen verpflichtend in folgenden Farben ausgeführt werden: / hellblau: TV- Leitung / grün: Telefonleitung / violett: Haustelefon / schwarz: alle übrigen Leitungen. Die Aufputz-Installationen müssen mit Installationskanälen lt. CEI-Normen 23-19 und CEI 23-32 oder in starren PVC-Rohren lt. CEI EN 61386-21 ausgeführt werden, glatt mit mittlerer Druckfestigkeit, einschließlich aller Bestandteile und Befestigung derselben, die Spezialteile und die eventuellen Verbindungsbohrungen in Mauerwerk jeder Art und Stärke. Die Leitungen müssen mit einpoligem kunststoffisoliertem Kupferkabel NO7V-K, schwer entflammbar CEI 20-20, CEI 20-22II, Uo/U 450/750 V, in Leitungsrohren oder Installationskanälen in Sicht verlegt werden. Es sind die folgenden Mindestquerschnitte zu verwenden: / 1,5 mm2 für Lichtauslässe / 2,5 – 4,0 mm2 für Kraftsteckdosen; / 6,0 mm2 für die Verbindung vom Elektroverteiler zum Zähler. / Die Querschnitte der Leiter müssen den Artikeln 523 und 524 der CEI-Norm 64-8/5 entsprechen. Es muss immer der Schutzleiter mit entsprechendem Querschnitt eingezogen werden. Ausführung der Verbindung von Potentialausgleichsleitungen wie von CEI-Norm 64-8 vorgesehen. Die Ausführung von Schaltern und Steckdosen versteht sich immer einschließlich folgender Bestandteile: / Dosen 503 oder 504 / PT3 oder PT4 mit Abdeckplatte / Schalter (auch zweiphasig), Umschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster mit Wippe und Silberkontakten komplett mit Schalterdose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, einschließlich Verbindung der Leitungen, Ausführung Unter- oder Aufputz; / Steckdosen Typ Universal, mit Möglichkeit zum Einbau eines Lichtschalters, Kraft- oder SCHUKO-Steckdose (anschließend als Universalsteckdose bezeichnet) inklusive Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, einschließlich Verbindung der Leitungen; / Abdeckplatten für Dosen und Gehäuse in Unterputz- oder Aufputz Ausführung in Kunstharz, komplett mit Schrauben und Klemmen; / Für jeden Bestandteil ist immer der Anteil für Leitungen, Kabeldurchführung oder Installationskanal für Sichtverlegung bis zum Anschluss mit dem Verteilerschrank inbegriffen. Wenn nicht anders von der Bauleitung angegeben gelten die folgenden Einbauhöhen der Geräte: / Zugtaster für Notrufklingel (Bad): > 225 cm / Steckdose und Lichtschalter (Spiegel Bad): 110 cm / Lichtschalter: 110 cm / Gegensprechanlage: 140 cm / Klingel: 225 cm / Unterverteiler im Wohnungsinnern: 160 cm / Steckdosen, TV-SAT- und Telefonsteckdosen: 40 cm / Steckdosen oberhalb der Küchenarbeitsfläche: 110 cm / Auf Anweisung der B.L. werden in Wohnungen, die für Personen mit Behinderung vorgesehen sind, folgende Einbauhöhen vorgesehen: / Lichtschalter und Steckdose (Spiegel Bad): 90 cm / Lichtschalter: 90 cm / Gegensprechanlage: 110 cm / Steckdosen, TV-SAT- und Telefonsteckdosen: 60 cm / Unterverteiler Elektroanlage in behindertengerechten Wohnungen: 110 cm. / KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG / Nach Fertigstellung der Arbeiten müssen folgende Unterlagen erstellt werden: / Konformitätsbescheinigung der Anlagen wie im Art. 7 des M.D. vom 22.01.2008 Nr. 37 vorgesehen; dieser wird ein Handelskammerauszug des befähigten Installateurs beigelegt. Diese Bescheinigung verursacht keine zusätzlichen Unkosten für den Auftraggeber. / Erklärung mit den Werten der Empfangssignale aller TV-SAT-Steckdosen, die in der Wohnung installiert wurden (Konformitätsbescheinigung – M.D. 37/08). Diese Erklärung wird gesondert abgerechnet. / Messung des Widerstandes der Erdungsanlage. Diese Erklärung wird gesondert abgerechnet.	IMPIANTI ELETTRICI / Premesse generali / Nelle seguenti voci è incluso ogni onere per tiro in alto, allontanamento e il calo a terra. / Per tutte le voci si intende fornitura e posa o montaggio degli elementi descritti. / Se non diversamente specificato le assistenze murarie per apertura e chiusura tracce, montaggi ecc. verranno contabilizzate a parte / Per la realizzazione degli impianti elettrici valgono le disposizioni elencate nelle voci seguenti. Gli interventi qui elencati dovranno essere eseguiti in conformità alla norma CEI 64/8 in vigore. Per quanto qui non specificato valgono le indicazioni delle Norme Tecniche IPES, capitolo15 - Impianto elettrico. / RIMOZIONE VECCHIO IMPIANTO / Comprende la rimozione totale o parziale e smaltimento (inclusi oneri di discarica) delle parti del vecchio impianto soggette ad intervento: quadro generale, scatole di derivazione, frutti con relativa scatola, conduttori, tubi passacavo, eventuali corpi illuminanti esistenti, impianto TV-SAT e telefono, citofono, suoneria e comunque quanto altro presente nell’alloggio, balconi e relative pertinenze, incluso l’onere di asportare dai tubi i vecchi fili eventualmente esistenti. / QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE / Il quadro elettrico di cantiere da fornire sarà di tipo ASC, grado di protezione minimo IP 44, con prese o spine tipo CEE, lo stesso dovrà essere equipaggiato con almeno un interruttore differenziale 2 x 25 A, Idn = 30mA, interruttore magnetotermico 2 x 16 A, una presa CEE 220 V, 16 A per alimentazione argano a bandiera, due prese CEE 220 V, 16A per alimentazione di servizio. Tutti i cavi di alimentazione, in quanto linee mobili, sono da realizzarsi in cavo HO7RN-F, 3x 2,5 mm2, completi di spina e presa CEE 220 V, 16A; tutte le linee sono da sospendere a parete e/o a soffitto; il quadro deve essere corredato con la relativa segnaletica di avvertimento del rischio di folgorazione e il divieto di intervenire su parti in tensione dell’impianto prima di sezionare il relativo circuito e/o parte elettrica dell’impianto medesimo; l’impianto di cantiere è da collegare all’impianto di messa a terra dell’edificio, inclusa misurazione del valore di messa a terra; l’impianto deve essere realizzato da un installatore con requisiti professionali e dovrà risultare necessariamente eseguito secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle norme della buona tecnica. / COLLEGAMENTO AI PUNTI DI CONSEGNA INTERNI ALL’EDIFICIO / Comprende l’allacciamento (incluso cablaggio) delle scatole di derivazione principali al quadro e da qui ai punti di consegna interni al fabbricato, per seguenti allacciamenti: energia elettrica, telefono, citofono, apriporta, TV-Sat. / IMPIANTO TV-SAT / L´impianto TV-Sat verrà realizzato come indicato nello schema allegato 5.4 e comprende: / una scatola PT1 per giunzione tra calata condominiale e nuovo impianto dell’alloggio / una scatola di derivazione interna PT7 collegata con un passacavo al più vicino punto di alimentazione energia elettrica / una presa (singola scatola 503) TV e/o Sat collegata, completa di prese, passacavo e cavo / una predisposizione TV-Sat (passacavo, scatola 503 e coperchio) per ogni vano. / IMPIANTO TELEFONICO / L’impianto telefonico verrà realizzato come nello schema allegato 5.3 e comprende scatole, passacavi e cablaggio così organizzati: / una scatola di giunzione quadrata 70/70/50 Telecom per collegamento alla linea telefonica in entrata dalla montante condominiale / una scatola di derivazione 70/70/50 / una presa telefono RJ45 in scatola 503 separata / una predisposizione telefono (scatola 503, coperchio e passacavo) per ogni vano. / CENTRALINA AD INCASSO / Centralina ad incasso a 24 moduli in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche, porta incernierata, completa di pannello interno, profilato unificato da 35 mm, morsetti, targhette autoadesive bilingui e di tutti gli accessori necessari per renderla perfettamente funzionante e corrispondente alle norme CEI. Negli oneri è inclusa la fornitura e posa in opera di tutti gli interruttori differenziali e magnetotermici e indicati nell’allegato 5.1 e Art. 07.03. collegati come da schema. È inoltre incluso negli oneri il dimensionamento di tutti gli interruttori magnetotermici e differenziali installati nella centralina. / L’impianto di distribuzione delle linee dovrà partire da una cassetta di distribuzione PT 7 o più cassette PT 6 a seconda della grandezza dell´ alloggio, compresa la linea di collegamento tra le cassette. Da dette cassette dovranno partire le linee fino alle singole prese. Sono ammessi collegamenti tra prese entra-esci per un massimo di due scatole successive. Le cassette dovranno di preferenza essere posizionate dietro a porte o in posizione accessibile anche dopo il posizionamento degli arredi. / La montante dell’alloggio dovrà essere identificabile tramite scritta sul cavo. I tubi passacavo da utilizzare sono in PVC corrugato flessibile, del tipo “pesante”, autoestinguente, di cui alla Norma tecnica CEI EN 61386-22 / I tubi dovranno essere posizionati evitando per quanto possibile l’incrocio con altre tubazioni, ove non possibile dovranno sormontare le tubazioni degli impianti idro- e termosanitario. Il fissaggio dei tubi nelle tracce già predisposte sarà realizzato ogni 50 cm ca; il fissaggio dei tubi posati a pavimento sarà realizzato con regge metalliche ogni 60 cm / Tutti gli impianti nell’alloggio, compresi quadri elettrici e scatole di derivazione, dovranno essere facilmente accessibili. Le tubazioni passacavo dovranno obbligatoriamente essere nei seguenti colori: / azzurro: linee TV / verde: linee telefono / viola: linee citofono / nero: tutte le altre linee / Le installazioni a vista dovranno essere realizzate con canaline conformi alle norme CEI 23-19 e CEI 23-32, o tubi rigidi in PVC a norma CEI EN 61386-21, tipo “medio” e liscio, inclusi gli elementi ed oneri di fissaggio delle stesse, i pezzi speciali e l’esecuzione di eventuali fori passanti nelle murature di qualsiasi materiale e spessore. / Il cablaggio sarà realizzato con cavi unipolari flessibili in rame NO7V-K non propagante l’incendio CEI 20-20, CEI 20-22II, Uo/U 450/750 V, entro tubi passacavo o in canaline di installazione a vista. Sono da usare le seguenti sezioni minime: / 1,5 mm2 per punti luce / 2,5 - 4,0 mm2 per prese forza / 6,0 mm2 per il collegamento tra centralina d’incasso e contatore / Le sezioni dei conduttori dovranno essere scelte conformità agli articoli 523 e 524 della CEI 64-8/5 / Si deve inserire sempre anche il conduttore di protezione di adeguata sezione. Esecuzione di collegamenti equipotenziali come previsto dalla normativa CEI 64-8. / La realizzazione di punti di comando e terminali si intende comprensiva dei seguenti elementi: / scatole 503 o 504 / PT3 o PT4 incluso coperchio / interruttori (anche bipolari), commutatori, deviatori, invertitori e pulsanti con contatti in argento del tipo a bilanciere, completi di scatola, supporto, frutto e placca, compresa la connessione dei conduttori, esecuzione a vista o ad incasso / prese di corrente del tipo universale: presa con possibilità di inserimento di spina luce, forza o schuko (di seguito denominate prese universali) incluse scatole, supporti, frutti e placche, compresa la connessione dei conduttori / placche copriscatole per scatole e cassette da incasso o a vista del tipo in resina, complete di viti e morsetti / Per ciascun elemento è sempre compresa la quota parte di cavi e passacavo o canalina per posa a vista, fino al raccordo con le cassette di distribuzione. / Salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori valgono le seguenti altezze di installazione delle apparecchiature: / Pulsante a tirare campanello di emergenza (bagno): > 225 cm / Presa e comando luce (specchio servizio igienico): 110 cm / Comandi luce:110 cm / Citofono: 140 cm / Suoneria: 225 cm / Quadro elettrico all’interno dell’alloggio: 160 cm / Prese di energia, Tv-Sat e telefono: 40 cm / Prese di corrente sopra il piano di lavoro delle cucine: 110 cm / Su indicazione della DL negli alloggi destinati a persone diversamente abili le altezze di installazione sono le seguenti: / Presa e comando luce (specchio servizio igienico): 90 cm / Comandi luce: 90 cm / Citofono: 110 cm / Prese di energia, Tv-Sat e telefono: 60 cm / Quadro elettrico all’interno dell’alloggio disabili: 110 cm / DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ / A fine lavori dovrà essere prodotta la seguente documentazione: / Dichiarazione di conformità degli impianti come indicato all’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, alla stessa andrà allegata copia dell’iscrizione alla camera di commercio dell’installatore abilitato. Tale dichiarazione non comporterà alcun onere aggiuntivo per il committente. / Dichiarazione sul valore del segnale di ricezione di tutte le prese TV-Sat installate nell’alloggio (dichiarazione di conformità – D.M. 37/08). La dichiarazione verrà pagata a parte. / Misurazione della resistenza dell’impianto di messa a terra. La dichiarazione verrà pagata a parte.
25.14.01	Gesamte Erneuerung der Elektroanlage	Rifacimento totale impianto elettrico	Gesamte Erneuerung der Elektroanlage / Die hier angeführten Artikel des Leistungsverzeichnisses werden ausschließlich bei einer Erneuerung der gesamten Elektroanlage der Wohnung angewandt.	Rifacimento totale impianto elettrico / Le voci di capitolato qui indicate vengono applicate esclusivamente in caso di rifacimento completo dell’impianto elettrico dell’alloggio.
25.14.01.01	Pauschalpreis für eine Wohnung bestehend aus einem Raum	Prezzo forfetario per intervento in alloggio tipo	Pauschalpreis für eine Wohnung bestehend aus einem Raum (Wohnzimmer), Gerätewand der Küche, Diele/Korridor und Bad. / Im Pauschalpreis sind folgende Leistungen inbegriffen, Ausführung wie in den Artikeln 25.14.00.01 bis 25.14.00.30 beschrieben: / Komplettes Entfernen der alten Elektroanlage; / Liefern und Anschluss des Baustromverteilers; / Anschluss der Anlagen an die Zuleitungen im Innern des Gebäudes; / Herstellen der TV-SAT-Anlage; / Herstellen der Telefonanlage; / Liefern und Einbau des neuen Unterputz – Unterverteilers; / Herstellen der internen Verteilungsleitungen, einschließlich Verzweigungen und Verteilerschränke; / Überprüfung der Elektroanlage in den zur Wohnung gehörigen Räumen (Keller, Dachboden, Garage usw.); / Ausstellung der vorgesehenen Konformitätsbescheinigungen. / Im Pauschalbetrag ist außerdem die Realisierung folgender Elemente vorgesehen: / Raum (Wohnzimmer): 4 Universalsteckdosen,1 Auslass mit Schalter, 1 TV-Steckdose, 1 Telefonsteckdose; / Gerätewand für Küche: 1 Gerätedose PT4 mit Klemmen, 1 Gerätedose 504 mit zwei Universalsteckdosen, 1 Gerätedose 503 mit Universalsteckdose, 1 Gerätedose 503 mit Universalsteckdose oberhalb der Arbeitsfläche, ein Lichtauslass für die Abzugshaube (siehe Schema Anlage 5.2) – eventuelle Lichtauslässe oder zusätzliche Steckdosen (Strom, TV, Telefon) werden getrennt abgerechnet; / Diele und Flur: 1 Lichtauslass mit 2 Wechselschaltern, 2 Universalsteckdosen, 1 unterputz Notleuchte; / Bad: 1 Lichtauslass an der Decke mit Schalter, 1 Lichtauslass mit Schalter an der Wand, 1 Universalsteckdose, 1 Universalsteckdose für die Waschmaschine (auch in anderen Räumen installiert) mit zweipoligem Schalter in eigener Gerätedose; / Lichtauslässe und Steckdosen in anderen Räumen (z.B. Abstellraum, Korridor, Innenstiege, Balkon) von der B.L. angeordnet, werden getrennt abgerechnet. Abänderungen für zusätzliche oder weniger installierte Geräte werden vom Pauschalpreis mit den Artikeln für einzelne Punkte abgerechnet.	Prezzo forfetario per intervento in alloggio composto da un vano (soggiorno), parete attrezzata per cottura, atrio/corridoio e bagno. / Nel forfait sono incluse le seguenti prestazioni, esecuzione come descritto negli articoli da 25.14.00.01 a 25.14.00.30: / Rimozione completa del vecchio impianto elettrico; / Fornitura e allacciamento del quadro elettrico di cantiere; / Collegamento degli impianti ai punti di consegna interni all’edificio; / Realizzazione dell’impianto TV-SAT; / Realizzazione dell’impianto telefonico; / Fornitura e posa della nuova centralina ad incasso; / Realizzazione della rete di distribuzione interna comprensiva di dorsali e cassette di distribuzione; / Verifica degli impianti elettrici presenti nelle pertinenze dell’alloggio (cantina, soffitta, garage ecc.); / Rilascio delle certificazioni di conformità previste. / Nel forfait è inoltre inclusa la realizzazione dei seguenti elementi: / vano (soggiorno): 4 scatole con prese universali, 1 punto luce interrotto, 1 presa TV, 1 presa telefono; / parete attrezzata per cottura: 1 scatola PT4 con morsettiera, 1 scatola 504 con due prese universali, 1 scatola 503 con presa universale, 1 scatola 503 con presa universale di servizio sul piano di lavoro, un punto luce cappa (vedi schema allegato 5.2) – eventuali punti luce o prese accessorie (energia, TV, telefono) verranno contabilizzate a parte; / atrio o corridoio: 1 punto luce deviato, 2 prese universali, 1 lampada di emergenza a incasso; / bagno: 1 punto luce interrotto a soffitto, 1 punto luce interrotto a parete, 1 presa universale, 1 presa universale per lavatrice (anche installata in altro locale) comandata da interruttore bipolare in scatola separata; / Punti luce e prese situate in altri locali (ad es. ripostiglio, corridoio, scala interna, balcone) ordinati dalla DL verranno contabilizzati a parte. Variazioni in aumento o diminuzione ai prezzi a corpo verranno contabilizzate aggiungendo o sottraendo gli articoli per i singoli punti di utilizzo.	psch	a c	2608,35
25.14.01.02	Für jeden weiteren Raum	Per ogni vano in più	Für jeden weiteren Raum, mit folgenden Auslässen: / 4 Universalsteckdosen / 1 Lichtauslass mit Schalter / 1 Gerätedose 503 mit Halterung, 3 Blindverschlüsse und Abdeckplatte für TV-Anschluss / 1 Gerätedose 503 mit Halterung, 3 Lochabdeckungen und Abdeckplatte für Telefonanschluss	Per ogni vano in più, completo con i seguenti punti: / 4 prese universali / 1 punto luce interrotto / 1 scatola 503 con supporto, 3 copriforo e placca per predisposizione TV / 1 scatola 503 con supporto, 3 copriforo e placca per predisposizione telefono	psch	a c	338,34
25.14.01.03	Für jede weitere Nasszelle	Per ogni ulteriore servizio igienico	Für jede weitere Nasszelle, komplett mit folgenden Auslässen: / 1 Lichtauslass an der Decke mit Schalter / 1 Lichtauslass an der Wand mit Schalter / 1 Universalsteckdose	Per ogni ulteriore servizio igienico, completo dei seguenti punti: / 1 punto luce interrotto a soffitto / 1 punto luce interrotto a parete / 1 presa universale a parete	psch	a c	171,23
25.14.02	Elektroleitungen	Linee di alimentazione	Elektroleitungen	Linee di alimentazione
25.14.02.01	Austausch der Elektrosteigleitung	Sostituzione cavi montante principale impianto elettrico	Austausch der Elektrosteigleitung vom Zähler zum Unterverteiler der Wohnung, einschließlich Entfernen der Plombe vom Zähler, ausziehen der alten Leitungen, einziehen der neuen Leiter (einschließlich des neuen Schutzleiters wo vorhanden) des erforderlichen Querschnittes lt. geltenden CEI-Normen und anschließendes plombieren des Zählers. In den Leistungen sind sämtliche Gebühren an das Energieversorgungsunternehmen und jede weitere erforderliche Nebenleistung inbegriffen. / Pauschalbetrag bis zu 11 Meter ausgetauschter Steigleitung.	Sostituzione cavi montante principale impianto elettrico dal contatore al quadro elettrico principale dell’alloggio, compresa spiombatura del contatore, sfilaggio dei vecchi cavi, reinfilaggio dei nuovi cavi (incluso nuovo conduttore di terra ove presente) di sezione adeguata in conformità alla norma CEI in vigore e successiva piombatura del contatore. Negli oneri è incluso il diritto di chiamata dell’ente erogatore e ogni ulteriore prestazione accessoria occorrente. / Importo forfettario fino a 11 metri di montante sostituita.	psch	a c	196,34
25.14.02.02	Austausch der Steigleitung, für jeden weiteren Meter	Sostituzione cavi montante, per ogni ulteriore metro	Austausch der Steigleitung, für jeden weiteren Meter.	Sostituzione cavi montante, per ogni ulteriore metro.	m	m	7,47
25.14.02.05	Anschlussleitung für die autonome Gastherme, Gasboiler, Wärmetauscher, usw.	Linea di alimentazione per caldaia autonoma, bollitore a gas, ecc.	Anschlussleitung (einschließlich Anschluss des Verbrauchers) für die autonome Gastherme, Gasboiler, Wärmetauscher, Thermostat usw., einschließlich Leerrohre, Leitungen und Gerätedosen bis zum Unterverteiler oder Verteilerdose. Die zweipoligen Schalter und thermomagnetischen Schutzschalter werden getrennt abgerechnet. Für jede Länge der Anschlussleitung.	Linea di alimentazione (compreso collegamento all’apparecchio utilizzatore) per caldaia autonoma, bollitore a gas, scambiatore, termostato ecc., comprensiva di passacavo, cavi di linea e scatole fino al quadro principale o alla scatola di derivazione. Gli interruttori bipolari e magnetotermici verranno contabilizzati a parte. Per qualsiasi lunghezza della linea.	St	cad	29,09
25.14.02.06	Einspeiseleitung für Elektroboiler	Linea di alimentazione per boiler elettrico	Einspeiseleitung für Elektroboiler, unterputz, einschließlich Dosen, Leerrohre, Leiter und zweipoligem Schalter. Der thermomagnetische Schutzschalter wird getrennt abgerechnet – Für jede Leitungslänge.	Linea di alimentazione per boiler elettrico, esecuzione sotto traccia, comprensivo di scatole, passacavo, cavi e interruttore bipolare. L’interruttore magnetotermico dedicato verrà contabilizzato a parte - Per qualsiasi lunghezza della linea.	St	cad	65,14
25.14.02.07	Anschlussleitung für Lüftungsventilator mit Nachlaufrelais	Linea alimentazione per ventilatore temporizzato	Anschlussleitung für Lüftungsventilator mit Nachlaufrelais, einschließlich Verbindung an Verteilerdose und Taster für die Bedienung in bestehender Gerätedose montiert.	Linea alimentazione per aspiratore temporizzato, compreso collegamento alla scatola di derivazione e pulsante di azionamento montato in scatola esistente.	St	cad	32,84
25.14.02.10	Schalterstelle für die Steuerung der elektrischen Rollläden	Punto di comando per alimentazione avvolgibili elettrici	Schalterstelle für die Steuerung der elektrischen Rollläden bestehend aus externer Gerätedose, Abdeckung und Schalter für Auf-Ab-Betrieb, einschließlich Verbindung von Verteilerdose zur Gerätedose und bis zum Rollladenmotor, einschließlich Leerrohr, Leitungen, Gerätedosen, Anschluss des Elektromotors usw. Für jede Länge der Anschlussleitung. / Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen für das öffnen und verschließen der Schlitze nicht inbegriffen und werden getrennt abgerechnet.	Punto di comando per alimentazione avvolgibili elettrici costituito da scatola, placca e interruttore saliscendi compreso il collegamento dalla scatola di derivazione fino al motore dell’avvolgibile, compresi passacavi, cavi, scatole, collegamento del motore avvolgibile ecc. Per qualsiasi lunghezza della linea. / Le assistenze murarie per l’apertura e la chiusura delle tracce necessarie, sono pagate a parte.	St	cad	80,34
25.14.03	Thermomagnetische und Differential-Schutzschalter	Interruttori magnetotermici e differenziali	Thermomagnetische und Differential-Schutzschalter	Interruttori magnetotermici e differenziali
25.14.03.05	Pulsstromsensitive- Fehlerstromschutzschalter in Modulbauweise 2x25A / 30 mA	Interruttore differenziale modulare 2x25A / 30 mA	Pulsstromsensitive- Fehlerstromschutzschalter in Modulbauweise für Montage auf Normschiene 35 mm, Klasse A, hochstoßstromfest mit 2x25A bzw. 2x40A / 30 mA.	Interruttore differenziale modulare per montaggio su profilato unificato da 35 mm per correnti alternate, pulsanti unidirezionali, classe A, fortemente resistenti alle sovratensioni impulsive con 2x25A o 2x40A / 30 mA.	St	cad	119,98
25.14.03.07	Automat mit thermomagnetischer Auslösung von 6 A bis 32 A	Interruttore automatico con sganciatore termico da 6 A a 32 A	Automat mit thermomagnetischer Auslösung, in Modulbauweise für Montage auf Normschiene 35 mm, Abschaltevermögen 6 KA, 230/400 V, Charakteristik C, Begrenzungsklasse 3, 2 Phasen geschützt: 6 A bis 32 A, zweiphasig.	Interruttore automatico con sganciatore termico, in esecuzione modulare per montaggio su profilato unificato da 35 mm, 6 KA, 230/400 V, caratteristica C, classe di limitazione 3, 2 poli protetti: da 6 A a 32 A, bipolare.	St	cad	63,6
25.14.03.08	Hauptschalter in modulare Ausführung 16 KA, 230/400 V	Interruttore generale 16 KA, 230/400 V	Hauptschalter in modulare Ausführung für Hutschienenmontage 35mm, 16 KA, 230/400V.	Interruttore generale in esecuzione modulare per montaggio su profilato unificato da 35 mm, 16 KA, 230/400V.	St	cad	48,54
25.14.03.09	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter	Interruttore magnetotermico differenziale due poli protetti	Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.	St	cad	152,3
25.14.03.12	Selektiver Fehlerstromschutzschalter Typ „S“, 2P 40 A Idn=300 mA	Interruttore differenziale selettivo tipo "S", 2P 40 A Idn=300 mA	Selektiver Fehlerstromschutzschalter Typ „S“, 2P 40 A Idn = 300mA, zum Schutz der Steigleitung, Einschließlich der Montage, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.	Interruttore differenziale selettivo tipo” S”, 2P 40 A Idn = 300 mA. Da montare a protezione delle montanti i. Comprensivo del montaggio, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola d’arte.	St	cad	170,46
25.14.03.15	Liefern und Montage eines Transformators für die Klingelanlage V 230 – 12/24	Fornitura e posa di trasformatore per suoneria V 230 – 12/24	Liefern und Montage eines Transformators für die Klingelanlage, V 230 – 12/24 V. Standort im Inneren des Unterverteilerschrankes, inbegriffen ist die Leitung bis zu dem Verbraucher und Schaltpunkten.	Fornitura e posa di trasformatore per suoneria V 230 – 12/24 V. Posizionamento all’interno della centralina alloggio, compresa la linea fino ai punti di utilizzo.	St	cad	44,42
25.14.03.20	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare	Vierpoliger Fehlerstromschutzschalter modular mit fest eingestelltem Differenzialrelè des Typ "AC" für Gleichstrom und pulsierenden Wechselstrom. Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten.	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "AC". Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari.	St	cad	152,57
25.14.03.24	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti	Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen Icn 10 kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Nennstrom von 4x10 bis 4x32 A - 4 Moduleinheiten.	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. corrente nominale da 4x10 a 4x32 A - 4 unità modulari.	St	cad	118,77
25.14.04	Schalter, Stecker, Auslässe, Gegensprechanlage usw.	Interruttori, prese, punti luce, citofoni e suonerie ecc.	Schalter, Stecker, Auslässe, Gegensprechanlage usw.	Interruttori, prese, punti luce, citofoni e suonerie ecc.
25.14.04.01	Gegensprechanlage mit Kordelschnur	Citofono a parete con cordone estensibile	Gegensprechanlage mit Kordelschnur, komplett mit Klingel und Türöffner Funktion, einschließlich Verkabelung mit Anschluss und jede weitere erforderliche Nebenleistung und Zubehör für einen fachgerechten Einbau.	Citofono a parete con cordone estensibile, completo di suoneria e funzione apriporta, compreso il cablaggio e connessioni ed ogni altra opera e provvista necessaria per dare il tutto perfettamente funzionante.	St	cad	112,52
25.14.04.02	Wandglocke unterputz	Suoneria da parete o da incasso	Wandglocke, unterputz, klingelnd oder summend oder kombiniert klingelnd und summend, Betriebsspannung 12 V oder 220 V.	Suoneria da parete o da incasso, squillante o cicale o del tipo combinato squillante più ronzio, alimentazione a 12 o 220 V.	St	cad	35,01
25.14.04.03	Klingeltaster mit Schild	Pulsante campanello con targhetta	Klingeltaster mit Schild einschließlich Halterung und Abdeckplatte.	Pulsante campanello con targhetta compreso supporto e placca di copertura.	St	cad	29,86
25.14.04.05	Installationsdose des Typs 503 komplett mit Halterung	Scatola vuota tipo 503 completa di supporto	Installationsdose des Typs 503 komplett mit Halterung, 3 Blindverschlüsse und Abdeckplatte inklusive des anteilsmäßigen Installationsrohrs zur Verteilerdose Elektro-, TV-Sat oder Telefonanlage.	Scatola vuota tipo 503 completa di supporto, 3 copriforo e placca, comprensiva della quota parte di passacavo fino alla scatola di derivazione o di distribuzione TV / SAT / Telefono.	St	cad	22,37
25.14.04.10	Bildung einer kompletten Fernsehsteckdose komplett mit anteilsmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose	Formazione di presa TV completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione	Bildung einer kompletten Fernsehsteckdose komplett mit anteilsmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose.	Formazione di presa TV completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione.	St	cad	57,42
25.14.04.11	Bildung einer gefilterten TV-Sat – Steckdose komplett mit anteilsmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose	Formazione di una presa demiscelata TV-Sat completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione	Bildung einer gefilterten TV-Sat – Steckdose komplett mit anteilsmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose.	Formazione di una presa demiscelata TV-Sat completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione.	St	cad	93,08
25.14.04.12	Bildung einer Telefonsteckdose Typ RJ45 komplett mit anteilsmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose	Formazione di presa telefonica tipo RJ45 completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione	Bildung einer Telefonsteckdose Typ RJ45 komplett mit anteilsmäßiger Leitung bis zur Verteilerdose.	Formazione di presa telefonica tipo RJ45 completa di quota parte di cavo fino alla scatola di distribuzione.	St	cad	31,55
25.14.04.15	Bildung einer Universalsteckdose	Formazione di presa universale	Bildung einer Universalsteckdose	Formazione di presa universale	St	cad	59,47
25.14.04.16	Bildung einer Mehrzwecksteckdose in derselben Gerätedose zusätzlich zu bestehender Steckdose	Formazione di presa del tipo bipresa aggiunta al frutto preesistente	Bildung einer Mehrzwecksteckdose in derselben Gerätedose zusätzlich zu bestehender Steckdose.	Formazione di presa del tipo bipresa aggiunta al frutto preesistente.	St	cad	12,74
25.14.04.17	Zweipoliger Schalter für Steckdosen oder Kraftsteckdosen	Interruttore bipolare per prese o punti forza comandati	Zweipoliger Schalter für Steckdosen oder Kraftsteckdosen.	Interruttore bipolare per prese o punti forza comandati.	St	cad	36,37
25.14.04.18	Bildung eines Auslasses für die Abzug Haube der Küche	Punto luce per cappa cucina	Bildung eines Auslasses für die Abzug Haube der Küche.	Punto luce per cappa cucina.	St	cad	19,06
25.14.04.20	Bildung von einem Lichtauslass mit Schalter	Punto luce interrotto	Bildung von einem Lichtauslass mit Schalter.	Punto luce interrotto.	St	cad	56,39
25.14.04.21	Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern	Punto luce deviato	Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern.	Punto luce deviato.	St	cad	68,75
25.14.04.22	Lichtauslass mit Kreuzschaltung mit zwei Wechselschaltern und einem Kreuzschalter	Punto luce invertito a 3 punti, con invertitore e due deviatori	Lichtauslass mit Kreuzschaltung mit zwei Wechselschaltern und einem Kreuzschalter.	Punto luce invertito a 3 punti di comando, con invertitore e due deviatori.	St	cad	98,62
25.14.04.23	Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern und zwei Kreuzschaltern	Punto luce invertito a 4 punti, con due invertitori e due deviatori	Lichtauslass mit zwei Wechselschaltern und zwei Kreuzschaltern.	Punto luce invertito a 4 punti di comando, con due invertitori e due deviatori.	St	cad	120,63
25.14.04.25	Lichtauslass mit Schrittrelais; mit bis zu fünf Tastern, inklusive des Schrittrelais	Punto luce a relè (RCS) passo passo e fino a cinque pulsanti	Lichtauslass mit Schrittrelais; mit bis zu fünf Tastern, inklusive des Schrittrelais.	Punto luce a relè (RCS); passo passo e fino a cinque pulsanti compreso relè.	St	cad	201,23
25.14.04.26	Für jeden zusätzlichen Taster bezüglich des Art. 25.14.04.25	Pulsante/deviatore in più rispetto all'articolo 25.14.04.25	Für jeden zusätzlichen Taster bezüglich des Art. 25.14.04.25, inklusive anteilsmäßiges Relais.	Pulsante/deviatore in più rispetto all’articolo 25.14.04.25 compresa quota parte di relè.	St	cad	38,88
25.14.04.30	Zusätzlicher Lichtauslass (parallel) auf bestehendem Lichtauslass	Punto luce aggiuntivo (parallelo) su punto luce esistente	Zusätzlicher Lichtauslass (parallel) auf bestehendem Lichtauslass.	Punto luce aggiuntivo (parallelo) su punto luce esistente.	St	cad	17,89
25.14.04.50	Bildung eines Lichtauslasses und Gerätedose mit Schalter und Universalsteckdose im Keller	Punto luce interrotto e presa universale in cantina, soffitta o garage	Bildung eines Lichtauslasses und Gerätedose mit Schalter und Universalsteckdose im Keller, Dachraum oder Garage, Leitungen in Sicht mit Installationsrohr aus PVC hart, selbstverlöschend, lt. CEI EN – Norm 61386-21 ausgeführt, komplett mit Muffen, Bögen, Gerätedose und Abdeckplatte, Abzweigdosen und Befestigungsmaterial, Aufputz einschließlich Entfernen und Entsorgen der alten Anlage.	Predisposizione scatola con punto luce interrotto e presa universale nel locale cantina, soffitta o garage, il tutto realizzato con tubo in PVC rigido, autoestinguente, a norma CEI EN 61386-21, compresi manicotti, curve, scatole e placche, scatole di derivazione e materiale di fissaggio, esecuzione a vista inclusa rimozione e smaltimento del vecchio impianto.	psch	a c	114,97
25.14.04.51	Deckenleuchte, für Kellerräume, komplett mit Leuchtmittel LED	Lampada tipo tartaruga per cantine, completa di lampadina	Deckenleuchte, für Kellerräume, komplett mit Leuchtmittel LED.	Lampada per cantine, completa di lampadina LED.	St	cad	31,15
25.14.04.60	Aufpreis für Schalter, Steckdosen usw. für eine Mindestschutzausführung von IP55	Sovrapprezzo per interruttori, prese ecc. con protezione minima IP55	Aufpreis für Schalter, Steckdosen usw. für eine Mindestschutzausführung von IP55.	Sovrapprezzo per interruttori, prese ecc. con esecuzione a protezione minima IP55.	St	cad	16,22
25.14.04.61	Liefern und einbauen LED Leuchtkörpers mit Mindestschutzgrad IP55 für Balkone und Terrassen	Lampada a protezione minima IP55 per balconi o terrazze	Liefern und einbauen (auf bestehenden Lichtauslass) eines LED Leuchtkörpers mit Mindestschutzgrad IP55 für Balkone und Terrassen.	Fornitura e posa di lampada LED a protezione minima IP55 per balconi o terrazze – su punto luce predisposto.	psch	a c	91,66
25.14.04.62	Liefern und Einbauen einer Deckenlampe aus Polycarbonat 36W	Plafoniera con corpo in policarbonato, fluorescente 36W	Liefern und Einbauen einer LED Deckenlampe aus Polycarbonat, einschließlich Lampenhalterung– auf bestehendem Lichtauslass.	Fornitura e posa di plafoniera LED con corpo in policarbonato, compreso portalampada – su punto luce predisposto.	St	cad	89,22
25.14.05	Verschiedene Geräte	Apparecchi vari	Verschiedene Geräte / Die nachfolgenden Artikel beinhalten das Liefern und Einbauen, einschließlich jeden Zubehöres, um das perfekte Funktionieren der Anlage zu gewährleisten.	Apparecchi vari / Per le voci seguenti si intende fornitura e posa in opera compreso ogni accessorio per dare il perfetto funzionamento dell’impianto.
25.14.05.01	Notrufklingel	Campanello di emergenza	Notrufklingel, bestehend aus: / 2 Zugtaster für Nasszelle (WC und Dusche) für Notruf mit Zugschnur; / Klingel mit Relais-Schaltung - Deaktivierung nach Alarm mit einem Schalter innerhalb des Badezimmers; / Rote Blinkleuchte außerhalb des Badezimmers montiert; / Akustischer Gefahrenmelder außerhalb des Badezimmers montiert. / Betrieb mit Niederspannung 12-24 V, einschließlich liefern und einbauen eines Transformators und Netzteil 230V-8-12V 8VA mit Relais; Sockel mit Schraubfassung, Zentrale an der Wand 12m. IP65, Klingeltransformator 230V-8-12V 8VA - Einbau in bestehendem Verteiler oder neuem außerhalb der Nasszelle z montierten Aufputz Dose. Einschließlich Anschlussleitungen unterputz vom Unterverteilerschrank.	Campanello d’emergenza, costituito da: / due tiranti per bagno (WC e doccia) per chiamata di emergenza con comando a cordella; / campanello comandato da relais e disattivabile in seguito all’allarme con un interruttore di comando posto all’interno del bagno; / lampeggiante di segnalazione rosso posto all’esterno del bagno; / avvisatore acustico posto all’esterno del bagno. / Alimentazione a bassa tensione 12-24 V, inclusa fornitura e posa in opera di centralina trasformatore ed alimentatore 230V-8-12V 8VA con relè, zoccolo con morsetti a bussola, centralino parete 12m. IP65, trasformatore suon. 230V-8-12V 8VA – installazione in quadro elettrico esistente o in scatola esterna montata a vista all’esterno del servizio igienico. Inclusa linea di adduzione sotto traccia dal quadro elettrico generale.	psch	a c	437,28
25.14.05.02	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung 18 W Leuchtdauer 3h	Lampada autonoma di emergenza 18 W autonomia 3 ore	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung inklusive, Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Abdeckung aus Polykarbonat, Isolationsklasse II, komplett mit Inverter, Ladegerät, Ni-Cd-Akkumulator, LED für Funktionskontrolle sowie Befestigungsmaterial. LED, 6V-7 Ah Leuchtdauer 3 Stunden; Modell mit Einbau Dose oder extern, einschließlich Leitungen und Anschluss an den Unterverteilerschrank.	Lampada autonoma d’emergenza per collegamento in emergenza, con custodia in materiale plastico autoestinguente, diffusore in policarbonato, classe di isolamento II, completa di inverter, carica batteria, accumulatore al Ni-Cd, LED per il controllo del funzionamento e materiale di fissaggio, 6V – 7 Ah autonomia 3 ore; tipo ad incasso compresa scatola o esterna comprese linee e allacciamento alla scatola di distribuzione.	St	cad	249,13
25.14.05.07	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung wie art. 25.14.05.05 aber mit 3,6V – 1,85Ah, Autonomie 1 Stunde	Lampada autonoma di emergenza come art. 25.14.05.05, 3,6V – 1,8Ah autonomia 1 ora	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung wie art. 25.14.05.05 aber mit 3,6V – 1,85Ah, Autonomie 1 Stunde.	Lampada autonoma di emergenza come art. 25.14.05.05, 3,6V – 1,8Ah autonomia 1 ora.	St	cad	161,58
25.14.05.08	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung mit LED-Leuchte hoher Effizienz	Lampada autonoma di emergenza a LED ad alta efficienza	Einzelbatterie-Notleuchte in Bereitschaftsschaltung mit LED-Leuchte hoher Effizienz, komplett mit Batterie aufladbar. Einbautyp mit 3 Modulen, inklusive Dose, Verkabelung, Leitung, Anschlüsse.	Lampada autonoma di emergenza a led ad alta efficienza completa di batterie ricaricabili. Modello ad incasso 3 moduli compresa scatola collegamenti, linea e allacciamenti.	St	cad	126,82
25.14.05.10	Liefern und Einbauen eines Abluftventilators 4“	Aspiratore elettrico vortice longlife 4''	Liefern und Einbauen eines Abluftventilators 4“, 220V – 90 m3/h, Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung 3-20 Min.	Fornitura e posa di aspiratore 4”, 220 V – 90 m3/h, timer 3-20 min.	St	cad	113,16
25.14.06	Teileingriffe zur Anpassung der Anlage	Interventi parziali di adeguamento impianto	Teileingriffe zur Anpassung der Anlage / Die hier angeführten Artikel des Leistungsverzeichnisses werden ausschließlich bei einer teilweise Erneuerung oder Anpassung der Elektroanlage und der Überprüfung der bestehenden Anlage der Wohnung angewandt. / Die Realisierung von neuen Lichtauslässen, Steckdosen, usw. komplett mit neuen Leerrohren und Leitern werden mit den unter Punkt 25.14.04 genannten Artikeln abgerechnet. / Er Austausch der unter Putz verlegten Leitungen wird mit Art. 07.06.10 abgerechnet. / Die nachfolgend aufgelisteten Artikel versteht sich der Austausch von bestehenden Elementen einschließlich Abtragen und Entsorgen von Teilen der untauglichen Anlage oder liefern und einbauen im Falle der Ergänzung von fehlenden Elementen der Anlage. Im Leistungsumfang sind immer die Arbeiten für das Trennen und Verbinden der Schalter, TV-Steckdosen, Telefon, Verbraucher, thermomagnetische Schutzschalter usw. inbegriffen.	Interventi parziali di adeguamento impianto / Le voci di capitolato qui indicate vengono applicate in caso di rifacimento parziale o di adeguamento dell’impianto elettrico e di sola verifica della funzionalità dell’impianto esistente nell’alloggio. / La realizzazione di nuovi punti luce, prese, ecc. completi di nuovi passacavi e cavi verrà contabilizzata con gli articoli indicati al punto 25.14.04. / La sostituzione dei fili sottotraccia verrà contabilizzata con l’articolo 07.06.10. / Per gli articoli qui elencati si intende sostituzione di elementi esistenti inclusa rimozione e smaltimento delle parti dell’impianto non idoneo oppure nuova fornitura e posa in caso di integrazione di elementi mancanti all’impianto. Negli oneri è sempre incluso il lavoro di scollegamento e ricollegamento di frutti, prese tv, telefono, apparecchi utilizzatori, interruttori magnetotermici ecc.
25.14.06.02	Überprüfung der bestehenden Elektroanlage der Wohnung und dazugehörigen Räumen	Verifica impianto elettrico esistente nell’alloggio e nelle relative pertinenze	Überprüfung der bestehenden Elektroanlage der Wohnung und dazugehörigen Räumen (Wohnungen jeglicher Größe), im Preis sind folgende Leistungen enthalten: / Überprüfung der Konformität des Hauptverteilerschrankes mit Messung der Funktion von thermomagnetischen- und Fehlerstrom- Schutzschaltern; / Überprüfung mit Messung des Erdungswiderstandes der Anlage; / Überprüfung der Konformität von Schaltern, Gerätehaltern, Abdeckungen und Lichtpunkten; / Überprüfung der Konformität der Versorgungsleitungen der Boiler, Thermen, Thermostate, Klemmen und Abzweigdosen; / Überprüfung der Tauglichkeit der Leerrohre, der Leitungen und des Schutzleiters der gesamten Wohnung (Kabeltyp, Isolierung, Querschnitt usw.); / Überprüfung mit Messung des TV/SAT-Signals für alle Steckdosen der Wohnung und für die wichtigsten Sender (Rai, Mediaset, Timb, Ras); / Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Kabeln und Schalterfunktion, Steckdosen und Lichtpunkten; / Überprüfung aller bestehenden Elektroanlagen der zur Wohnung gehörigen Räume (Keller, Dachraum, Garage, Terrasse und Balkon); / Das Fehlen des Schutzleiters muss unverzüglich der B.L. mitgeteilt werden. / Außerdem ist die Montage und Miete des Elektroschrankes lt. Art. 07.00.06 für die gesamte Dauer der Baustelle inbegriffen. / Der Installateur ist verpflichtet, nach der Überprüfung und vor Beginn der Elektrikerarbeiten der B.L die Ergebnisse der Überprüfung vorzulegen, einschließlich einer Liste mit allen nicht als normgerecht erachteten Elementen der Anlage. / Die Messungen des TV-Signals und des Erdungswiderstandes werden getrennt abgerechnet und nur einmal im Zuge desselben Eingriffes angewandt. / Im Leistungsumfang ist eine Konformitätserklärung für die gesamte Elektroanlage auszustellen, einschließlich der geleisteten Anpassungen. / Der vorliegende Artikel wird nicht für den Fall der gesamten Erneuerung der Elektroanlage angewandt.	Verifica impianto elettrico esistente nell’alloggio e nelle relative pertinenze (per alloggi di qualunque dimensione), negli oneri sono incluse le seguenti prestazioni: / Verifica della conformità del quadro elettrico principale con misura strumentale della funzionalità di interruttori magnetotermici e differenziali; / Verifica strumentale del valore della resistenza a terra dell’impianto; / Verifica della conformità di frutti, supporti portafrutto, placche di copertura e punti luce; / Verifica della conformità delle linee di alimentazione per boiler, caldaie, termostati, morsettiere e scatole di derivazione; / Verifica dell’idoneità dei passacavi, dei cavi e della linea di terra per tutto l’alloggio (tipo di cavo, isolazione, sezioni ecc.); / Verifica strumentale del segnale TV / Sat per tutte le prese all’interno dell’alloggio e per le principali emittenti nazionali ed estere (Rai, Mediaset, Timb, Ras); / Verifica dell’impianto telefonico per tutte le prese all’interno dell’alloggio; / Verifica del corretto cablaggio e funzionamento di interruttori, prese e punti luce; / Verifica di tutti gli impianti elettrici presenti nelle pertinenze dell’alloggio (cantina, soffitta, garage, terrazze e balconi); / L’assenza del conduttore di dispersione a terra deve essere immediatamente comunicata alla DL. / È inoltre incluso il montaggio e nolo per tutta la durata del cantiere del quadro elettrico descritto all’articolo 07.00.06. / L’installatore è tenuto, a verifica avvenuta e prima dell’inizio dei lavori da elettricista, a consegnare alla DL una scheda riportante gli esiti della verifica evidenziando gli elementi dell’impianto non considerati a norma. / Le misurazioni del segnale TV e del valore di dispersione a terra verranno contabilizzate a parte e applicate una sola volta nell’ambito dello stesso intervento. / Negli oneri è incluso il rilascio di una dichiarazione di conformità complessiva per tutto l’impianto inclusi gli adeguamenti realizzati. / Il presente articolo non verrà applicato in caso di rifacimento totale dell’impianto.	psch	a c	370,14
25.14.06.05	Austausch des Elektroverteilerschrankes mit neuem für 24/36 Module wie im Art. 25.14.00.10 angeführt	Sostituzione quadro elettrico con nuovo quadro 24/6 moduli come articolo 25.14.00.10	Austausch des Elektroverteilerschrankes mit neuem für 24/36 Module wie im Art. 25.14.00.10 angeführt – Inbegriffen ist der Anschluss aller Eingangs- und Ausgangsleitungen, die interne Verkabelung der Haupt- und Nebenstromkreise und die Klemmen mit Bezeichnung und der zweisprachigen Schilder. / Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen für das Öffnen und Verschließen der Schlitze nicht inbegriffen und werden getrennt abgerechnet. / Im Falle der gesamten Erneuerung der Elektroanlage mit Wiedergewinnung des bestehenden Elektroschrankes wird dieser Betrag in Abzug gebracht.	Sostituzione quadro elettrico da incasso esistente con nuovo quadro 24/36 moduli come indicato all’articolo 25.14.00.10 – Incluso l'allacciamento di tutte le linee in entrata e in uscita, il cablaggio interno dei circuiti di potenza e ausiliari, le morsettiere con siglatura di identificazione, e le targhette bilingui. / Le assistenze murarie per l’apertura e la chiusura delle tracce necessarie, sono pagate a parte. / Nel caso di rifacimento completo dell’impianto elettrico con recupero di quadro esistente l’importo sarà applicato in detrazione.	St	cad	164,02
25.14.06.06	Austausch des Elektroverteilerschrankes wie Art. 25.14.06.05 aber mit 12 Modulen	Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 12 moduli	Austausch des Elektroverteilerschrankes wie Art. 25.14.06.05 aber mit 12 Modulen.	Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 12 moduli.	St	cad	135,7
25.14.06.07	Austausch des Elektroverteilerschrankes wie Art. 25.14.06.05 aber mit 36/48 Modulen	Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 36/48 moduli	Austausch des Elektroverteilerschrankes wie Art. 25.14.06.05 aber mit 36/48 Modulen.	Sostituzione quadro elettrico da incasso come articolo 25.14.06.05 ma per centralina a 36/48 moduli.	St	cad	216,64
25.14.06.08	Liefern und Montage des Verteilerkastens für Wandmontage, IP55 mit Tür, 4 Module	Fornitura e posa di centralino da parete IP55 con sportello fino a 4 moduli	Liefern und Montage des Verteilerkastens für Wandmontage, IP55 mit Tür, 4 Module.	Fornitura e posa di centralino da parete IP55 con sportello fino a 4 moduli.	St	cad	36,3
25.14.06.10	Austausch der unter Putz verlegten Leitungen für Kraft und Licht	Sostituzione fili sottotraccia per linee forza e luce	Austausch der unter Putz verlegten Leitungen für Kraft und Licht, Querschnitt von 1,5 bis 4,0 mm2, einschließlich verlegen des Schutzleiters. Im Leistungsumfang ist folgendes inbegriffen: / Trennen und ausziehen der alten Leitungen; / Abtragen und wiedereinbauen der Abdeckungen von Verteilerdosen oder Elektroschränken; / Abtragen und wiedereinbauen der Abdeckungen, Halterungen und Einlagen von Steckdosen und Schaltern; / Einziehen und Anschluss aller neuen Leitungen. / Im Leistungsumfang ist der Anteil der Verkabelung von den Schaltern zu den Lichtpunkten oder zusätzlichen Lichtpunkte auf derselben Leitung und der Anteil der Verzweigungen zwischen Elektroschrank und Verteilerdosen inbegriffen. / Vermessungsnorm: es wird der Austausch für jede einzelne Gerätedose mit einer oder mehreren Steckdosen oder Klemmen verrechnet – folgende Elemente werden einzeln verrechnet: Schalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, zweipolig, Taster, Auslass Abzugshaube Küche, Abluftventilatoren, Schaltkreise für Rollläden, usw.	Sostituzione fili sottotraccia per linee forza e luce, sezione da 1,5 fino a 4,0 mm2, inclusa la posa del conduttore di protezione. Negli oneri è compreso: / scollegamento e sfilamento dei vecchi cavi; / smontaggio e rimontaggio coperchi cassette di distribuzione o quadro elettrico; / smontaggio e rimontaggio delle placche, supporti e frutti per prese e interruttori; / reinfilaggio e ricollegamento di tutti i nuovi fili. / Negli oneri è compresa la quota parte del cablaggio dagli interruttori al punto luce o ai punti luce aggiuntivi sulla stessa linea e la quota parte della sostituzione delle dorsali tra quadro elettrico e cassette di distribuzione. / Norma di contabilizzazione: verrà conteggiata la sostituzione per ogni singola scatola con una o più prese o morsettiere – verranno conteggiati singolarmente i seguenti elementi: interruttori, deviatori, invertitori, bipolari, pulsanti, punto luce cappa cucina, aspiratori, punti di comando per avvolgibili, ecc.	St	cad	29,03
25.14.06.12	Erneuerung der Klemmverbindungen der Elektroleitungen innerhalb der Verteilerschachtel	Rifacimento giunzioni elettriche all’interno delle scatole di derivazione	Erneuerung der Klemmverbindungen der Elektroleitungen innerhalb der Verteilerschachtel. Verbindungen laut geltenden CEI-Normen. Pauschalpreis für die ganze Wohnung (einschließlich zugehörige Räume), unabhängig von der Anzahl der Klemmverbindungen und Verteilungsschächte.	Rifacimento giunzioni elettriche all’interno delle scatole di derivazione con connettori a norma CEI – Prezzo forfettario per ogni alloggio oggetto di intervento (incluse pertinenze) indipendentemente dal numero di scatole e di giunzioni presenti.	psch	a c	48,28
25.14.06.15	Austausch der Unterputzgerätedose mit Unterputzgerätedose Typ 503	Sostituzione di scatola ad incasso con scatola ad incasso tipo 503	Austausch der Unterputzgerätedose (rund, vier- oder rechteckig) mit neuer Gerätedose unter Putz Typ 503, rund oder viereckig 70x70 – Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen inbegriffen.	Sostituzione di scatola ad incasso (tonda, quadra o rettangolare) con scatola ad incasso sottotraccia tipo 503, tonda o quadrata 70x70 – Negli oneri sono incluse le assistenze murarie.	St	cad	10,06
25.14.06.16	Austausch der Unterputzgerätedose mit Unterputzgerätedose Typ 504	Sostituzione di scatola ad incasso con scatola ad incasso tipo 504	Austausch der Unterputzgerätedose (rund vier- oder rechteckig) mit Gerätedose unter Putz Typ 504 oder Gerätedose für Gipskarton Typ 503, 504 oder rund – Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen inbegriffen.	Sostituzione di scatola ad incasso (tonda, quadra o rettangolare) con scatola ad incasso sottotraccia tipo 504 o scatola per cartongesso tipo 503, 504 o tonda– Negli oneri sono incluse le assistenze murarie.	St	cad	11,96
25.14.06.17	Austausch der Abzweigdose mit neuer unter Putz komplett mit Deckel bis 290x160 mm	Sostituzione di cassetta di derivazione, misure fino a 290x160 mm	Austausch der Abzweigdose mit neuer unter Putz komplett mit Deckel, Abmessungen bis 290x160 mm - Im Leistungsumfang sind die Maurerbeihilfen inbegriffen.	Sostituzione di cassetta di derivazione con scatola ad incasso sottotraccia completa di coperchio, misure fino a 290x160 mm - Negli oneri sono incluse le assistenze murarie.	St	cad	20,33
25.14.06.20	Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 503 oder rund 60 mm	Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 503 o tonde 60 mm	Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 503 oder rund 60 mm, einschließlich 2 Blinddeckel.	Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 503 o tonde 60 mm, inclusi 2 copriforo.	St	cad	5,37
25.14.06.21	Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 504	Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 504	Austausch der Gerätehalterungen für Dosen Typ 504, einschließlich1 Blinddeckel.	Sostituzione supporti portafrutto per scatole tipo 504, incluso 1 copriforo.	St	cad	5,96
25.14.06.25	Austausch der Schalter auf neuen ober bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: einpoliger Schalter, Wechselschalter, Taster, Steckdose 10A, Universalsteckdose 16A	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore unipolare, deviatore, pulsante, presa 10A, bipresa 16A	Austausch der Schalter auf neuen ober bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: einpoliger Schalter, Wechselschalter, Taster, Steckdose 10A, Universalsteckdose 16A.	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore unipolare, deviatore, pulsante, presa 10A, bipresa 16A.	St	cad	9,16
25.14.06.26	Austausch der Schalter auf neuen oder bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: zweipolier Schalter, Kreuzschalter, Universalsteckdose 16A, Telefonsteckdose RJ11, TV-Steckdose, SAT-Steckdose	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore bipolare, invertitore, presa universale 16A, presa RJ11 per telefono, presa TV, presa SAT	Austausch der Schalter auf neuen oder bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: zweipolier Schalter, Kreuzschalter, Universalsteckdose 16A, Telefonsteckdose RJ11, TV-Steckdose, SAT-Steckdose.	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: interruttore bipolare, invertitore, presa universale 16A, presa RJ11 per telefono, presa TV, presa SAT.	St	cad	15,97
25.14.06.27	Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: Schalter für Rollladenbetrieb Auf-Ab	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: punto di comando sali-scendi per avvolgibili	Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: Schalter für Rollladenbetrieb Auf-Ab.	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: punto di comando sali-scendi per avvolgibili.	St	cad	20,09
25.14.06.28	Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: TV-SAT-Steckdose einschließlich Filter	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: presa TV-SAT compreso demiscelatore	Austausch der Schalter auf neuen und bestehenden Gerätehalterungen für die folgenden Elemente: TV-SAT-Steckdose einschließlich Filter.	Sostituzione frutti su supporto nuovo o esistente, per i seguenti elementi: presa TV-SAT compreso demiscelatore.	St	cad	52,64
25.14.06.30	Austausch der Abdeckung für Gerätehalterung vier- oder rechteckig für runde und viereckige Dosen bis zu 2 Module oder Dose Typ 503 mit 3 Modulen	Sostituzione placca coprisupporto per scatole tonde o quadre fino a 2 moduli o per scatole tipo 503 a 3 moduli	Austausch der Abdeckung für Gerätehalterung vier- oder rechteckig für runde und viereckige Dosen bis zu 2 Module oder Dose Typ 503 mit 3 Modulen.	Sostituzione placca coprisupporto tipo quadrato o rettangolare per scatole tonde o quadre fino a 2 moduli o per scatole tipo 503 a 3 moduli.	St	cad	3,9
25.14.06.31	Austausch der Abdeckung für Gerätehalterungen für Dosen Typ 504 für 4 Module	Sostituzione placca coprisupporto per scatole tipo 504	Austausch der Abdeckung für Gerätehalterungen für Dosen Typ 504 für 4 Module.	Sostituzione placca coprisupporto per scatole tipo 504 a 4 moduli.	St	cad	5,7
25.14.06.33	Austausch der Abdeckung, rund oder viereckig, mit oder ohne Krallen, für Dosen mit Durchmesser 55x70 oder 75-85 mm	Sostituzione coperchio tondo o quadrato, con o senza griffe, per scatole diametro 55-70 o 75-85 mm	Austausch der Abdeckung, rund oder viereckig, mit oder ohne Krallen, für Dosen mit Durchmesser 55x70 oder 75-85 mm.	Sostituzione coperchio tondo o quadrato, con o senza griffe, per scatole diametro 55-70 o 75-85 mm.	St	cad	3,04
25.14.06.34	Austausch der rechteckigen Abdeckung für Dosen bis 290x160 mm	Sostituzione coperchio rettangolare per scatole fino a 290x160 mm	Austausch der rechteckigen Abdeckung für Dosen bis 290x160 mm.	Sostituzione coperchio rettangolare per scatole fino a 290x160 mm.	St	cad	5,16
25.14.06.37	Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 1,5mm2. Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert	Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 1,5 mm2 Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz	Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 1,5mm2. Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert.	Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 1,5 mm2 Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz.	m	m	2,41
25.14.06.38	Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 2,5mm2. Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert	Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 2,5 mm2 Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz	Austausch oder Verlegen von Installationsleitung FG7 3 x 2,5mm2. Leiter: Kupferlitze blank, flexible Ausführung, Klasse 5. Isolierung: Kunststoff, Qualität G7. Ummantelung: PVC, Qualität Rz. Füllstoff: Thermoplast, zwischen den Adern eingelagert.	Sostituzione o nuova posa di cavo elettrico gommato butile FG7 3 x 2,5 mm2 Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5 Isolamento: gomma, qualità G7 Riempitivo: termoplastico, penetrante tra le anime Guaina: PVC, qualità Rz.	m	m	3,14
25.14.06.40	Austausch oder Verlegen von flexiblem Installationskabel aus Kupfer, Typ N07V-K, selbstverlöschend, gemäß CEI-Norm, Querschnitt 1,5 mm2	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare flessibile in rame, tipo N07V-K, non propagante l’incendio, rispondente alle norme CEI, sezione 1,5 mm2	Austausch oder Verlegen von flexiblem Installationskabel aus Kupfer, Typ N07V-K, selbstverlöschend, gemäß CEI-Norm, Querschnitt 1,5 mm2.	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare flessibile in rame, tipo N07V-K, non propagante l’incendio, rispondente alle norme CEI, sezione 1,5 mm2.	m	m	1,23
25.14.06.41	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 2,5 mm2	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 2,5 mm2	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 2,5 mm2.	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 2,5 mm2.	m	m	1,36
25.14.06.42	Austausch oder neuer Einbau von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 4,0 mm2	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 4,0 mm2	Austausch oder neuer Einbau von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 4,0 mm2.	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 4,0 mm2.	m	m	2,03
25.14.06.43	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 6,0 mm2	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 6,0 mm2	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Installationsdraht wie Artikel 25.14.06.40, Querschnitt 6,0 mm2.	Sostituzione o nuova posa di filo unipolare come articolo 25.14.06.40, sezione 6,0 mm2.	m	m	2,83
25.14.06.45	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Koaxialfernsehkabel SAT 75 Ohm	Sostituzione o nuova posa di cavo televisivo SAT 75 Ohm	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Koaxialfernsehkabel SAT 75 Ohm.	Sostituzione o nuova posa di cavo televisivo SAT 75 Ohm.	m	m	2,32
25.14.06.46	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Telefonkabel	Sostituzione o nuova posa di cavo telefonico	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Telefonkabel.	Sostituzione o nuova posa di cavo telefonico.	m	m	0,78
25.14.06.47	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Kabel für Gegensprechanlage	Sostituzione o nuova posa di cavo citofono	Austausch oder Verlegen bzw. Austauschen von Kabel für Gegensprechanlage.	Sostituzione o nuova posa di cavo citofono.	m	m	2,6
25.14.06.50	Liefern und Verlegen von Installationskanal aus PVC auf Wänden und Decken 15x17mm	Fornitura e posa in opera di canaletta in vista sezione 15x17 mm	Liefern und Verlegen von Installationskanal aus PVC auf Wänden und Decken, selbstverlöschend, komplett mit Deckel, Spezialteilen und Befestigungsmaterial, Querschnitt 15x17 mm.	Fornitura e posa in opera di canaletta in vista per installazione a parete/soffitto in PVC, autoestinguente, con coperchio, pezzi speciali e materiali di fissaggio, sezione 15x17 mm.	m	m	14,4
25.14.06.51	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50 25x30mm	Canaletta in vista come art. 25.14.06.50, sezione 25x30 mm	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt 25x30 mm.	Canaletta in vista come articolo 25.14.06.50, sezione 25x30 mm.	m	m	15,58
25.14.06.52	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50 40x40mm	Canaletta in vista come art. 25.14.06.50, sezione 40x40 mm	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt 40x40 mm.	Canaletta in vista come articolo 25.1406.50, sezione 40x40 mm.	m	m	17,25
25.14.06.53	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt von 45 bis 100 mm x 40 mm	Canaletta in vista come art. 25.14.06.50, sezione 45-100 mm x 40 mm	Installationskanal in Sicht wie Artikel 25.14.06.50, Querschnitt von 45 bis 100 mm x 40 mm.	Canaletta in vista come articolo 25.14.06.50, sezione da 45 a 100 mm x 40 mm.	m	m	23,43
25.14.06.54	Installationskanal für Sockelbereich aus PVC oder Kunstharz, mit 3 Unterteilungen, H 80mm	Canaletta install. a battiscopa in PVC o resina, a 3 scomp. H 80 mm	Installationskanal für Sockelbereich aus PVC oder Kunstharz, mit 3 Unterteilungen, Höhe 80 mm, komplett mit Abdeckung, Spezialteilen und Befestigungsmaterialien.	Canaletta per installazione a battiscopa in PVC o resina, a 3 scomparti, altezza 80 mm, completa di coperchio, pezzi speciali e materiali di fissaggio.	m	m	19,7
25.14.06.55	Installationsrohr aus flexiblem PVC 25mm	Tubo d'installazione in PVC atossico flessibile corrugato 25 mm	Installationsrohr aus flexiblem PVC, ungiftig, selbstverlöschend, schwere Ausführung IMQ zertifiziert, Durchmesser bis 25 mm.	Tubo d’installazione in PVC atossico flessibile corrugato, autoestinguente, tipo medio certificato IMQ, diametro fino a 25 mm.	m	m	1,96
25.14.06.56	Installationsrohr aus flexiblem PVC 32mm	Tubo d'installazione in PVC atossico flessibile corrugato 32 mm	Installationsrohr aus flexiblem PVC, ungiftig, selbstverlöschend, schwere Ausführung IMQ zertifiziert, Durchmesser bis 32 mm.	Tubo d’installazione in PVC atossico flessibile corrugato, autoestinguente, tipo medio certificato IMQ, diametro fino a 32 mm.	m	m	2,68
25.14.06.60	Installationsrohr aus PVC ungiftig, starr, Montage in Sicht, Durchmesser bis 25 mm	Tubo d'installazione in PVC atossico rigido montato a vista fino 25 mm	Installationsrohr aus PVC, ungiftig, starr, selbstverlöschend, schwere Ausführung IMQ zertifiziert, Montage in Sicht, Durchmesser bis 25 mm; einschließlich Fixierungsmaterial.	Tubo d’installazione in PVC atossico rigido, autoestinguente, tipo medio certificato IMQ, per montaggio a vista diametro fino a 25 mm; compreso materiale di fissaggio.	m	m	5,8
25.14.10	Zeichnungen und Abmessungen	Disegni e misurazioni	Zeichnungen und Abmessungen	Disegni e misurazioni
25.14.10.01	Komplette Zeichnung der Wohnung - Elektroanlage	Planimetria completa dell’alloggio - impianti elettrici	Komplette Zeichnung der Wohnung mit den genau eingetragen Positionen von: Verteiler, Lichtauslässe, Schalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Steckdosen, TV-Dosen, Telefondosen, Verteilerdosen, usw. und den Verlauf der Hauptleerrohre. Dem Grundriss wird das Elektroschema des Unterverteilerschrankes, einschließlich der Differentialschutzschalter und der thermomagnetischen Schutzschalter beigelegt. / Dieser Artikel wird nur im Falle der gesamten Erneuerung der Elektroanlage angewandt.	Planimetria completa dell’alloggio costituita da disegni con indicate le posizioni di: centralina ad incasso, punti luce, interruttori, deviatori, invertitori, prese, TV, telefono, scatole di derivazione, ecc. e percorso dei passacavi principali. Alla planimetria andrà allegato lo schema del quadro elettrico principale, comprensivo di interruttori differenziali e magnetotermici installati. / Questo articolo verrà contabilizzato solo in caso di rifacimento totale dell’impianto.	St	cad	193,12
25.14.10.05	Messung der Signalstärken der TV- oder Sat-Steckdosen	Misurazione del valore di segnale per prese TV o Sat	Messung der Signalstärken der TV- oder Sat-Steckdosen, komplett mit diesbezüglicher schriftlicher Konformitätserklärung.	Misurazione del valore di segnale per prese TV o Sat, completa di relativa dichiarazione scritta di conformità dell’impianto.	St	cad	32,19
25.14.10.06	Messung des Erdungswiderstandes und diesbezügliche Bescheinigung nach Fertigstellung der Anlage	Misurazione e relativa dichiarazione del valore di dispersione a terra	Messung des Erdungswiderstandes und diesbezügliche Bescheinigung nach Fertigstellung der Anlage.	Misurazione e relativa dichiarazione del valore di dispersione a terra dell’impianto finito.	St	cad	51,5
25.16	BAUSTELLENLASTEN UND MAURERBEIHILFEN	ONERI DI CANTIERE E ASSISTENZE MURARIE	BAUSTELLENLASTEN UND MAURERBEIHILFEN	ONERI DI CANTIERE E ASSISTENZE MURARIE
25.16.01	Baustellenlasten	Oneri di cantiere	Baustellenlasten	Oneri di cantiere
25.16.01.01	Als Vergütung für die allgemeinen Baustellenlasten bis zum zweiten Stockwerk	Oneri generali di cantiere per alloggi fino al secondo piano	Als Vergütung für die allgemeinen Baustellenlasten bis zum zweiten Stockwerk inbegriffen die Aufwendungen für das Trennen, das Entfernen, der Transport bis zum Boden, der Abtransport des Abbruchmaterials und der Transport zur Deponie.	Oneri generali di cantiere per alloggi fino al secondo piano incluso gli oneri di separazione delle macerie, di allontanamento, di tiro e transporto terra, di transporto a discarica.	psch	a c	449,62
25.16.01.02	Allgemeine Baustellenlasten für jedes weitere Stockwerk	Oneri di cantiere per ogni piano in più (oltre il secondo piano)	Allgemeine Baustellenlasten für jedes weitere Stockwerk inbegriffen die Aufwendungen für das Trennen, das Entfernen, der Transport bis zum Boden, der Abtransport des Abbruchmaterials und der Transport zur Deponie.	Oneri di cantiere per ogni piano in più (oltre il secondo piano) incluso gli oneri di separazione delle macerie, di allontanamento, di tiro e transporto terra, di transporto a discarica.	St	cad	69,58
25.16.01.03	Pauschalbetrag für Sanierung von Wohnungen auf zwei oder mehreren internen Ebenen	Importo forfetario per risanamento alloggi su due o più livelli interni	Pauschalbetrag für Sanierung von Wohnungen auf zwei oder mehreren internen Ebenen	Importo forfetario per risanamento alloggi su due o più livelli interni.	psch	a c	87,78
25.16.01.04	Rufsonderzulage für zusätzliche/außergewöhnlichen Eingriff nach der Fertigstellung der Wohnung. / Pauschalbetrag für jeden einzelnen Eingriff	Indennità di chiamata per intervento aggiuntivo/straordinario dopo ultimazione dell'alloggio. / Importo forfettario per ogni singolo intervento	Rufsonderzulage für zusätzliche/außergewöhnlichen Eingriff nach der Fertigstellung der Wohnung. / Pauschalbetrag für jeden einzelnen Eingriff.	Indennità di chiamata per intervento aggiuntivo/straordinario dopo ultimazione dell'alloggio. / Importo forfettario per ogni singolo intervento	psch	a c	85,64
25.16.01.05	Dient als Vergütung der Kosten für den Anschluss des Baustellenstroms während der gesamten Dauer der Arbeit. / Die Position wird ausschließlich nur dann berechnet	Indennità a copertura degli oneri per l'allacciamento della corrente di cantiere per l'intera durata dei lavori. / La voce viene calcolata solo in quel caso	Dient als Vergütung der Kosten für den Anschluss des Baustellenstroms während der gesamten Dauer der Arbeit. / Die Position wird ausschließlich nur dann berechnet.	Indennità a copertura degli oneri per l'allacciamento della corrente di cantiere per l'intera durata dei lavori. / La voce viene calcolata solo in quel caso.	psch	a c	267,63
25.16.01.10	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 5.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 5.000 €	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 5.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 5.000 €	psch	a c	214,1
25.16.01.11	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 10.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 10.000 €	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 10.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 10.000 €	psch	a c	256,93
25.16.01.12	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 20.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 20.000 €	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 20.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 20.000 €	psch	a c	321,16
25.16.01.13	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 30.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 30.000 €	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten bis zu 30.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori fino a 30.000 €	psch	a c	428,21
25.16.01.14	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten über 30.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori oltre i 30.000 €	Vergütung für die Leistungen zum Abtransport der Abbruchmaterialien - Arbeiten über 30.000 €	Oneri per allontanamento delle macerie - lavori oltre i 30.000 €	psch	a c	567,38
25.16.01.18	Liefern einer Bestandsaufnahme der Wohnung mit dazugehörigen Räumen vor Beginn der Arbeiten	Fornitura di un rilievo dell'alloggio con rispettivi locali prima dell'avvio dei lavori	Liefern einer Bestandsaufnahme der Wohnung mit dazugehörigen Räumen vor Beginn der Arbeiten.	Fornitura di un rilievo dell'alloggio con rispettivi locali prima dell'avvio dei lavori.	psch	a c	428,21
25.16.01.20	Gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten der Wohnung und der zugehörigen Einheiten	Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle unità accessorie	Gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten der Wohnung und der zugehörigen Einheiten.	Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle unità accessorie.	m2	m2	3,21
25.16.01.25	Gründliche Reinigung von wiederverwendeten Fenstern und Fenstertüren	Pulizia accurata di finestre e porte-finestre riutilizzate	Gründliche Reinigung von wiederverwendeten Fenstern und Fenstertüren.	Pulizia accurata di finestre e porte-finestre riutilizzate.	St	cad	17,67
25.16.01.26	Äußere gründliche Reinigung der wiederverwendeten Heizkörper ohne Abmontage derselben. Reinigung mit geeigneten fettlösenden Reinigungsmitteln des gesamten Heizkörpers einschl. aller Zwischenelemente. Für Heizkörper jeglicher Art und Abmessungen	Pulizia accurata esterna dei radiatori riutilizzati senza smontaggio degli stessi. Pulizia di tutto il radiatore con detergenti sgrassatori idonei, compresi i singoli elementi dello stesso. Per radiatori di ogni tipo e misura	Äußere gründliche Reinigung der wiederverwendeten Heizkörper ohne Abmontage derselben. Reinigung mit geeigneten fettlösenden Reinigungsmitteln des gesamten Heizkörpers einschließlich aller Zwischenelemente. Für Heizkörper jeglicher Art und Abmessungen.	Pulizia accurata esterna dei radiatori riutilizzati senza smontaggio degli stessi. Pulizia di tutto il radiatore con detergenti sgrassatori idonei, compresi i singoli elementi dello stesso. Per radiatori di ogni tipo e misura.	St	cad	13,81