## Einführung
INSTANDHALTUNGSBUCH FÜR DIE BRANDVERHÜTUNG
Inhaltsübersicht:
1) Zweck und Notwendigkeit der Eigenkontrolle
2) Umfang der Eigenkontrolle
3) Durchführung der Eigenkontrolle und Ausfertigung des Mängelberichtes
4) Pflege des Instandhaltungsbuches
Teil 1: Brandschutz-Eigenkontrolle - Kontrollplan
Teil 2: Brandschutz-Eigenkontrolle - Mängelbericht
Teil 3: Feuerwehreinsätze

## auszufüllende Blätter
1) Zweck und Notwendigkeit der Brandschutz-Eigenkontrolle
Der Eigentümer oder Betreiber des Gebäudes oder Anlage muß eine regelmäßige fachgerechte
Instandhaltung gewährleisten, damit die Sicherheit und der einwandfreie Betrieb auf Dauer erhalten
bleiben (Art.7, Punkt 1 des L. G. Nr. 18 vom 16. Juni 1992).
Die Eigenkontrolle soll zur frühzeitigen Entdeckung von Gefahren und Mängeln führen, und ist
ein wesentlicher Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes.
Die Zeiträume zwischen den Kontrollen dürfen nicht zu lang sein, da die ständigen kleinen
Veränderungen in jedem Betrieb eine laufende Anpassung der Brandschutzmaßnahmen erforderlich machen.
Mit diesem Instandhaltungsbuch werden dem Verantwortlichen Hinweise und Unterlagen an die Hand
gegeben, bei Eigenkontrollen zweckmäßig zu gestalten.
2) Umfang der Eigenkontrolle
Die Eigenkontrolle umfaßt die regelmäßige Überprüfung der Betriebsanlagen auf Brandsicherheit.
Sie erfolgt anhand eines vorher ausgearbeiteten Kontrollplanes zu festgesetzten Kontrollterminen.
Das Ergebnis ist vom Verantwortlichen auf diesem Register einzutragen und die vom Behebung der Mängel
unverzüglich durchzuführen.
Bei der Eigenkontrolle ist gleichzeitig die Einhaltung der von der brandschutztechnischen Abnahmeprüfung
vorgeschriebenen Maßnahme zu überwachen und die Funktionstüchtigkeit aller Brandschutzvorrichtungen
zu gewährleisten.
3) Durchführung der Eigenkontrolle und Ausfertigung des Brandschutz-Mängelberichtes
Der gesamte Betrieb ist mindestens einmal jährlich auf Brandsicherheit zu kontrollieren, sofern nicht
betriebsbedingte kürzere Fristen notwendig sind.
Bei größeren Betrieben empfiehlt es sich, die Kontrolle terminmäßig auf mehrere Bereiche verteilt
durchzuführen. Auch eine Aufgliederung der Einigekontrolle nach gleichartigen Kontrollgegenständen ist
sinnvoll (Teil 1).
Für besonders komplexe Anlagen und Einrichtungen (z.b. Anlagen laut Staatsgesetz Nr. 46/90,
für deren Wartung befähigte Fiermen zuständig sind, und Kamine, für deren Reinigung die Kaminkehrer
zuständig sind) muß der Verantwortliche dafür sorgen, daß die Kontrollen von den Sachverständigen
nach den von diesem Wartungsbuch vorgesehenen Fristen durchgeführt werden.
Die vorgefundenen Mängel und deren Behebung sind in einem Mängelbericht (Formblatt siehe Teil 2)
festzuhalten. Jede Eintragung ist mit Datum und Unterschrift dessen zu versehen, der die Überprüfung
durchgeführt hat.
4) Feuerwehreinsätze
Jedesmal wenn ein Feuerwehreinsatz stattfindet, muß der Betriebsinhaber das vorliegende Instandhaltungsbuch
dem für den Einsatz Verantwortlichen unterbreiten, damit er den Teil 3 kompiliert.
Der für Einsatz Verantwortliche teilt die eventuell festgestellten Mängel dem für die Brandverhütung zuständigen
Landesamt mit.
5) Pflege des Instandhaltungsbuches
Das Instandhaltungsbuch muß auf dem laufenden gehalten werden und muß ständig für die stichprobenartigen
Kontrolle der zuständigen Behörden und für die Feuerwehren zur Verfügung stehen.
TEIL 1
Brandschutz-Eigenkontrolle - KONTROLLPLAN für JAHR
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
1.0 BAULICHER BRANDSCHUTZ Brandabschnitte (Wände und Decken) | Erhaltung der Brandwiderstandsfähigkeit
Verkleidungen, Verputze und Anstriche | Erhaltung der Brandwiderstandsfähigkeit und einwandfreier Zustand
Brandschutzabschlüsse (z.b. Brandschutztüren, Brandschutzverglasungen u. ä.) | Einwandfreier Zustand
Türstöcke für Brandschutzabschlüsse | Fugenlose Versetzung im Mauerwerk
Selbstschließ- und Feststellanlagen (einschließlich Schließfolgeregler) | Funktionsfähigkeit
Überflüssige Durchbrüche (z.b. ehemalige Riemendurchgänge, Fenster in ursprünglichen Außenwänden u.ä.) und betriebsbedingte Durchbrüche | Sicherung gegen Brandausbreitung und bauliche Maßnahmen gleicher Brandwiderstandsfähigkeit wie jene der durchbrochenen Bauteile
Lüftungstechnische Anlage - Brandschutzklappen | Einwandfreier Zustand
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
2.0 BETRIEBSEINRICHTUNGEN 2.1 Verbrennungsanlagen, Einzelfeuerstätten dazugehörige Räume | Ständige Be- und Entlüftung
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen und Lagerungen (Feuerstätte, Verbindungsstück, Rauch- bzw. Abgasfang | Einhaltung der geltenden Vorschriften
Feuerstätten | Einwandfreier Zustand, Einhaltung der Kehrtermine | Je nach Art der Anlage
Füll-, Schür- und Aschentüren | Einwandfreier Zustand, dichter Verschluß
Öl- und Gasfeuerung | Funktion der Brandschutzeinrichtungen Brandschutzschalter, streifen, Fluchtschalter, Einhaltung der Überprüfungsfristen
Auffangwanne bei Ölfeuerungen | Vorhandensein, Uneversehrtheit
Explosionsklappen | Funktionsfähigkeit
Rauch- und Abgasrohre: Anschlüsse und Einmündungen | Richtiger Zusammenbau, Dichtheit, mechanische Widerstandsfähigkeit
Rauch- und Abgasfänge | Erhaltung des bauordnungsgemäßen Zustandes/Verputz, Einhaltung der Kehrtermine | Je nach Art der Anlage
Unbenützte Anschlußöffnungen | Abmauern
Kehr- Putztürchen und Reinigungsöffnungen | Einwandfreier Zustand, betriebsdicht, zugänglich, Sicherheitsabstand zu brennbaren Bauteilen und Lagerungen
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
Brenstoff- Lagerräume, -bunker, -silos, -behälter samt Armaturen | Einwandfreier Zustand
Öllageräume | Öldichte Auffangwanne, ständige Lüftung, Leckanzeigegeräte (für doppelwandige Tanks)
Leitungen, Fördereinrichtungen und Absperrorgane | Einwandfreier Zustand, Dichtheit, Rostschutz und Farbkennzeichnung, Erdung gegen elektrostatische Aufladungen, selbsttätige Absperrmöglichkeit im Brandfall, Funktionsfähigkeit
Lagerungen von Feuerungsrückständen | In nicht brennbaren Behältern mit nicht brennbaren Decken, verboten in brandgefährdeter Umgebung
Ölrückstände,Ölschlamm | Regelmäßige und gefahrlose Entsorgung
Brennstofflagerungen (Holz) | Im Heizraum nur Tagesbedarf
Wartungsbuch der Heizanlage | Vorhandensein, Einhaltung der vorgesehenen Vorschriften
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
2.2 Elektrische Einrichtungen Elektrische Leitungen | Einwandfreier Zustand
Anschlußleitungen für bewegliche Betriebsmittel | Einwandfreier Zustand
Schalttafeln, Schaltschränke, Sicherungskästenu.ä. | Zugänglichkeit, Verschluß, Beschriftung
Aufstellungsort von Motoren | Freihaltung, regelmäßige Beseitigung von Ablagerungen
Batterieladestation | Einwandfreier Zustand, nicht in brandgefährdeter Umgebung, Lüftung
Aufstellung von Wärmegeräten (wo zugelassen) | Standsicherheit, nicht brennbare Unterlage Sicherheitsabstände in Strahlungsrichtung
Schutzgläser und - körbe an Leuchten | Vorhandensein und einwandfreier Zustand
Leuchtstoffröhren | Wenn nötig austauschen (Flackern bzw. Glimmen)
Feuchtraumleuchten | Zustand, Dichtung: Vorhandensein, Zustand, Paßgenauigkeit
Aufhängung der Leuchten | Fachgerechte, ausreichende Tragfähigkeit, nicht brennbar
Provisorien | Fachgerechte Ausführung, wenn nicht mehr erforderlich-Beseitigung
Notbeleuchtung-Fluchtwegorientierungs beleuchtung | Zustand, Funktionsfähigkeit, Kennzeichnung
Blitzschutz | Zustand; Einhaltung der Überprüfungsfristen | Alle 2 Jahre
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
Erdungsanlage | Zustand, Messung des Erdungswiderstendes, Einhaltung der Überprüfungsfristen | Alle 2 Jahre
Ex-geschützte Anlage | Zustand, Einhaltung der Überprüfungsfristen | Alle 2 Jahre
2.3 Mechanische und sonstige Einrichtungen Absauganlagen | Funktionsfähigkeit
Absaugleitungen | Nicht brennbar, dicht. Sicherheitsabstände von brennberen Bauteilen und Lagerungen
Brennbare Ablagerungen (z.b. Stäube) | Regelmäßige Beseitigung
Staubfiltersäcke | Aufstellung im Freien oder in brandbeständigen Kammer mit Druckentlastungsöffnungen direkt ins Freie
Explosionsklappen | Funktionsfähigkeit
Maschinenräume | Frei von Lagerungen, Sauberkeit
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
Maschinenreinigung | Keine brennbaren Flüssigkeiten verwenden
Auspuffleitungen | Sicherheitsabstand von brennbaren Bauteilen und Lagerungen
Treibstoffbehälter, -leitungen | Dichtheit
Riementriebe | Vermeidung jeglicher Reibung
Ortsfeste und transportable Schweißgeräte | Zustand, Vorhandensein von Rückschlagsicherungen, Schlauchklemmen, Handfeuerlöscher, hitzfeste Handschuhe
Hubstapler, Schlepper | In explosionsgefährdeten Bereichen nur explosionsgeschütze Geräte verwenden
Kraftfahrzeuge | Vorschriftsmäßige Einstellung
2.4 Lagerungen Brand- und explosionsgefährliche Stoffe | Einhaltung der max. zulässigen Lagermengen, Stapelflächen und -höhen, Lagerungstemperaturen; Kennzeichnung, Anschläge
Miteinander reagierende Stoffe | Getrennte Lagerung
Witterungsempfindliche Stoffe | Schutz gegen Niederschläge, Bodenfeuchtigkeit und Sonnenbestrahlung
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
Bewegliche Durckgasbehälter | Nach Gasen getrennte Laugerung,Beschriftung, Farbringe, Sicherheitsabstände zu Wärmequellen, Schutzdächer gegen Sonnenbestrahlung, Sicherung gegen Umfallen, Beseitigung der Leerbehälter aus Arbeitsräumen, ständige Be- und Entlüftung von Lagerräumen direkt ins Freie
Brandschutzzonen oder -streifen | Einhaltung, Freihaltung von brennbaren Stoffen
3.0 Allgemeine ordnung Verkehrs-, Flucht-, und Angriffswege, Stiegenhäuser, Notausgänge | Freihaltung in gesamter Breite und unter Stiegen, ständige Begehbarkeit, Türen in Fluchtrichtung aufschlagend, Kennzeichnung, Funktonsbereitschaft und Kennzeichnung der Stiegenhausentlüftung
Hinweisschilder, Hiweiszeichen | Vorhandensein, Richtige und zutreffende Anbringung, einwandfreier Zustand, Sichtbarkeit
Rauchverbot | Einhaltung bzw. Sinnhaftigkeit
Raucherinseln, Raucherräume | Aschenbecher (möglich Sichertheitsaschenbecher) Entleerung in nicht brennbaren Behältern mit nicht brennbaren Deckeln
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
Sauberkeit | Regelmäßige Beseitigung brennbarer Ablagerungen von Maschinen, Wärmegeräten, Beleuchtungskörpern u. ä. sowie aus Arbeitsräumen. Beseitigung verschütteter brennbarer Flüssigkeiten mit nicht brennbaren Stoffen (z.b. Ölbindemittel), Verbot brandgefährlicher Reinigungsmittel
Abfälle, Putzlappen, Leergebinde, Verpackungsmaterial | Regelmäßige Beseitigung bzw. Entsorgung, Aufbewahrung nur in nicht brennbaren selbstschließenden Behältern mit nicht brennbaren Deckeln
Gerümpel | Entfernen
Hauptabsperrvorrichtungen (Strom, Gase, Öl, Wasser, Dampf, Luft) | Zugänglichkeit, Funktionsfähigkeit, Beschriftung
Schlüssel | Sicherstellen der ständigen Zugänglichkeit sämtlicher Räume, deutliche und dauerhafte Kennzeichnung aller Schlüssel
4.0 Brandschutzeinrichtungen Alarmierung | Überprüfung
Brandmeldeanlagen | Zugänglichkeit der Brandmeldezentrale, Überprüfung und Wartung bzw. Revision, Führung des Kontrollbuches, keine Anlagerungen an Brandmelder
Ortsfeste Löschanlagen | Freihaltung der Bedienungseinrichtungen, Leitungen und Löschdüsen, Wartung, Überprüfung bzw. Revision, Führung des Kontrollbuches
KONTROLLGEGENSTÄNDE | ZIELSETZUNG BZW. ABHILFE | erforderl. Kontrollen pro Jahr | Datum der Kontrolle | Unterschrift des Beauftragten | Firmenname (Stempel)
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | Zustand, Überprüfung und Wartung bzw. Revision, Freihaltung der Auslösevorrichtungen und Kennzeichnung
Feuerlöscher und Wandhydranten | Vorhandensein, Kennzeichnung, Einhaltung der Überprüfungsfristen, Anzahl und Größe der Geräte in Anspassung an die Betriebsverhältnisse, Zugänglichkeit und Freihaltung, Zustand und Sauberkeit der Geräte, Plombierung | Gli estintori vanno controllati 2 volte l'anno
Steigleitungen (trocken, naß) | Zustand
Löschwasserentnahmestelle (Außenhydranten, Löschteiche u. ä.) samt Zusatzausrüstung | Freie Zufahrt, Zustand, Benützbarkeit(auch im Winter), Zweckmäßigkeit und Vollständigkeit der Zusatzausrüstung (z.b. Schläuche, Strahlrohre, Armaturen etc.)
Flächen für Einsatzfahrzeuge | Zustand, Freihaltung
TEIL 2
Brandschutz - Eigenkontrolle MÄNGELBERICHT Blatt-Nr.:
Objekt/Berich | Festgestellte Mängel |  | Bemerkung |  | erleidigt am
Unterschrift des Beauftragten |  |  | Unterschrift des Inspektors
Data del controllo:
TEIL 3
FEUERWEHREINSÄTZE Blatt-Nr.:
Grund des Einsatzes | Festgestellte Mängel |  | Einsatznummer, Datum und unterschrift